天津市规划和自然资源局-天津市海洋灾害综合防治体系建设工程项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2024-A-0209）

天津市政府采购中心

2024.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市规划和自然资源局委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市规划和自然资源局-天津市海洋灾害综合防治体系建设工程项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市规划和自然资源局-天津市海洋灾害综合防治体系建设工程项目

（二）项目编号：TGPC-2024-A-0209

二、项目内容

# 第一包：数据机房及配套软件，包括服务器、通用软件、机房空调（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日到货内并配合完成安装及调试。

# 第二包：机房及网络安全设施，包括网络安全软硬件、用电安全设备UPS（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日到货内并配合完成安装及调试。

# 第三包：指挥大屏及设施，包括LED显示屏供货、会商室配套器具（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日到货内并配合完成安装及调试。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：3790000元。

第二包：1330000元。

第三包：3740000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年9月19日至2024年9月26日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年9月19日9:00至2024年10月11日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年10月11日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年10月11日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年10月11日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、鲁志强、李楠

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市规划和自然资源局（天津市海洋局）

（二）采购人地址：天津市和平区曲阜道84号

（三）采购人联系人：郭老师

（四）采购人联系电话：022-63083536

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市规划和自然资源局（天津市海洋局）

2. 联系地址：天津市和平区曲阜道84号

3. 联 系 人：郭老师

4. 联系方式：022-63083536

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2024年9月19日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

天津市海洋灾害综合防治体系建设项目是贯彻落实国家海洋防灾减灾部署，提升覆盖我市管辖海域海洋灾害观测监测、数据传输、预报警报和风险管控等海洋灾害综合防治能力的重大体系项目。项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神，构建天津市海洋灾害综合防治体系。项目实施地点为天津市近海海域全域。此次采购内容为本项目整体实施涉及数据机房、配套软件，机房及网络安全设施、指挥大屏及配套设施等相关内容。

本项目属于制造业。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

第一包

# 1. 技术参数

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器A | 具体参数详见“部分产品详细参数” | 台 | 8 | 工业 | 内 |
| 2 | ▲服务器B | 具体参数详见“部分产品详细参数” | 台 | 20 | 工业 | 内 |
| 3 | 服务器操作系统 | 具体参数详见“部分产品详细参数 | 套 | 28 | 软件和信息技术业 | 内 |
| 4 | 数据库管理系统 | 具体参数详见“部分产品详细参数 | 套 | 6 | 软件和信息技术业 | 内 |
| 5 | 数据库中间件 | 用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理，主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务、集群管理等。 | 套 | 1 | 软件和信息技术业 | 内 |
| 6 | 桌面操作系统 | 具体参数详见“部分产品详细参数 | 套 | 37 | 软件和信息技术业 | 内 |
| 7 | 办公软件 | （1）用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。 （2）支持文格修订与批注；提供中文特色的文字表功能；提供文档快速定位、大纲视图、插入题注和交叉引用、支持冲突解决、痕迹修订等功能。 （3）支持各种制表功能；提供数据透视表和函数及图表功能。实现特有的报表数据展示方式；增强表格公式功能、多列合并拆分、支持大型表格打印功能。 （4）支持演示稿在投影仪或计算机上演示，提供多种演示模板或通过自定义动画、配色方案、版式及插入多媒体对象等方式创作演示稿； （5）支持演示稿打印功能。 （6）支持水印添加、删除；签名签章增删以及多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作。 （7）支持飞腾、鲲鹏、兆芯、龙芯、申威等CPU； （8）支持中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等操作系统。 （9）打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。 （10）兼容常用的文档，docx、doc、xlsx、xls、pptx、ppt文档格式。 | 套 | 60 | 软件和信息技术业 | 内 |
| 8 | CAD软件 | （1）具备CAD处理功能； （2）支持国产化操作系统：至少包括统信、麒麟（中标麒麟、银河麒麟）、深度、中科方德、红旗、万里红、普华基础软件、一铭、凝思等处理器：龙芯（Mips 和 Loongarch）、兆芯、鲲鹏、飞腾、海光、麒麟和申威等 （3）采用CPU多核并行计算，支持多线程加载，可以有效提高读取、保存图纸文件的效率。 （4）支持“CAD经典”、“Ribbon”两种图形化操作界面，易学易用。支持经典菜单、功能区和工具栏同时显示。 （5）提供符合广大设计师的CAD绘图习惯和通用快捷键。用户可调整软件界面的风格及界面元素的显示方式。通过自定义用户界面编辑器（CUI）可以自定义功能区、工具栏、菜单栏、快捷键等元素。 （6）通过“选项”对话框，可以自定义用户界面的风格以及绘图区域的背景色、十字光标、夹点、默认文件路径、工具提示、命令行字体以及其它界面元素的显示。 默认使用dwg格式创建文件，支持打开与保存dwg、dxf、dwt等格式文件，兼容AutoCAD2024及以下版本创建的图纸文件。 （7）支持对图纸进行加密，同时支持国密算法（SM4，符合 GM/T 0002-2012国家标准）和RC4加密算法，增强图纸文件的安全性可以直接打开 dwf和dwfx格式的图纸文件。 （8）提供自动保存功能，可自行设定保存间隔时间及储存路径，如遇异常情况，可通过自动保存的临时文件进行恢复，避免异常所导致的损失。输入sat、wmf和pdf格式；输出为 dwg、sat、wmf、bmp、jpg、png、tif、dwf、dwfx等文件。 （9）支持T20 V9及以下格式的天正建筑图纸的正确查看，支持对天正建筑对象进行通用编辑操作，包括复制、粘贴、移动、旋转、镜像、炸开等，支持整图导出天正版本T（3）T8和T9格式。设备支持导入和注册合法有效的数字证书，允许图纸创建者添加数字签名确保图纸文件在传输和协作过程中的安全性，接收者可用同一证书验证签名的有效性，以验证身份和文件真实性。 | 套 | 3 | 软件和信息技术业 | 外 |
| 9 | Gis绘图软件 | （1）具备地理信息处理功能； （2）支持文件型数据库管理数据； （3）支持三维场景浏览数据，提供数据转换数据编辑、数据处理能力； （4）支持交互式地图制图、地图瓦片、布局排版； （5）提供基础空间分析、空间统计分析处理自动化能力； （6）支持发布服务，访问在线资源，分享数据：支持基础定制开发、加载扩展插件。 | 套 | 3 | 软件和信息技术业 | 外 |
| 10 | ■立柜式空调A | 立式变频，冷热功能、制冷量≥5100W，制热量≥6000W，一级能耗 ★须分别列明室内机和室外机型号，并提供相应的节能证书扫描件 | 台 | 6 | 工业 | 内 |
| 11 | ■立柜式空调B | 立式变频，冷热功能、制冷量≥12000W，制热量≥13000W，一级能耗 ★须分别列明室内机和室外机型号，并提供相应的节能证书扫描件 | 台 | 9 | 工业 | 内 |

# 2. 部分产品详细参数

# 服务器A

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 采用2颗C86架构处理器 物理核心数：16核 主频：2.5G 线程数：32 L3缓存：32M 功耗：135W |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 采用2颗86架构处理器及DDR4内存。支持256GB（‌8*32GB DDR4 RECC 3200Mhz，‌双4通道/处理器）‌内存，‌最大支持2TB内存。 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持不低于16个内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | PCIe插槽或接口不少于6个； |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口不少于2个1GE网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | ≥DDR4 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥4通道 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 分别配置480GB SSD硬盘（系统盘）、2TB HDD硬盘（数据盘） |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 配置不低于2块 SSD硬盘作为系统盘；不低于2块 HDD数据盘 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 支持12个前置热插拔3.5或2.5硬盘，支持4个U.2 SSD，支持1个M.2 SSD，后置支持2个2.5寸硬盘； |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 ~ | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 不涉及 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 不涉及 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 不低于2个千兆RJ45网口；配置≥2块双口10GE光端口网卡（含SFP+模块），配置≥1块双口16Gb HBA卡（含光模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 不涉及 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 不涉及 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | VGA |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，USB2.0或USB3.0等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不涉及 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 不涉及 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单个电源功率≥800W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 不涉及 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | a）2U高度机架式服务器，机箱尺寸：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) b）设计遵循标准化、系列化的要求。机箱的内部结构应符合通用部件的安装需要； |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 不涉及 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不涉及 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 2055mm(高)x 600mm(宽)x1000mm(深) |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 不涉及 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 不涉及 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 不涉及 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 采用C86架构处理器，支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 不涉及 |
| 55 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 不涉及 |
| 56 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 不涉及 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | RAID卡支持电池或电容备份单元 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 不涉及 |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 不涉及 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 不涉及 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 不涉及 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 不涉及 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 不涉及 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 不涉及 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 不涉及 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 不涉及 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 不涉及 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 不涉及 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 不涉及 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 不涉及 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 不涉及 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 不涉及 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 不涉及 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 不涉及 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 不涉及 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 不涉及 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.5GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥16 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥32MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥16GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于10000rpm |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 不涉及 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 不涉及 |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 不涉及 |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | 不涉及 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 不涉及 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 不涉及 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | 不涉及 |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于100000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 不涉及 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 不涉及 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 不涉及 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 不涉及 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 不涉及 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

# 服务器B

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 采用2颗C86架构处理器， 核心数：24 线程数：48； 主频2.2G 功耗：225W L3缓存(MB) 64 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 采用2颗C86架构处理器及DDR4内存。 128GB（4*32GB DDR4 RECC 3200Mhz，双4通道/处理器）内存，最大支持4TB内存。 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 支持不低于32个内存插槽 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | a)PCIe插槽或接口不少于10个； |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 不涉及 |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 支持板载网络接口不少于2个1GE网口 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 支持OCP2.0及以上插槽的数量不少于1个 |
| 10 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | ≥4 |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 配置DDR4内存，单内存模块容量≥64GB |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存通道 | ≥8通道 |
| 13 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 不涉及 |
| 14 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 分别配置480GB SSD硬盘（系统盘）、8TB HDD硬盘（数据盘） |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 不涉及 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 配置不低于2块SSD硬盘作为系统盘；不低于4块HDD数据盘 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 支持12个前置热插拔3.5或2.5硬盘，支持8个U.2 SSD，支持2个M.2 SSD，后置支持4个2.5寸硬盘； |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 ~ | 不涉及 |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS | ≥8 |
| 20 | 产品规格 | SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 不涉及 |
| 21 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 不涉及 |
| 22 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 不低于2个千兆RJ45网口；配置≥2块双口10GE光端口网卡（含SFP+模块） |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 不涉及 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 不涉及 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 不涉及 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 不涉及 |
| 27 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 显示接口类型不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 28 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 配备USB接口，USB2.0或USB3.0等 |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 不涉及 |
| 30 | 产品规格 |  | 其他接口 | 不涉及 |
| 31 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 不涉及 |
| 32 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | ≥2 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 单个电源功率≥1300W |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 不涉及 |
| 35 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 36 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | a）2U高度机架式服务器，机箱尺寸：87.8mm(高)x 446mm(宽)x794mm(深） b）设计遵循标准化、系列化的要求。机箱的内部结构应符合通用部件的安装需要； |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 不涉及 |
| 38 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 不涉及 |
| 39 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 不涉及 |
| 41 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 42 | 产品规格 |  | ★噪声 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 |
| 43 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 不涉及 |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 不涉及 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 2055mm(高)x 600mm(宽)x1000mm(深) |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 不涉及 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 不涉及 |
| 48 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 不涉及 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 不涉及 |
| 51 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 52 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 采用C86架构处理器，支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 不涉及 |
| 55 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 不涉及 |
| 56 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 不涉及 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 不涉及 |
| 58 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 不涉及 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 不涉及 |
| 60 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 61 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 62 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 不涉及 |
| 64 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 65 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 不涉及 |
| 66 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 68 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 不涉及 |
| 70 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 71 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 符合GB18030的有关规定 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 不涉及 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 不涉及 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 不涉及 |
| 75 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 76 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 不涉及 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 不涉及 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 不涉及 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 不涉及 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 不涉及 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 不涉及 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 不涉及 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 不涉及 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 不涉及 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 不涉及 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 不涉及 |
| 88 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 不涉及 |
| 89 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 90 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 不涉及 |
| 92 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 不涉及 |
| 94 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 95 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 96 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 不涉及 |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 不涉及 |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 不涉及 |
| 100 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 101 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 102 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | ≥2.2GHz |
| 103 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | ≥24 |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | ≥64MB |
| 105 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 106 | 性能要求 |  | ★内存速率 | ≥3200MT/s |
| 107 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 安装的硬磁盘转速不小于10000rpm |
| 108 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 若配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB |
| 109 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FCHBA卡速率 | 不涉及 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 不涉及 |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 不涉及 |
| 112 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 113 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 114 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | FCHBA卡兼容性 | 不涉及 |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 不涉及 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 119 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 120 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 不涉及 |
| 124 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | 不涉及 |
| 125 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于100000h |
| 126 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 127 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 128 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 129 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 130 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 131 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 132 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 不涉及 |
| 134 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 不涉及 |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 不涉及 |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 不涉及 |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 不涉及 |
| 139 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 140 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 不涉及 |
| 142 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 不涉及 |
| 144 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 145 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

# 服务器操作系统

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 操作系统支持多CPU架构 | ★同源兼容多CPU 平台架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86架构的CPU |
| 2 | 功能要求 | 操作系统支持CPU 内置功能 | ★多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| 3 | 功能要求 |  | ★CPU 虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
| 4 | 功能要求 |  | ★动态调节 CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
| 5 | 功能要求 |  | ★支持多 CPU | 支持跨路内存访问，支持CPU间负载均衡，支持并优化NUMA体系架构 |
| 6 | 功能要求 |  | ★支持 CPU 内置安全功能 | 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU指令，实现自旋锁 |
| 7 | 功能要求 | 安装部署 | ★安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
| 8 | 功能要求 |  | ★安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 9 | 功能要求 |  | ★安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
| 10 | 功能要求 |  | ★系统引导 | a)操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导； b)支持bootloader引导，支持MBR及GPT |
| 11 | 功能要求 |  | ★引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 12 | 功能要求 |  | ★引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB口令保护 |
| 13 | 功能要求 |  | ★数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据 |
| 14 | 功能要求 |  | ★分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 15 | 功能要求 |  | ★安装配置正确性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
| 16 | 功能要求 | 系统内核 | ★内核要求 | 内核版本支持Linux Kernel 4.19 |
| 17 | 功能要求 | 进程、线程调 度 | ★NUMA | 操作系统支持基于NUMA的亲和调度 |
| 18 | 功能要求 |  | ★多核轮询 | 操作系统支持CPU多核轮询调度 |
| 19 | 功能要求 |  | ★进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
| 20 | 功能要求 | 内存管理 | ★内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于4TB |
| 21 | 功能要求 |  | ★内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| 22 | 功能要求 |  | ★NUMA | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 |
| 23 | 功能要求 |  | 内存超分 | 不涉及 |
| 24 | 功能要求 | 存储管理 | ★RAID 支持 | 操作系统支持硬RAID和软RAID，支持软RAID级别0、1、5、6、10 |
| 25 | 功能要求 |  | ★虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
| 26 | 功能要求 |  | ★文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
| 27 | 功能要求 |  | ★可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
| 28 | 功能要求 |  | ★外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 29 | 功能要求 |  | ★多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及I/O动态负载均衡 |
| 30 | 功能要求 |  | ★故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 31 | 功能要求 |  | ★虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 |
| 32 | 功能要求 |  | ★网络块设备挂载 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
| 33 | 功能要求 |  | 存储缓存 | 不涉及 |
| 34 | 功能要求 | 网络管理 | ★网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| 35 | 功能要求 |  | ★TCP 卸载引擎 | 操作系统支持运行TCP协议卸载引擎的网卡 |
| 36 | 功能要求 |  | ★网络协议 | 操作系统支持IPv4、IPv6 |
| 37 | 功能要求 |  | ★多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 38 | 功能要求 |  | 用户态 TCP/IP 协议栈 | 操作系统支持用户态TCP/IP协议栈 |
| 39 | 功能要求 | 文件系统 | ★文件系统支持 | 操作系统支持XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等 |
| 40 | 功能要求 |  | ★ 日志式文件系统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 41 | 功能要求 |  | ★文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于255字节 |
| 42 | 功能要求 |  | ★分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 43 | 功能要求 | 授权激活 | 产品许可机制 | 不涉及 |
| 44 | 功能要求 | 应用开发运行 环境 | ★集成开发环境/开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode等 |
| 45 | 功能要求 |  | ★开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发库，包括GNU C、GNU C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS等 |
| 46 | 功能要求 |  | ★编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等 |
| 47 | 功能要求 |  | ★文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim等 |
| 48 | 功能要求 |  | ★软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖； 支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包 |
| 49 | 功能要求 |  | ★开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档 |
| 50 | 功能要求 | 服务支持 | ★网络服务 | 操作系统支持TCP/UDP |
| 51 | 功能要求 |  | ★网络共享 | 操作系统支持基于NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务 |
| 52 | 功能要求 |  | ★WEB 服务 | 操作系统支持基于HTTP、HTTPS、FastCGI等协议WEB服务 |
| 53 | 功能要求 |  | ★加密传输服务 | 操作系统支持基于IPSec和SSL协议的隧道加密传输服务 |
| 54 | 功能要求 |  | ★数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
| 55 | 功能要求 |  | ★访问控制服务 | 操作系统支持基于RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
| 56 | 功能要求 |  | ★网络管理服务 | 操作系统支持基于SNMP、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务 |
| 57 | 功能要求 |  | ★时间同步服务 | 操作系统支持基于NTP协议网络时间同步服务 |
| 58 | 功能要求 |  | ★远程连接服务 | 操作系统支持RPC、rsync、SSH等远程服务 |
| 59 | 功能要求 |  | ★邮件服务 | 操作系统支持基于SMTP、POP3、IMAP 等的邮件服务 |
| 60 | 功能要求 |  | ★身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 61 | 功能要求 |  | ★数据存储和查询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
| 62 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
| 63 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 64 | 功能要求 |  | ★存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的SAN和NAS存储 |
| 65 | 功能要求 |  | ★集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 66 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 67 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
| 68 | 功能要求 |  | ★分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 69 | 功能要求 |  | ★负载均衡模式 | 操作系统支持基于OSI模型的4/7层和链路层的负载均衡模式 |
| 70 | 功能要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
| 71 | 功能要求 |  | ★高可用服务 | 操作系统提供对HA的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1模式和N+M模式，支持资源及节点故障检测 |
| 72 | 功能要求 | 开源组件 | 开源数据库 | 不涉及 |
| 73 | 功能要求 |  | 开源中间件 | 不涉及 |
| 74 | 功能要求 |  | 单机虚拟化管理 | 不涉及 |
| 75 | 功能要求 |  | 容器虚拟化软件 | 不涉及 |
| 76 | 功能要求 |  | 容器管理工具 | 不涉及 |
| 77 | 功能要求 |  | 分布式存储软件 | 不涉及 |
| 78 | 功能要求 |  | 云计算管理平台 | 不涉及 |
| 79 | 功能要求 | 虚拟化 | ★虚拟化部署 | 操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 80 | 功能要求 |  | ★内核虚拟化(KVM) | 操作系统支持KVM虚拟化： 对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容 qemu、libvirt标准接口；支持UEFI或legacy BIOS方式启动； 支持虚拟时钟arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/pipe/file等设备； 支持Virtio协议下的虚拟设备，包括串口、blk驱动硬盘、SCSI驱动硬盘、不同后端控制器类型的Virtio网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VFIO设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB设备热插拔；支持 PCI/PCIE设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU和I/O线程绑定 |
| 81 | 功能要求 |  | ★KVM 虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种CPU型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持CPU拓扑模拟和透传 |
| 82 | 功能要求 | 容器 | ★容器虚拟化 | 操作系统支持OCI；支持进程命名空间隔离技术包括不限于mnt、pid、ipc、uts、user、network等；支持在同CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CNI；支持容器获取物理节点资源信息 |
| 83 | 功能要求 |  | ★容器镜像和存储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
| 84 | 功能要求 |  | ★容器资源隔离和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU资源、内存资源、I/O资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级I/O控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器CPU核独占；支持面向容器的CPU时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 85 | 易用性要求 | 中文支持 | ★字符编码集 | 操作系统应符合GB 18030的要求 |
| 86 | 易用性要求 |  | ★中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 87 | 易用性要求 |  | 多语言图形界面 | 不涉及 |
| 88 | 易用性要求 |  | 中文图形界面 | 不涉及 |
| 89 | 易用性要求 | 管理工具 | ★系统信息查看工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
| 90 | 易用性要求 |  | ★网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“IP地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD动态链路聚合 |
| 91 | 易用性要求 |  | ★ 日期和时间管理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 92 | 易用性要求 |  | ★ 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 93 | 易用性要求 |  | ★帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
| 94 | 易用性要求 |  | ★用户操作审计工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 95 | 易用性要求 |  | ★存储管理工具 | 操作系统支持EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP等多种格式的分区管理 |
| 96 | 易用性要求 |  | ★SNMP 协议工具包 | 操作系统支持SNMP设备和操作信息检索 |
| 97 | 易用性要求 |  | ★文本终端连接工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 98 | 易用性要求 |  | ★服务管理工具集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 99 | 易用性要求 |  | ★配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
| 100 | 易用性要求 |  | ★监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含CPU、内存、存储I/O、网络I/O等 |
| 101 | 易用性要求 |  | ★守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
| 102 | 兼容性要求 | 基础组件兼容 | ★版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 103 | 兼容性要求 |  | ★兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
| 104 | 兼容性要求 |  | 兼容方式 | 不涉及 |
| 105 | 兼容性要求 | 运行环境 | ★文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 106 | 兼容性要求 |  | ★运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 107 | 兼容性要求 |  | ★命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 108 | 兼容性要求 | 软件包格式 | 软件包格式转换 | 不涉及 |
| 109 | 兼容性要求 | 软件兼容 | ★集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容性要求 |  | ★虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 111 | 兼容性要求 |  | ★容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 112 | 兼容性要求 |  | ★存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 113 | 兼容性要求 |  | ★数据库管理系统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 114 | 兼容性要求 |  | ★中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 115 | 兼容性要求 |  | ★运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 116 | 兼容性要求 |  | ★备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 117 | 兼容性要求 |  | ★大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 118 | 兼容性要求 |  | ★终端防护及杀毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 119 | 兼容性要求 |  | ★网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 120 | 兼容性要求 |  | ★身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 121 | 兼容性要求 | 硬件兼容 | ★服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 122 | 兼容性要求 |  | ★A I 服务器 | 供应商提供兼容的AI服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 123 | 兼容性要求 |  | ★存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 124 | 兼容性要求 |  | ★部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID卡、网卡、光纤卡、AI加速卡、GPU、NPU等品牌及型号清单 |
| 125 | 可靠性要求 | 稳定性 | ★操作系统连续运行 168 小时 | 操作系统高负载下连续常态运行168小时无故障 |
| 126 | 可靠性要求 | 备份还原 | ★备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
| 127 | 可靠性要求 | 内存纠错 | ★内存纠错 | 操作系统支持DDR3、DDR4等内存上的ECC查错、纠错 |
| 128 | 可靠性要求 | 热插拔 | CPU 热插拔 | 不涉及 |
| 129 | 可靠性要求 |  | 内存热插拔 | 不涉及 |
| 130 | 可靠性要求 |  | ★硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 131 | 可维护性要求 | 维护工具 | ★远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护 |
| 132 | 可维护性要求 |  | ★文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
| 133 | 可维护性要求 |  | ★内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪 |
| 134 | 可维护性要求 |  | 集中管可控 | 不涉及 |
| 135 | 可维护性要求 |  | 兼容性评价 | 不涉及 |
| 136 | 可维护性要求 |  | 性能调优 | 不涉及 |
| 137 | 可维护性要求 | 日志管理 | ★ 日志记录与存储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 138 | 可维护性要求 |  | ★ 日志处理与分析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析 |
| 139 | 可维护性要求 | 脆弱性管理 | ★脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括 CPU、内存及PCIe设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
| 140 | 可维护性要求 | 热补丁 | ★热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
| 141 | 可维护性要求 | 系统升级 | ★升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
| 142 | 可维护性要求 |  | ★升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 143 | 可维护性要求 |  | ★数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 144 | 可维护性要求 |  | ★兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
| 145 | 可维护性要求 |  | ★回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 146 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 供应商提供光盘交付方式 |
| 147 | 服务要求 | 服务周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 148 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 149 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | ≥3年 |
| 150 | 服务要求 |  | ★售后服务最小保障期 | ≥8年 |
| 151 | 服务要求 | 售后服务 | ★原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 152 | 服务要求 |  | ★服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 153 | 服务要求 |  | ★技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 |
| 154 | 服务要求 |  | 定制优化增值服务 | 不涉及 |
| 155 | 服务要求 |  | ★技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 156 | 服务要求 |  | ★技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 157 | 服务要求 | 现场交付与安 装调试 | ★现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 158 | 服务要求 |  | ★配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 159 | 服务要求 | 系统更换 | ★系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 160 | 服务要求 | 厂商能力要求 | ★服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 161 | 供应保障要求 | 数据安全保障 | ★数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 162 | 供应保障要求 |  | ★数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 163 | 供应保障要求 | 代码无风险 | ★代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 164 | 供应保障要求 | 工程构建体系 | 工程构建体系 | 不涉及 |
| 165 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 166 | 安全要求 | 密码算法支持 | ★密码算法实现 | 操作系统支持GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T 0004规定的密码算法运算 |
| 167 | 安全要求 |  | ★随机数生成 | 操作系统随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 168 | 安全要求 |  | ★内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 |
| 169 | 安全要求 |  | ★密码协议实现 | 操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP |
| 170 | 安全要求 | 安全管理 | ★防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 |
| 171 | 安全要求 |  | ★安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 172 | 安全要求 |  | 三员管理 | 不涉及 |
| 173 | 安全要求 |  | 文件完整性 | 不涉及 |
| 174 | 安全要求 |  | 可信计算 | 不涉及 |
| 175 | 安全要求 |  | 内核保护 | 不涉及 |
| 176 | 安全要求 | 身份鉴别 | ★身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置 |
| 177 | 安全要求 | 访问控制 | ★自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 178 | 安全要求 |  | ★强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 179 | 安全要求 |  | ★安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能 |
| 180 | 安全要求 | 漏洞管理 | ★漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

# 集中式数据库管理系统

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 安装与升级 | ★数据库安装 | a) 支持命令行或图形化的安装； b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力； c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d) 提供图形化软件组件管理向导工具 |
| 2 | 功能要求 |  | ★数据库重启 | a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
| 3 | 功能要求 |  | ★安装配置日志 | a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 |
| 4 | 功能要求 |  | ★升级维护 | a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
| 5 | 功能要求 |  | 安装和升级的兼容性 | 支持在不同CPU架构的节点上安装配置、升级，且安装配置、升级数据库的命令行或图形界面相同或相似 |
| 6 | 功能要求 |  | 节点部署 | a) 支持节点安装配置； b) 支持通过单一节点发起并将数据库部署在多个节点上 |
| 7 | 功能要求 | 数据配置 | ★参数配置 | a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 |
| 8 | 功能要求 |  | 存储配置 | a) 提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能； b) 在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能； c) 提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能； d) 提供索引数据存储参数管理功能 |
| 9 | 功能要求 |  | 内存配置 | a) 提供数据库内存规划和配置建议； b) 依据物理内存规划数据库可用内存； c) 依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小 |
| 10 | 功能要求 | SQL 功能 | ★基础数据类型 | a) 支持数值类型； b) 支持字符类型； c) 支持二进制类型； d) 支持日期和时间类型； e) 支持布尔类型； f) 支持（大）文本类型； g) 支持大对象类型 |
| 11 | 功能要求 | SQL 功能 | 扩展数据类型 | 支持间隔、XML、JSON 等数据类型 |
| 12 | 功能要求 |  | 自定义数据类型 | 具备用户自定义数据类型的能力，可支持不同应用场景的数据类型需求 |
| 13 | 功能要求 |  | ★数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 14 | 功能要求 |  | 数据存储增强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型 |
| 15 | 功能要求 |  | ★数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 16 | 功能要求 |  | 数据检索增强功能 | a) 支持扩展数据类型； b) 支持自定义数据类型； c) 支持中文检索功能，如使用中国纪年历法进行检索 |
| 17 | 功能要求 |  | ★核心SQL 能力 | a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 |
| 18 | 功能要求 |  | ★字符集 | 中文字符集符合GB 18030的要求 |
| 19 | 功能要求 |  | ★常用操作符 | a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 |
| 20 | 功能要求 |  | ★条件表达式 | a) 支持对比条件表达式； b) 支持逻辑条件表达式； c) 支持空值条件表达式； d) 支持等于条件表达式； e) 支持模式匹配条件表达式； f) 支持区间条件表达式； g) 支持 IN 条件表达式； h) 支持存在条件表达式； i) 支持以上条件表达式的复合表达式 |
| 21 | 功能要求 |  | ★SQL 执行计划 | 支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
| 22 | 功能要求 | 数据库对象 | ★基础对象类型 | a) 支持用户的创建、删除、修改； b) 支持角色的创建、删除、修改； c) 支持存储过程的创建、删除、修改； d) 支持表操作功能； e) 支持自增序列； f) 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g) 支持游标功能； h) 支持视图的创建、删除、修改； i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
| 23 | 功能要求 |  | 扩展对象类型 | a) 支持包的创建、删除、修改； b) 支持触发器的创建、删除、修改； c) 支持外部链接的创建、删除，并可以通过外部链接进行外部访问； d) 支持作业的创建、删除、修改； e) 支持全局唯一的自增序列； f) 支持创建函数索引； g) 支持定义同义词 |
| 24 | 功能要求 |  | ★基础表分区管理 | a) 哈希分区方式； b) 范围分区方式； c) 列表分区方式 |
| 25 | 功能要求 |  | 扩展表分区管理 | a) 支持数据库表分区及二级分区能力； b) 支持建立分区索引 |
| 26 | 功能要求 |  | 查看对象 | a) 支持查看数据库信息； b) 支持查看表对象信息； c) 支持查看索引对象信息； d) 支持查看字段对象信息； e）支持查看约束对象信息； f）支持查看数据库实例信息； g）支持查看表空间信息 |
| 27 | 功能要求 |  | 查看日志、系统信息 | a)支持查看日志文件的能力； b）厂商提供查看实例数据缓存的视图或图形化管理工具； c）厂商提供查看日志缓存的视图或图形化管理工具； d）厂商提供查看数据字典的视图或图形化管理工具 |
| 28 | 功能要求 |  | ★对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 |
| 29 | 功能要求 |  | 查看会话系统表/视图 | a) 提供查看会话标识的视图或图形化管理工具； b) 提供查看进程/线程标识的视图或图形化管理工具； c) 提供查看用户标识的视图或图形化管理工具； d) 提供查看最近的用户请求命令的视图或图形化管理工具； e) 提供查看缺省模式的视图或图形化管理工具； f) 提供查看登录时间/会话状态的视图或图形化管理工具； g) 提供查看会话状态的视图或图形化管理工具； h) 提供查看等待会话的锁信息的视图或图形化管理工具； i) 提供查看等待时间统计信息的视图或图形化管理工具； j) 提供查看使用时间统计信息的视图或图形化管理工具 |
| 30 | 功能要求 |  | 查看监控连接系统表/视图 | a) 提供查看连接标识的视图或图形化管理工具； b) 提供查看连接状态的视图或图形化管理工具； c) 提供查看连接用户的视图或图形化管理工具； d) 提供查看连接类型的视图或图形化管理工具； e) 提供查看当前事务信息的视图或图形化管理工具 |
| 31 | 功能要求 |  | 异构数据库联机访问 | 提供异构数据库数据联机访问功能 |
| 32 | 功能要求 |  | 完整性管理 | a) 支持验证表存储完整性； b) 支持验证索引存储完整性； c) 支持验证数据库存储结构完整性； d) 支持查看视图定义完整性； e) 支持查看存储过程/函数定义完整性 |
| 33 | 功能要求 | 事务能力 | ★事务基础特性 | 支持事务的ACID |
| 34 | 功能要求 |  | ★死锁检测与处理 | a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 |
| 35 | 功能要求 | 运维 | ★运行时统计信息基础功能 | a）数据库慢SQL统计： 1）支持统计SQL语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计SQL平均响应时间； 3）支持统计高频SQL |
| 36 | 功能要求 | 运维 | 运行时统计信息增强功能 | a)支持统计集群节点CPU使用情况； b)支持统计集群节点内存使用情况； c)支持统计集群节点磁盘使用情况； d)支持统计集群节点网络使用情况 |
| 37 | 功能要求 |  | ★日志 | a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d) 支持中文日志 |
| 38 | 功能要求 |  | ★远程运维 | 具备远程维护功能 |
| 39 | 功能要求 |  | ★报警 | a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c) 提供报警API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
| 40 | 功能要求 |  | SQL 监测与优化建议 | a) 实时监测 SQL 执行过程中资源使用情况； b) 提供查询计划的缓存管理功能； c) 提供 SQL 改写的优化建议 |
| 41 | 功能要求 | 迁移 | 应用迁移 | a) 提供 SQL、存储过程等价语法转换，并将转换后的语法在目标库进行校验，转换后语法可编译可执行； b) 对转换出错或校验出错的语法进行定位，引导用户进行错误校正后再次编译校验； c) 尽量减少应用的修改，从源数据库迁移到目标数据库，并可运行 |
| 42 | 功能要求 |  | ★数据迁移 | a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
| 43 | 功能要求 |  | ★数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告 |
| 44 | 功能要求 |  | 数据比对增强功能 | 数据比对规模是可配置的，用户可根据业务需求，进行库级、表级等级别的比对，提供数据修复功能 |
| 45 | 功能要求 | 备份恢复 | ★数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份； b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份； c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
| 46 | 功能要求 |  | 备份数据管理 | a) 支持备份数据的加密； b) 支持备份数据的压缩； c) 支持备份数据的存储 |
| 47 | 功能要求 |  | 用户/模式备份、恢复 | a) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b) 支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 |
| 48 | 功能要求 |  | ★多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
| 49 | 功能要求 |  | ★备份还原的一致性校验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
| 50 | 功能要求 | 集群管理 | ★集群构建与管理 | a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
| 51 |  |  | 集群构建与管理扩展要求 | 在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力 |
| 52 | 功能要求 |  | 共享存储架构下的集群要求 | 在共享存储集群架构的基础上： a) 支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量； b) 支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持ACID特性； c) 支持节点间的缓存一致性 |
| 53 | 功能要求 | 工具 | ★数据库开发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行SQL语句和SQL脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 |
| 54 | 功能要求 |  | 数据库预编译工具 | 厂商提供预编译工具，支持嵌入式 SQL编程 |
| 55 | 功能要求 |  | 网络配置工具 | a) 提供客户端、服务器端网络配置向导； b) 支持配置网络连接参数、主机、端口、协议等内容 |
| 56 | 功能要求 |  | 创建、修改、删除工具 | a) 支持数据库的创建、修改和删除； b) 支持配置数据库数据文件、日志文件、归档文件的存储位置、逻辑空间（如表空间）等参数； c) 支持配置数据库属性相关参数（如最大连接数等） |
| 57 | 功能要求 |  | ★用户、角色管理工具 | a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
| 58 | 功能要求 |  | ★SQL 执行计划查看工具 | a) 提供与数据库管理系统进行SQL交互的工具，方便运维工作； b) 支持查看SQL语句查询执行计划与统计信息 |
| 59 | 功能要求 |  | ★数据库对象工具 | a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
| 60 | 功能要求 |  | ★导入导出工具 | a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持SQL脚本进行导入导出 |
| 61 | 功能要求 |  | 触发器、存储过程/函数工具 | a) 支持创建、修改、删除触发器的功能，支持触发条件、事件的设置； b) 支持创建、修改、删除存储过程/函数的功能，提供定义存储过程/函数的工具 |
| 62 | 功能要求 |  | ★数据库运维工具 | a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
| 63 | 功能要求 |  | 监控跟踪工具 | a) 收集和统计数据库某时间段的运行状态及性能信息，判断该时间的数据库运行性能瓶颈； b) 支持系统状态监控能力，包括对集群、服务器和数据库状态的监控等； c) 支持性能瓶颈跟踪、运行过程监测与调优； d) 提供数据库实例、网络通信、数据库对象的跟踪日志，日志数据准确、完整； e) 支持特定事件或事务发生时收集监控数据库活动事务数据； f) 支持跟踪数据库等待事件； g) 提供捕获并记录实例、数据库在特定时间点的状态 |
| 64 | 功能要求 | 图形化管理 | 图形化远程启动、关闭数据库 | a) 提供数据库资源配置向导； b) 提供远程数据库服务启动、关闭功能 |
| 65 | 功能要求 |  | ★图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
| 66 | 功能要求 |  | ★图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
| 67 | 功能要求 |  | 图形化展示工具 | 厂商提供图形化数据展示工具 |
| 68 | 功能要求 |  | 图形界面配置参数基础功能 | a）基本配置参数： 1）配置资源使用限额； 2）配置连接数； 3）配置白名单； b）逻辑存储配置： 1）图形界面支持逻辑存储配置； 2）提供图形化界面管理数据库对象逻辑空间分配功能； c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 1）支持图形化界面配置审计策略； 2）支持查看审计数据 |
| 69 | 功能要求 |  | 图形化管理数据库对象 | 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列 |
| 70 | 功能要求 |  | 图形化监控 | a）支持多实例集成监控与管理； b）支持操作系统和网络资源集成监控与管理 |
| 71 | 功能要求 |  | 图形化管理归档 | 支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理 |
| 72 | 功能要求 |  | 图形化管理数据的备份、还原/恢复 | 提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能 |
| 73 | 功能要求 |  | 图形化界面易用性 | a) 支持浏览器图形界面管理； b) 图形化管理工具界面窗口、选单、图标、文字、快捷键统一并易于理解 |
| 74 | 可靠性要求 | 稳定运行 | ★稳定运行 | a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 75 | 可靠性要求 | 故障切换 | ★快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
| 76 | 可靠性要求 |  | ★恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
| 77 | 可靠性要求 | 容灾能力 | ★主备备份 | a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b) 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力 |
| 78 | 可靠性要求 |  | ★实例容灾 | a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，PO 时间等于0，RTO时间小于30s |
| 79 | 可靠性要求 |  | ★容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能 |
| 80 | 可靠性要求 |  | ★同城容灾 | a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于0，RTO时间小于1分钟 |
| 81 | 可靠性要求 |  | 异地容灾 | a) 城市级故障，比如地震，业务可以切换到异地； b) 异地灾备场景支持两地三中心部署架构，在本地建立同城灾备中心，在异地建立异地灾备中心，RPO 时间小于 1分钟，RTO 时间小于 10 分钟 |
| 82 | 可靠性要求 | 容错性 | ★服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
| 83 | 可靠性要求 |  | ★网络容错 | 支持网络中断时，保障事务一致性 |
| 84 | 可靠性要求 |  | ★检测报警 | a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
| 85 | 可靠性要求 |  | ★故障恢复 | a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 |
| 86 | 可靠性要求 |  | ★不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
| 87 | 兼容要求 | 软件兼容 | 云化部署 | 持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |
| 88 | 兼容要求 | 硬件兼容 | ★硬件平台兼容 | a) 同源支持以下至少三种CPU平台架构： 1) ARM； 2) LoongArch； 3) MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持SMP和NUMA的运行环境 |
| 89 | 兼容要求 | 标准兼容 | ★ODBC | 支持 ODBC |
| 90 | 兼容要求 |  | ★JDBC | 支持 JDBC |
| 91 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
| 92 | 服务要求 | 服务周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 93 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 |
| 94 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 |
| 95 | 服务要求 |  | ★售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
| 96 | 服务要求 | 供应链与服 务保障 | ★供应链与服务保障基础要求 | a) 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b) 提供技术支持服务，支持同城4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
| 97 | 服务要求 |  | 定制服务 | 针对关键客户提供代码级定制优化服务 |
| 98 | 服务要求 |  | 驻场服务 | 提供原厂团队驻场服务 |
| 99 | 服务要求 |  | 在线反馈 | 支持在线问题反馈 |
| 100 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
| 101 | 安全要求 | 基础安全 | 安全架构 | 将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型 |
| 102 | 安全要求 |  | ★漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
| 103 | 安全要求 |  | ★身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定 |
| 104 | 安全要求 | 增强安全 | 防篡改 | a) 支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b) 支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及相应的操作记录 |
| 105 | 安全要求 |  | 全密态 | 支持全密态的等值、非等值查询能力 |
| 106 | 安全要求 |  | 安全扩展要求 | 支持自身数据的动态脱敏和透明加密 |
| 107 | 安全要求 |  | 闪回查询 | 支持数据库闪回查询 |
| 108 | 安全要求 |  | 闪回恢复 | 支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复 |

# 桌面操作系统

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 操作系统支持多 CPU 架构 | ★同源兼容多CPU 平台架构 | 操作系统同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台架构的CPU |
| 2 | 功能要求 | 操作系统支持CPU 内置功能 | ★多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口 |
| 3 | 功能要求 |  | ★CPU 虚拟化支持 | 操作系统支持CPU虚拟化技术 |
| 4 | 功能要求 |  | ★动态调节 CPU运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 |
| 5 | 功能要求 |  | ★支持 CPU 运行时低功耗状态切换 | 操作系统根据负载的情况，自动切换CPU的低功耗状态 |
| 6 | 功能要求 |  | ★支持 CPU 内置安全功能 | 操作系统支持CPU硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用 |
| 7 | 功能要求 | 安装部署 | ★安装方式 | 操作系统支持光盘安装方式 |
| 8 | 功能要求 |  | ★安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等 |
| 9 | 功能要求 |  | ★硬盘分区 | 操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息 |
| 10 | 功能要求 |  | ★双硬盘安装 | 当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘 |
| 11 | 功能要求 |  | ★多系统安装 | 操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导 |
| 12 | 功能要求 |  | ★加密 | 操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全 |
| 13 | 功能要求 |  | ★初始化备份 | 操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能 |
| 14 | 功能要求 |  | ★保留用户数据 | 用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能 |
| 15 | 功能要求 | 系统引导 | ★引导模式 | 操作系统应支持UEFI2.0及以上规范固件引导： a）当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配ESP，并在ESP中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导； b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导 |
| 16 | 功能要求 |  | ★引导修复 | 安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 17 | 功能要求 | 其他安装要求 | ★图形化显示 | 操作系统应提供安装过程图形化显示 |
| 18 | 功能要求 |  | ★安装提示 | 操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能； 当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据； 如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示 |
| 19 | 功能要求 |  | ★分辨率自适应 | 操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率 |
| 20 | 功能要求 | 系统内核 | ★内核要求 | a)若操作系统是基于Linux内核的微型计算机操作系统应兼容5.4版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 21 | 功能要求 | 进程管理 | ★进程调度 | 操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取 |
| 22 | 功能要求 |  | ★优先级设置 | 操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等 |
| 23 | 功能要求 |  | ★地址映射 | 操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射 |
| 24 | 功能要求 | 内存管理 | ★内存地址管理 | 操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放 |
| 25 | 功能要求 |  | ★内存管理单元 | 操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系 |
| 26 | 功能要求 |  | ★buddy 分配器 | a)若操作系统基于Linux内核，支持buddy分配器，支持slob、slub或slab分配器； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 27 | 功能要求 |  | ★DMA 内存 | 操作系统支持DMA内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性DMA以及大内存DMA |
| 28 | 功能要求 |  | ★内存 zone 管理 | a)若操作系统基于Linux内核，操作系 统支持内存zone管理； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求 |
| 29 | 功能要求 |  | ★内存分配方式 | 操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式 |
| 30 | 功能要求 |  | 调用接口 | 不涉及 |
| 31 | 功能要求 | 任务调度 | ★上下文切换 | 操作系统支持进程上下文切换 |
| 32 | 功能要求 |  | ★进程负载均衡 | 操作系统支持进程负载均衡调度方式 |
| 33 | 功能要求 |  | ★调度方式 | 操作系统支持进程基于时间片的调度方式 |
| 34 | 功能要求 |  | ★抢占调度方式 | 操作系统支持进程抢占调度方式 |
| 35 | 功能要求 | 中断处理 | ★中断处理 | 操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等 |
| 36 | 功能要求 | 并发与同步处 理 | ★并发同步处理 | 操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类RCU原子操作；支持内存屏障操作 |
| 37 | 功能要求 | 中文支持要求 | ★字符编码 | 操作系统符合GB 18030的要求 |
| 38 | 功能要求 |  | ★字库 | 操作系统提供符合GB 18030标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的5种字库； 支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范； 支持用户扩展安装字库 |
| 39 | 功能要求 |  | ★输入法 | 操作系统应内置输入法框架； 至少提供一种音码和一种型码输入法； 支持GB 18030中已编码的语言文字输入法的安装使用 |
| 40 | 功能要求 |  | ★输入法标准 | 操作系统提供的通用键盘输入法应符合GB/T 19246—2003要求； 如提供手写输入法，应符合GB/T 18790—2010 要求； 如提供语音输入法，应符合GB/T 21023—2007 要求 |
| 41 | 功能要求 |  | 互联网输入法 | 不涉及 |
| 42 | 功能要求 |  | ★输出 | 系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示 |
| 43 | 功能要求 |  | ★表示 | 操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式 |
| 44 | 功能要求 | 系统管理要求 | ★系统信息 | 操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU型号等信息 |
| 45 | 功能要求 |  | ★系统资源管理 | 操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等 |
| 46 | 功能要求 |  | ★硬盘管理 | 操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式 |
| 47 | 功能要求 |  | ★设备信息 | 操作系统提供设备信息工具，显示CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置 |
| 48 | 功能要求 |  | ★文件管理器 | 操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览； 显示当前用户的主目录、桌面、文档、 下载、回收站等文件资源； 支持对光驱、闪存盘的访问； 支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、 NFS 等协议下的网络资源； 支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹； 支持文件按照列表显示或网格图标显示； 支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型； 支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选； 支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作； 支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序； 支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索 |
| 49 | 功能要求 |  | 全文搜索 | 不涉及 |
| 50 | 功能要求 |  | ★本地帐户管理 | 操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令 |
| 51 | 功能要求 |  | ★登录管理 | 操作系统支持本地帐户、LDAP帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录 |
| 52 | 功能要求 |  | ★鼠标管理 | 操作系统提供图形化鼠标管理工具； 支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试； 支持左右手习惯设置； 对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能 |
| 53 | 功能要求 |  | ★键盘管理 | 操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置； 支持数字键盘、大写锁定提示 |
| 54 | 功能要求 |  | ★显示管理 | 操作系统支持屏幕分辨率设置； 支持屏幕刷新率设置； 支持屏幕亮度设置； 支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节； 支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置； 支持4K高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9的显示器； 支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作； 支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置； 支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复 |
| 55 | 功能要求 |  | ★声音管理 | 操作系统支持输出音量大小设置、静音设置； 支持系统默认音效配置； 支持输入输出设备配置； 支持输入噪音抑制开关设置； 支持输出音量增强开关设置； 支持输出声道左右平衡设置 |
| 56 | 功能要求 |  | ★快捷键管理 | 操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键 |
| 57 | 功能要求 |  | ★时间日期管理 | 操作系统支持图形化显示； 支持系统日期、时间设置； 支持时区设置； 支持网络时钟同步设置 |
| 58 | 功能要求 |  | ★电源管理 | 操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置； 支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置； 支持屏幕显示亮度设置； 便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置 |
| 59 | 功能要求 |  | ★输入法管理 | 操作系统支持添加和删除输入法； 支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等； 支持多种输入法共存 |
| 60 | 功能要求 |  | ★默认登录语言 | 按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种 |
| 61 | 功能要求 |  | 多语言图形界面 | 不涉及 |
| 62 | 功能要求 |  | ★打印机管理 | 操作系统支持添加和删除打印机； 支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机； 支持打印机共享； 支持查看打印机列表； 支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起； 支持页面设置； 提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息 |
| 63 | 功能要求 |  | ★外设管控 | 操作系统支持动态显示未授权设备信息； 支持接口控制、设备控制、权限控制等 （接口包括USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略； 提供完整的连接记录，记录可追溯 |
| 64 | 功能要求 |  | ★隐私文件保护 | 操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱； 支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹； 支持手动上锁文件保险箱； 支持通过密钥找回口令 |
| 65 | 功能要求 |  | ★网络管理 | 支持图形化显示； 支持 DNS 设置； 支持 IPV4/IPV6地址配置； 支持自动获取网络地址； 支持网关设置； 支持手动/自动设置网络代理服务器， 支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS等多种协议； 支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等； 支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点； 支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan 类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN自动连接 |
| 66 | 功能要求 |  | ★默认应用程序管理 | 操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件 |
| 67 | 功能要求 |  | 应用商店 | 不涉及 |
| 68 | 功能要求 |  | ★通知管理 | 操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒； 系统和应用使用通知接口发送通知消息； 支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等 |
| 69 | 功能要求 |  | ★主题管理 | 操作系统提供图形化主题管理工具； 支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面； 支持系统主题颜色设置； 支持系统图标主题设置； 支持系统光标主题设置 |
| 70 | 功能要求 |  | 产品许可机制 | 不涉及 |
| 71 | 功能要求 | 图形化要求 | ★用户操作界面 | 操作系统提供图形化操作界面 |
| 72 | 功能要求 |  | ★桌面图标 | 操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标 |
| 73 | 功能要求 |  | ★桌面图标管理 | 操作系统提供回收站工具，可收集要删 除的文件和文件夹，并支持右键清空操作； 支持应用程序快捷方式与文件共存； 支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作； 支持文件图标拖拽、摆放； 支持图标名称修改； 支持按照文件类别显示文件图标 |
| 74 | 功能要求 |  | ★桌面快捷选单 | 操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本； 支持右键选单新建文件夹； 支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小 |
| 75 | 功能要求 |  | ★起始选单 | 操作系统支持分类显示系统已安装应用； 支持创建应用的快捷方式到桌面； 支持添加应用访问快捷方式到任务栏； 支持多种方式搜索内容，支持拼音搜 索、模糊搜索快捷查找系统应用； 支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增 加标识或单独分类； 包含电源操作按钮，并可触发系统退出 界面； 包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标 |
| 76 | 功能要求 |  | ★任务栏 | 操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏； 提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式； 提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息； 提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态； 直观区分任务栏应用运行与未运行的状态； 支持任务栏隐藏； 支持任务栏位置调整 |
| 77 | 功能要求 |  | ★桌面工作区 | 操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动； 可配置工作区数量； 可通过快捷键切换工作区 |
| 78 | 功能要求 |  | ★系统退出 | 操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作 |
| 79 | 功能要求 |  | ★窗口管理器 | 操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭； 提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮； 提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口； 窗口可以在不同工作区中移动； 提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内； 提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口； 支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面； 提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸 |
| 80 | 功能要求 |  | ★图形特效 | 操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化； 提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节 |
| 81 | 功能要求 | 常用软件支持 | ★应用软件安全要求 | 操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性 |
| 82 | 功能要求 |  | ★压缩工具 | 操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作； 支持解压rar格式文件； 支持对压缩包进行加解密 |
| 83 | 功能要求 |  | ★音频播放工具 | 操作系统提供音频播放工具，支持MP3、OGG、WAV等音频格式文件； 支持播放本地音频文件； 支持本地音乐文件搜索功能； 支持播放控制，可设置播放模式 |
| 84 | 功能要求 |  | ★音频录制工具 | 操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作 |
| 85 | 功能要求 |  | ★视频播放工具 | 操作系统提供视频播放工具，支持MKV、OGG等封装格式的视频文件； 支持播放本地视频文件； 支持自动加载本地字幕； 支持播放控制功能； 提供软件解码与硬件编解码切换选项， 如硬件支持编解码，应优先使用 |
| 86 | 功能要求 |  | ★视频录制工具 | 操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件； 拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率； 录制音视频时，支持延时录制 |
| 87 | 功能要求 |  | ★光盘刻录管理工具 | 操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW格式的光盘； 支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘； 支持将光盘镜像文件刻录到光盘； 支持ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取； 支持ISO9660格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性 |
| 88 | 功能要求 |  | ★截图录屏 | 操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏； 支持延时捕捉屏幕图像设置； 支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容； 支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域； 支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板； 系统截图支持保存为PNG、JPG、BMP等格式，录屏支持保存为GIF、MP4、MKV等格式 |
| 89 | 功能要求 |  | ★图像查看工具 | 操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP等图像格式； 支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等； 支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等 |
| 90 | 功能要求 |  | ★文件扫描工具 | 操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF等； 支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置 |
| 91 | 功能要求 |  | ★浏览器 | 操作系统提供浏览器，支持HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS等标准； 支持符合国家密码管理要求的商用密码算法； 支持国家电子认证根CA签发的符合相关要求的CA机构证书； 支持符合 GB/T 38636—2020 的TLCP |
| 92 | 功能要求 |  | 远程协助工具 | 不涉及 |
| 93 | 功能要求 |  | ★文件共享 | 操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置 |
| 94 | 功能要求 |  | 远程桌面支持 | 不涉及 |
| 95 | 功能要求 | 开发环境 | ★开发环境 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境 |
| 96 | 功能要求 |  | ★开发库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如GNU C、GNU C++、Java、Qt、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、 Python、Ruby、Rust、Golang、JS等开发库 |
| 97 | 功能要求 |  | ★编译开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake等语言编译器 |
| 98 | 功能要求 |  | ★文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如Emacs、Vim等。 |
| 99 | 功能要求 | 开发支持 | ★开发文档 | 操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括： 软件开发参考文档； 驱动开发参考文档； 应用移植开发文档； API文档 |
| 100 | 兼容性要求 | 运行环境兼容 | ★版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备； 系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于5年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等； 支持以增量升级包的方式实现版本更新 |
| 101 | 兼容性要求 |  | ★文件系统层次结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 102 | 兼容性要求 |  | ★运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 103 | 兼容性要求 |  | ★命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 104 | 兼容性要求 | 软件包 | 软件包格式 | 不涉及 |
| 105 | 兼容性要求 |  | ★软件包管理 | 操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包； 显示已安装软件包的描述和包含的文件； 支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装； 自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警； 在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包 |
| 106 | 兼容性要求 | 硬件兼容（整 机） | ★微型计算机兼容清单 | 供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 107 | 兼容性要求 |  | ★便携式微型计算机兼容清单 | 供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 108 | 兼容性要求 | 硬件兼容（部 件） | ★固件 | 供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 109 | 兼容性要求 |  | ★显卡 | 供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容性要求 |  | ★网卡 | 供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌 及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 111 | 兼容性要求 |  | ★蓝牙 | 供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 112 | 兼容性要求 |  | ★显示设备 | 供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 113 | 兼容性要求 |  | ★生物特征 | 供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 114 | 兼容性要求 | 硬件兼容（外设） | ★打印机 | 供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 115 | 兼容性要求 |  | ★扫描仪 | 供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 116 | 兼容性要求 |  | ★摄录设备 | 供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 117 | 兼容性要求 |  | ★存储设备 | 供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1的U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 118 | 兼容性要求 |  | ★主流蓝牙设备 | 供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 119 | 兼容性要求 |  | ★主流 USB 外设 | 供应商提供兼容的USB设备，如USB鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 120 | 兼容性要求 | 软件兼容（日常办公） | ★办公软件 | 供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 121 | 兼容性要求 |  | ★版式软件 | 供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 122 | 兼容性要求 |  | ★签名软件 | 供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 123 | 兼容性要求 | 软件兼容（安全防护） | ★杀毒软件 | 供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及 版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 124 | 兼容性要求 |  | ★身份鉴别系统 | 供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 125 | 兼容性要求 |  | ★ 日志管理 | 供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 126 | 兼容性要求 |  | ★防火墙 | 供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 127 | 兼容性要求 | 软件兼容（网络应用） | ★网络会议 | 供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 128 | 兼容性要求 |  | ★浏览器 | 供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 129 | 兼容性要求 |  | ★新闻信息 | 供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 130 | 兼容性要求 |  | ★社交软件 | 供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 131 | 兼容性要求 | 软件兼容（多 媒体） | ★图形图像 | 供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 132 | 兼容性要求 |  | ★媒体播放 | 供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 133 | 兼容性要求 |  | ★音乐电台 | 供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品 |
| 134 | 易用性要求 | 便捷使用 | ★帮助提示 | 操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等； 对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示 |
| 135 | 易用性要求 |  | ★快捷键 | 操作系统支持以下快捷键： <Super>开始选单 <Alt>+<Tab>遍历窗口 <Shift>+<Alt>+<Tab>反向遍历窗口 <Alt>+<F4>关闭当前窗口 <Ctrl>+<A>全选 <Ctrl>+<X>剪切 <Ctrl>+<C>复制 <Ctrl>+<V>粘贴 <Ctrl>+<Space>开启/关闭输入法 <Ctrl>+<Shift>切换输入法 <Super>+<L>桌面锁定 <Super>+<D>显示桌面 <Super>+<E>打开文件管理器 <Ctrl>+<Alt>+<Delete>退出界面 |
| 136 | 易用性要求 |  | 语音助手 | 不涉及 |
| 137 | 可靠性要求 | 系统稳定性 | ★操作系统连续运行 72 小时 | 操作系统在CPU占用大于等于80%，或内存占用大于等于80%压力情况下，连续运行72小时无故障 |
| 138 | 可靠性要求 | 检查修复 | ★系统修复 | 操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复 |
| 139 | 可靠性要求 | 备份恢复 | ★备份还原 | 操作系统提供备份还原功能： 支持系统的备份和还原； 支持全盘备份到外部存储设备； 支持还原到指定备份点； 支持保留用户数据的系统还原； 支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原 |
| 140 | 可维护性要求 | 系统维护 | ★ 日志管理 | 操作系统提供日志管理工具： 支持图形化显示； 支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出； 支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能 |
| 141 | 可维护性要求 |  | ★系统升级 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级； 支持在线升级和离线升级； 升级不得修改破坏用户数据； 升级不得影响原有软硬件兼容性； 提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态； 如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 |
| 142 | 服务要求 | 交付方式 | ★交付方式 | 操作系统支持光盘交付方式 |
| 143 | 服务要求 | 产品维护服务 周期 | ★产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5年 |
| 144 | 服务要求 |  | ★产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4年 |
| 145 | 服务要求 |  | ★产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年 |
| 146 | 服务要求 |  | ★产品售后服务周期 | ≥6年 |
| 147 | 服务要求 | 售后服务 | ★原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 148 | 服务要求 |  | ★服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线 |
| 149 | 服务要求 |  | ★技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务 |
| 150 | 服务要求 |  | 定制优化增值服务 | 不涉及 |
| 151 | 服务要求 |  | ★技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地12h响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 152 | 服务要求 |  | ★技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 153 | 服务要求 | 交付与安装调试 | 现场服务 | 不涉及 |
| 154 | 服务要求 |  | ★配套资料 | 操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 155 | 服务要求 | 系统更换 | ★系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 156 | 服务要求 | 厂商能力要求 | ★服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 157 | 供应保障要求 | 数据上行安全 保障 | ★数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 158 | 供应保障要求 | 数据下行安全 保障 | ★数据供给安全保障 | 数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 159 | 供应保障要求 | 代码无风险 | ★代码无风险 | 操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 160 | 安全要求 | 基本要求 | ★基本要求 | 操作系统当符合安全可靠测评要求 |
| 161 | 安全要求 | 密码算法支持 | ★密码算法实现 | 操作系统支持GM/T 0002、GM/T 0003 和GM/T 0004规定的密码算法运算 |
| 162 | 安全要求 |  | ★随机数生成 | 随机数质量符合GM/T 0005《随机性检 测规范》或GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 163 | 安全要求 |  | ★内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根CA的根证书 |
| 164 | 安全要求 |  | ★密码协议实现 | 操作系统支持符合GB/T 38636—2020的TLCP |
| 165 | 安全要求 | 安全管理工具 | ★安全管理工具 | 操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制 |
| 166 | 安全要求 | 身份鉴别 | ★生物特征识别管理 | 操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸； 支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别； 支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别； 支持用户管理自己的生物特征信息 |
| 167 | 安全要求 |  | ★身份鉴别服务 | 操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性； 支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理； 支持帐户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制； 支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存； 支持禁止根帐户(root)远程登录设置 |
| 168 | 安全要求 | 访问控制 | ★自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限； 支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 169 | 安全要求 |  | ★强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制； 支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 170 | 安全要求 |  | ★安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志； 审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段； 支持审计日志查询和导出功能设置 |
| 171 | 安全要求 | 防火墙工具 | ★基本要求 | 操作系统支持开启或关闭防火墙； 支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口； 提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义； 支持不同的访问策略，包括允许、拒绝 |
| 172 | 安全要求 |  | 扩展要求 | 不涉及 |
| 173 | 安全要求 | 漏洞管理 | ★漏洞编号 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号； 漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户； 漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复； 漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

# 第二包

★1. 投标产品实质性要求

按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，须提供所投防火墙、终端杀毒（一）、入侵防御系统、网闸、网络防病毒软件、终端杀毒（二）由具备资格的机构发放的安全认证合格或安全检测符合的证明材料扫描件，或仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | ★（1）CPU芯片及操作系统符合安全可靠测评要求。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
|  |  | ★（2）设备高度1U，实配双冗余交流电源，电源模块支持热插拔 |  |  |  |  |
|  |  | ★（3）设备具备1个console口，1个独立MGT接口，1个独立HA接口，USB 3.0≥2个，4个GE电口（2对bypass），4个SPF光口，产品具备≥2个扩展槽，支持额外扩展接口。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（4）标配整机应用层吞吐量≥3.3Gbps |  |  |  |  |
|  |  | ★（5）最大并发会话数≥300万，每秒HTTP新建连接数≥10万 |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式，支持在旁路模式下对流量进行统计、扫描、记录和会话重置 |  |  |  |  |
|  |  | （7）支持对防火墙策略命中次数进行统计、支持防火墙策略冗余检查、支持策略配置的导入与导出 |  |  |  |  |
|  |  | （8）支持对安全域内的源IP地址、目的IP地址、指定的IP地址、特定协议类型、应用、角色或用户进行会话数量或者建立会话速率控制，支持查看日志 |  |  |  |  |
|  |  | （9）应支持策略助手功能，策略助手能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持NAT功能，具备一对一，多对一，多对多等多种NAT转换模式，支持NAT配置导出，支持命中数分析，显示命中数、首次命中时间、最近一次命中时间、未命中天数等信息，并可针对分析结果，对NAT条目进行删除或禁用。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持监控设备系统资源的实时状况，包括CPU/内存状态、会话数、接口流量等对象，支持设备、接口的流量统计将IPv6和IPv4分开统计呈现，支持链路状态监控，包括延时、丢包率、抖动。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）支持DNS透明代理功能，能够基于流量流入接口、源地址、目的地址、域名等多方因素进行选型代理流量，同时支持适配第三方的安全DNS功能，能够把DNS流量的恶意流量进行清洗和过滤，并且安全DNS支持日志的记录审计，方便后续安全溯源。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）系统支持丰富的VPN功能支持包含IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、VXLAN、GRE VPN等。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持OSPF、OSPFv3、BGP、ISIS、RIP、OSPFv3、BGP4+、IPv6 ISIS、RIPng等等动态路由协议。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持逆向路由（即会话反向数据包原路返回）、目的（接口）路由、源（接口）路由、策略路由以及ISP路由并内置多运营商路由。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（16）具备对商业软件、数据库、多媒体、社交网络和P2P流媒体等主流网络应用识别的能力，应用特征库不少于6000种，包括200多种移动应用，支持内外主流云盘等云应用的识别。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）支持IPS入侵防御规则库，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等协议和应用的攻击检测和防御，特征库至少具备了16000种以上攻击特征规则，支持IPS库在线/离线升级。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）应支持DGA检测功能，对DNS响应报文进行检测，检测设备是否遭受DGA域名攻击。若检测到DGA域名，系统将会根据僵尸网络防御规则的配置，对检测到的DGA域名执行指定的处理动作。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）系统支持加密流量安全检测功能，能够在不使用证书解密的情况实现对加密流量的安全检测。加密流量检测库支持在线升级 |  |  |  |  |
|  |  | （20）支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、SMB等协议的应用进行病毒过滤功能和沙箱防护功能，沙箱防护支持本地沙箱和云沙箱两种形式。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）为方便运维管理，系统支持数据包路径检测运维功能，能够支持模拟数据包检测、在线数据包检测以及导入外部的数据包进行检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （22）支持URL日志、NAT日志、会话日志、威胁日志等多种日志类型，日志分类类型不少于12种，可分别开启或关闭日志记录开关。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）支持基于标准SYSLOG以及二进制的日志两种格式；支持分布式存储到多台日志服务器，分布的算法至少支持轮询方式、源IP HASH方式。 |  |  |  |  |
| 2 | 终端杀毒（一） | ★（1）终端杀毒软件，可实现对客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能，含300点终端授权。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
|  |  | ★（2）agent支持国产化操作系统，包含openEuler、统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、Euler V2.0等。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）支持统计展示受管控终端总数、未管控终端总数，支持下钻终端管理界面查看详情 |  |  |  |  |
|  |  | （4）支持统计展示风险终端Top5，包括终端名称、IP地址、所属分组、病毒数量、行为事件数量和综合风险等级。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）支持自定义分组，批量导入/导出分组信息，终端可根据IP自动分组。 |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持采集终端详细指纹信息，包括包括基础信息，硬件信息，软件信息，账号管理，进程信息（进程ID、父进程ID、进程启动命令行、进程创建时间、网络信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）支持梳理全网资产软件信息，账号信息，网络信息，进程信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（8）支持检测勒索病毒、蠕虫病毒、灰色软件、压缩炸弹、黑客工具、木马病毒、挖矿病毒、恶意代码、风险软件、其它病毒等。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持云查杀引擎。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持压缩文件病毒检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持检测文档文件、脚本文件、可执行文件。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）支持多种病毒扫描模式。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）支持配置病毒处置方式，包括记录并上报日志/手动处理/自动处理。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持标准/严格/紧急三种防护级别。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持RDP暴力破解检测、SMB暴力破解检测、Powershell无文件攻击防御等事件。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）支持记录并上报日志/弹窗提示/自动处理三种威胁处理方式。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）支持配置文件/目录白名单、防暴力破解白名单、文件Hash白名单、文件Hash黑名单。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）支持管控U盘、移动硬盘、SD卡等移动存储设备。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）支持扫描终端漏洞、从漏洞和终端两个视角提供扫描详情。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（20）支持配置微隔离策略，包括微隔离作用域和出站/入站的微隔离策略，微隔离策略需要包括源、目的、协议、端口、动作。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）支持微隔离功能，在Linux环境下仅通过iptables引流，可以实现不使用iptables进行访问控制。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（22）支持零信任功能，能够与本次采购防火墙组建零信任解决方案。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）支持身份鉴别策略，访问控制策略、安全审计策略、入侵防范规则检查策略、其它规则检查策略。 |  |  |  |  |
|  |  | （24）支持基于时间、关键字、终端名称、终端IP进行检索，呈现日志信息，包括发生时间、终端名称、终端IP、进程唯一标识、进程PID、行为事件类型、行为事件等级、进程路径。 |  |  |  |  |
|  |  | （25）支持清除/信任/忽略三种病毒处置方式。 |  |  |  |  |
|  |  | （26）支持批量隔离终端。 |  |  |  |  |
|  |  | （27）支持审计病毒查杀日志、管理员操作日志。 |  |  |  |  |
|  |  | （28）支持超级管理员、系统管理员、审计管理员和安全管理员等多种角色。 |  |  |  |  |
| 3 | 入侵防御系统 | ★（1）CPU芯片、操作系统符合安全可靠测评要求。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
|  |  | ★（2）标准1U机架式设备，冗余交流电源，1T硬盘，USB接口≥2个，RJ45串口≥1个；配置≥20个千兆电口（包含10组bypass接口），具备≥2个通用扩展槽。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（3）IPS应用层吞吐量（HTTP）≥6Gbps，最大并发连接数≥300万，HTTP每秒新建连接数≥9万。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（4）支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御，支持HTTP Get、Head、Put、Post等多种协议方法检查。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）支持自定义入侵防御特征：可依据IP、TCP、UDP、IGMP、ICMP等网络层的各项参数设置自定义特征；全面设置TCP/IP应用层的特征比对内容而不受通信协议限制；支持跨数据包检测机制，包括：比对位移（matching offset）、比对长度（matching depth）、比对距离（matching distance）、比对范围（within）；支持基于流的数据包（stream-based）比对技术；自定义入侵规则支持正则表达式。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（6）提供16000多种特征的攻击检测和防御，特征库支持网络实时更新。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（7）支持专业的Web Server防护功能，含CC攻击防护、敏感目录扫描和外链防护等。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（8）支持缓冲区溢出、SQL注入和跨站脚本攻击的检测和防护。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持口令防护与反弹shell检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持威胁详情URI和攻击数据解码；支持IPv6环境下入侵检测和防御；支持IPv6威胁日志显示和下载；支持SSL加密流量的检测和防御；支持展示威胁攻击结果及威胁关联的用户名。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持DNS流量代理与安全防护功能，能够把DNS请求流量发送到第三方平台进行检测清洗后再返回没有威胁的数据信息。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）基于应用特征、行为和关联信息的应用识别；可识别超过6000种应用程序；支持SSL加密应用识别与控制；能够准确识别IM、P2P下载、文件传输、邮件、在线游戏、股票软件、流媒体、非法信道等应用；支持针对Android、iOS等移动应用的识别。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）扩展支持基于流的病毒过滤；支持压缩病毒文件的扫描；支持病毒库的实时网络更新。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持接口硬件Bypass；通过外置的组件，支持断电Bypass功能。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持H-A部署；支持双机热备功能，在单台设备故障时，已建立的会话连接session可以自动切换到HA的另一台设备上，不会引起连接中断。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）支持SYN Flood、DNS Query Flood等多种DoS/DDoS攻击防护；支持多种畸形报文攻击和ARP攻击防护；支持IP地址、通信端口扫描异常检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）支持FTP、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB协议文件内容过滤；支持doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、txt等类型文件内容过滤；支持预定义手机号类、银行卡号类和身份证号类关键字过滤；支持预定义关键字类别。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）支持文件过滤；支持上网行为审计；支持网页关键字。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）支持在同一条安全策略设置源安全域、目的安全域、用户、服务、应用、入侵防护和反病毒的访问控制； 支持策略命中数统计功能，便于管理员维护策略；支持预定义和自定义安全策略；安全策略规则支持复制、粘贴和移动操作。支持安全策略的冗余检测；支持安全策略的命中数检测；支持安全策略的时间表有效性检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （20）支持按照国家地理位置设置安全过滤策略，内置国家地理地址库信息。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）登陆管理支持HTTPS、SSH、Console等管理方式；支持Radius、Local、AD、LDAP、TACACS+的方式进行管理员身份认证；支持多级管理权限设置功能，预定义系统管理员、操作员、审计员等管理角色；支持SNMP v（1）v2c、V3；支持电子邮件、SNMP、SYSLOG及自定义等多种响应方式进行实时推送；同时支持TAP/L2/L3模式的混合部署。L3模式（支持NAT，PAT，路由等），可支持多条线路；需提供中文管理界面、中文化报表及管理接口。 |  |  |  |  |
|  |  | （22）提供手机APP的监控通告服务，服务内容包括：安全资讯、设备监控、告警信息、威胁日志等。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）支持全面的威胁监控，包括攻击名、严重程度、时间、地址、通信协议和解决建议等信息；支持基于用户/IP查看阻断次数以及应用阻断详情；支持用户应用流量、URL访问等统计分析；支持应用的多维度统计监控，包括应用风险、类别、特征、所用技术等；支持实时流量统计和分析功能；支持设备CPU、内存、温度、风扇等状态监控。 |  |  |  |  |
|  |  | （24）支持与本次投标防火墙产品进行联动处置威胁。 |  |  |  |  |
|  |  | （25）支持静态路由；支持动态路由；支持源路由、源接口路由；支持基于源、目的、用户、应用、服务和时间表的策略路由。 |  |  |  |  |
|  |  | （26）产品需要满足《GB/T 28451-2023信息安全技术 网络入侵防御产品技术规范》标准。 |  |  |  |  |
| 4 | 网闸 | ★（1）CPU芯片、操作系统符合安全可靠测评要求。 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
|  |  | ★（2）接口要求：千兆电接口≥12，千兆光接口≥4，console接口≥2，USB接口≥4，≥2个扩展槽，支持额外扩展接口。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（3）吞吐量≥1Gbps，最大并发会话数≥30万，数据库同步速率≥4000条/秒。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（4）产品采用“2+1”（即双主机系统+物理隔离数据通道控制系统）体系结构。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）采用特有控制逻辑和专用通讯协议完全控制数据的实时交换，确保可信网络（域）和非可信网络（域）之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（6）带液晶屏，液晶菜单可显示内外网机IP地址、CPU使用率和内存使用率等整机信息，面板可操控整机复位、关机等功能。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）文件同步支持FTP、SMB、NFS等文件传输协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传输。 |  |  |  |  |
|  |  | （8）支持对传输文件的文件名检测机制，支持对同步的文件进行病毒检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持文件扩展名自定义功能。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持对文件内容智能语义分析，对指定文件的内容关键字过滤，确保只有符合保密、安全策略的数据文件才允许被同步。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持麒麟操作系统。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）客户端支持文件上传和支持进度条显示。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（13）客户端支持自动组织架构刷新，用户组织架构可导入导出。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持发送文件功能支持一对一用户、一对多用户和多对一用户。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持ORACLE、MySQL、SQL Server等主流数据库同步和国产数据库的同步。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）数据库同步应用可通过灵活的同步机制保证安全等级不同的网络中的数据库系统实现数据同步更新。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）支持Windows、Linux、Unix 等多种操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）支持表级、字段级同步，可以根据指定字段值进行条件传输。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）支持不同数据库类型相同表结构同步，支持相同数据库相似表结构相同字段类型同步，支持不同数据库类型相似表结构相同字段类型同步。 |  |  |  |  |
|  |  | （20）支持大字段数据同步交换包括BLOB、CLOB、Long等。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）支持对文件交换进行病毒检测和过滤，支持病毒库升级。 |  |  |  |  |
|  |  | （22）具有实时入侵检测机制；支持对BasicAttack、SMTP、FTP、DNS、DOS/DDOS 攻击、PortScan的检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）支持系统防爆处理，对管理员登陆有密码次数限制，密码输入错误，超过限定次数，自动锁定设备，阻止非法管理员再次登录；根据限定期限，可自动解除锁定。 |  |  |  |  |
|  |  | （24）支持多网隔离，每个网络接口可以接不同安全级别的网络。 |  |  |  |  |
|  |  | （25）支持映射模式、网关模式、网桥模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。 |  |  |  |  |
|  |  | （26）支持网络地址转换功能，具备源地址转换功能，支持虚拟IP技术，可对外部隐藏内网真实地址。 |  |  |  |  |
|  |  | （27）专用日志服务程序处理系统日志：包括日志分类统计、日志浏览、查询、导出、手工删除；支持日志自动删除功能。 |  |  |  |  |
|  |  | （28）记录内网预警信息日志、内网FTP同步日志、内网用户登录日志、内网双机热备日志、内网文件共享同步日志、内网数据库同步日志、内网管理员日志、内网时间同步日志、内网病毒查杀日志、内网入侵检测日志。 |  |  |  |  |
|  |  | （29）记录外网预警信息日志、外网FTP同步日志、外网用户登录日志、外网双机热备日志、外网文件共享同步日志、外网数据库同步日志、外网管理员日志、外网时间同步日志、外网病毒查杀日志、外网入侵检测日志等。 |  |  |  |  |
|  |  | （30）支持备份和恢复功能，能对系统的各业务模块、通信配置分别等进行备份和恢复。 |  |  |  |  |
|  |  | （31）支持本地日志导出，支持本地日志存储空间不足报警。 |  |  |  |  |
|  |  | （32）日志导出支持可选择任意时间段，日志导出类型支持XLSX加密及非加密等；日志下载可选日志导出类别。 |  |  |  |  |
|  |  | （33）支持日志上传，可按日志类别选择上传日志。 |  |  |  |  |
|  |  | （34）产品需符合《GB 42250-2022信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》和《GB/T 20279-2015信息安全技术网络和终隔离产品安全技术要求》标准要求。 |  |  |  |  |
| 5 | 网络防病毒软件 | ★（1）网络防病毒软件套装，用于恶意代码防范、病毒入侵防范。包括管理端1个、服务端14个、终端30个。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
|  |  | ★（2）agent支持国产化操作系统，包含openEuler、统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、Euler V2.0等。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）支持统计展示受管控终端总数、未管控终端总数，支持下钻终端管理界面查看详情。 |  |  |  |  |
|  |  | （4）支持统计展示风险终端Top5，包括终端名称、IP地址、所属分组、病毒数量、行为事件数量和综合风险等级。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）支持自定义分组，批量导入/导出分组信息，终端可根据IP自动分组。 |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持采集终端详细指纹信息，包括包括基础信息，硬件信息，软件信息，账号管理，进程信息（进程ID、父进程ID、进程启动命令行、进程创建时间、网络信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）支持梳理全网资产软件信息，账号信息，网络信息，进程信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（8）支持检测勒索病毒、蠕虫病毒、灰色软件、压缩炸弹、黑客工具、木马病毒、挖矿病毒、恶意代码、风险软件、其它病毒等。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持云查杀引擎。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持压缩文件病毒检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持检测文档文件、脚本文件、可执行文件。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）支持多种病毒扫描模式。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）支持配置病毒处置方式，包括记录并上报日志/手动处理/自动处理。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持标准/严格/紧急三种防护级别。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持RDP暴力破解检测、SMB暴力破解检测、Powershell无文件攻击防御等事件。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）支持记录并上报日志/弹窗提示/自动处理三种威胁处理方式。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）支持配置文件/目录白名单、防暴力破解白名单、文件Hash白名单、文件Hash黑名单。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）支持管控U盘、移动硬盘等移动存储设备。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）支持扫描终端漏洞、从漏洞和终端两个视角提供扫描详情。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（20）支持配置微隔离策略，包括微隔离作用域和出站/入站的微隔离策略，微隔离策略需要包括源、目的、协议、端口、动作。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）支持微隔离功能，在Linux环境下仅通过iptables引流，可以实现不使用iptables进行访问控制。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（22）支持零信任功能，能够与本次采购防火墙组建零信任解决方案。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）支持身份鉴别策略，访问控制策略、安全审计策略、入侵防范规则检查策略、其它规则检查策略。 |  |  |  |  |
|  |  | （24）支持基于时间、关键字、终端名称、终端IP进行检索，呈现日志信息，包括发生时间、终端名称、终端IP、进程唯一标识、进程PID、行为事件类型、行为事件等级、进程路径。 |  |  |  |  |
|  |  | （25）支持清除/信任/忽略三种病毒处置方式。 |  |  |  |  |
|  |  | （26）支持批量隔离终端。 |  |  |  |  |
|  |  | （27）支持审计病毒查杀日志、管理员操作日志。 |  |  |  |  |
|  |  | （28）支持超级管理员、系统管理员、审计管理员和安全管理员等多种角色。 |  |  |  |  |
| 6 | 终端杀毒（二） | ★（1）终端杀毒套装。包括管理端1个、服务端10个、终端30个。 | 套 | 6 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
|  |  | ★（2）agent支持国产化操作系统，包含openEuler、统信UOS、银河麒麟、中标麒麟、Euler V2.0等。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）支持统计展示受管控终端总数、未管控终端总数，支持下钻终端管理界面查看详情。 |  |  |  |  |
|  |  | （4）支持统计展示风险终端Top5，包括终端名称、IP地址、所属分组、病毒数量、行为事件数量和综合风险等级。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）支持自定义分组，批量导入/导出分组信息，终端可根据IP自动分组 |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持采集终端详细指纹信息，包括包括基础信息，硬件信息，软件信息，账号管理，进程信息（进程ID、父进程ID、进程启动命令行、进程创建时间、网络信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）支持梳理全网资产软件信息，账号信息，网络信息，进程信息等。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（8）支持检测勒索病毒、蠕虫病毒、灰色软件、压缩炸弹、黑客工具、木马病毒、挖矿病毒、恶意代码、风险软件、其它病毒等。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持云查杀引擎。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持压缩文件病毒检测。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持检测文档文件、脚本文件、可执行文件。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）支持多种病毒扫描模式。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）支持配置病毒处置方式，包括记录并上报日志/手动处理/自动处理。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持标准/严格/紧急三种防护级别。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持RDP暴力破解检测、SMB暴力破解检测、Powershell无文件攻击防御等事件。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）支持记录并上报日志/弹窗提示/自动处理三种威胁处理方式。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）支持配置文件/目录白名单、防暴力破解白名单、文件Hash白名单、文件Hash黑名单。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）支持管控U盘、移动硬盘等移动存储设备。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）支持扫描终端漏洞、从漏洞和终端两个视角提供扫描详情。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（20）支持配置微隔离策略，包括微隔离作用域和出站/入站的微隔离策略，微隔离策略需要包括源、目的、协议、端口、动作。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）支持微隔离功能，在Linux环境下仅通过iptables引流，可以实现不使用iptables进行访问控制。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（22）支持零信任功能，能够与本次采购防火墙组建零信任解决方案。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）支持身份鉴别策略，访问控制策略、安全审计策略、入侵防范规则检查策略、其它规则检查策略。 |  |  |  |  |
|  |  | （24）支持基于时间、关键字、终端名称、终端IP进行检索，呈现日志信息，包括发生时间、终端名称、终端IP、进程唯一标识、进程PID、行为事件类型、行为事件等级、进程路径。 |  |  |  |  |
|  |  | （25）支持清除/信任/忽略三种病毒处置方式。 |  |  |  |  |
|  |  | （26）支持批量隔离终端。 |  |  |  |  |
|  |  | （27）支持审计病毒查杀日志、管理员操作日志。 |  |  |  |  |
|  |  | （28）支持超级管理员、系统管理员、审计管理员和安全管理员等多种角色。 |  |  |  |  |
| 7 | ▲UPS（一） | （1）要求UPS为三进三出,双变换纯在线式。 | 套 | 1 | 工业 | 内 |
|  |  | （2）输入电压：380/400/415VAC（线电压）。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（3）输入电压范围（VAC）：138-485；305-485（不降额）。 |  |  |  |  |
|  |  | （4）输入频率范围：40-70HZ。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）输出电压：380/400/415VAC±1% |  |  |  |  |
|  |  | （6）输出功率因数：1。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）输出电压谐波（THDV）：≤1%（100%线性负载）；≤3%（100%非线性负载）。 |  |  |  |  |
|  |  | （8）过载能力：105%-110%维持时间不小于60分钟，125%时维持时间不小于10分钟，150%时维持不小于1分钟。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）输出频率（HZ）：市电模式：±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置；电池模式：50/60±0.1%。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（10）系统效率：≥96%。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）电池电压：±180-±300VDC（30-50节可选）。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（12）主机容量：≥300KVA/台；主机数量：2台。UPS主机与蓄电池为同一品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（13）并机功能：具备，可直接并机，可8台并机。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）UPS采用三电平结构，UPS可共用电池组，三段式智能充电方式，兼容发电机，支持SNMP、BMS接口、LBS接口等。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（15）采用12V100AH容量的蓄电池240节。 |  |  |  |  |
|  |  | （16）蓄电池要求在正常浮充状态下设计寿命不小于10年。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）蓄电池在静置28天后其蓄电池容量保存率≥97%，蓄电池密封反应效率不低于97%。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～35kPa，闭阀压应是3～30kPa。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）蓄电池具有配套防漏液产品措施或解决方案。 |  |  |  |  |
|  |  | （20）蓄电池组应配置直流断路器。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）配备相应的符合现场安装环境的电池柜及底座。 |  |  |  |  |
|  |  | （22）配备相应的以及相关的电池连接线、和输入输出线缆。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）蓄电池满足泰尔认证标准要求和8、9级烈度抗震性能检测要求。 |  |  |  |  |
| 8 | ▲UPS（二） | （1）要求UPS为三进三出，双变换纯在线式。 | 套 | 1 | 工业 | 内 |
|  |  | （2）输入电压：380/400/415VAC（线电压）。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）输出功率因数：≥0.9。 |  |  |  |  |
|  |  | （4）系统效率：≥96%。 |  |  |  |  |
|  |  | （5）电池电压：±192-±264VDC。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（6）主机容量：≥80KVA；主机数量：1台。UPS主机与蓄电池为同一品牌。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（7）采用12V100AH容量的蓄电池96节。 |  |  |  |  |
|  |  | ★（8）蓄电池要求在正常浮充状态下设计寿命不小于10年。 |  |  |  |  |
|  |  | （9）要求蓄电池可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）蓄电池组应配置直流断路器。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）配备相应的符合现场安装环境的电池柜及底座。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）配备相应的以及相关的电池连接线、和输入输出线缆。 |  |  |  |  |
|  |  | （13）蓄电池满足泰尔认证标准要求和8、9级烈度抗震性能检测要求。 |  |  |  |  |

# 第三包

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 行业 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无缝LED点阵屏幕——天津市海洋观测网数据中心视频会商室 | 1、满屏分辨率（宽*高）≥8320*2520，显示尺寸（宽*高）≥7.8m*2.3625m。 2、像素间距≤0.9375mm； ★3、像素构成：1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装实像素。 4、箱体类型：箱体及后壳均采用压铸铝合金材质，整体压铸，一次成型。 ★5、LED驱动方式：共阴恒流驱动 6、像素密度：≥1137778 点/㎡ 7、平整度：平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm、相邻模块之间平整度≤0.05mm；支持箱体拼接、自动对位设计，箱体调节X、Y、Z轴三维动态调节，无缝快速拼接。 8、模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 9、白平衡亮度≥800nit（支持通过配套软件0-100%无级调节），对比度≥20000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz&120Hz&240Hz。 10、校正技术：具备单点亮度、色度、灰度校正功能，校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度校正。 11、墨色一致性△E<0.5，色准△E<0.9，发光面光泽度≤10GU。 12、产品基色主波长误差 C 级（校正后）：ΔλD≤5nm。 13、箱体使用宽电压：AC 100V-240V，模组供电：DC4.2V，搭配 3C 电源，满足市场对节能环保需求，具备 PFC 电源。 14、环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH，按GB/T2423.1-2016 的规定方法进行，对LED显示屏的显示模组在最高工作环境温度下，相对湿度87%～90%RH 条件下试验时间168h，结束后立即进行对地漏电流，抗电强度和温升的测量符合要求。 15、根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分；主观评价结果为优。 16、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度、电压、IC信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告 17、同批次备品备件：模组*5张，接收卡*5（不包含于屏体面积） 18、含线缆，网线、电源线等。 | 平米 | 18.4275 | 工业 | 外 |
| 2 | 无缝LED点阵屏幕——海洋生态监测预警实验室 | ★1、显示尺寸（宽*高）≥5.12m*1.92m 2、点间距≤1.25mm ★3、像素构成：表贴三合一，1R1G1B 封装。 4、满屏分辨率（宽*高）≥4096*1536。 5、亮度≥800 nits，支持通过配套软件0-100%无级调节。最大对比度≥10000:1。 6、可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；刷新频率≥3900Hz。 7、亮度均匀性≥99%；色度均匀性：在±0.001 Cx,Cy之内；屏幕支持色域范围调节，可任意按标准色域显示（如设置为NTSC、REC709、DCI-P3等），色域覆盖率≥≥120% NTSC；像素中心间距差≤1%，LED像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0。 8、LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 9、平整度≤0.05mm，显示单元平整度偏差≤0.05mm（垂直偏差JX≤5%；水平偏差：CS≤5%） 10、工作时间满足7×24小时连续工作无故障，平均故障间隔时间（MTBF）100,000小时，平均故障恢复时间（MTTR）≤3分钟。 11、包含包边。 | 平米 | 9.83 | 工业 | 外 |
| 3 | 户外全彩LED显示屏 | 1、显示尺寸：≥2.88m*1.92m=5.5296㎡ 2、分辨率：≥936*624，采用原厂箱体产品。 3、LED显示屏： 4、像素间距：≤3mm 5、像素结构：1R1G1B表贴三合一 6、像素密度：≥105625点/m² 7、单元分辨率：≥312（W）*312（H） 8、箱体尺寸：960mm*960mm 9、白平衡亮度：≥5000cd/㎡ 10、色温：2000K-15000K可调 11、水平视角：≥160° 12、垂直视角：≥160° 13、亮度均匀性：≥98% 14、对比度：≥8000:1 15、信号处理位数：16位*3 16、灰度等级：16Bit 17、控制距离：千兆网线：100米，光纤：10公里 18、驱动方式：高灰阶恒流源驱动IC 19、换帧频率：≥60HZ 20、刷新率：≥3840Hz 21、防护等级：IP65 22、工作温度范围：-20℃至50℃ 23、工作湿度范围：10%-80% RH无凝结 24、存储温度范围：-30℃ 至60℃ 25、工作电压：4.2-5VDC 26、供电要求：AC：220×（1±10%）V、50×（1±5%）Hz 27、功耗：最大功耗≤685W/㎡，平均功耗≤225W/㎡ 28、LED灯寿命典型值(MTBF值)≥100,000小时，故障平均修复时间（MTTR）：不超过5分钟 29、抗紫外UV辐射符合5级测试要求，盐雾测试符合10级测试要求 30、接收卡 1）.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2）.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 3）.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4）.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5）.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 6）.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 7）.单卡支持16组RGB信号输出； 8）.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 9）.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响" 31、屏体电源 输出功率：200W Max 保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 32、发送卡 1）.专业级LED显示屏控制设备，可接收1920×1200像素的高清数字信号； 2）.支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换； 3）.支持视频源任意缩放和裁剪； 4）.具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素，最高2560像素的LED显示屏； 5）.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 6）.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 7）.最大带载260万像素，最宽可达4096点，最高可达2560点； 8）.支持画面偏移； 9）.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 10）.支持亮度和色温调节； 11）.支持低亮高灰； 12）.支持HDCP 1.4。 33、智能配电箱 1）.10KW配电柜（PLC） 2）.3路输出 3）.网口+RS485 4）.支持一键安装、一键启停 34、通信费含5年通讯费；优先采用有线网络，若有则采用4G无线网络 35、钢包边50mm*50mm 36、含线缆辅材、运输。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 4 | 无缝LED点阵屏幕——渤海监测监视基地1号楼一层会议室 | 1、满屏分辨率（宽*高）≥7680*2700，显示尺寸（宽*高）≥9.6m*3.375m。 2、像素间距≤1.25mm； ★3、像素构成：1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装实像素。 4、箱体类型：箱体及后壳均采用压铸铝合金材质，整体压铸，一次成型。 ★5、LED驱动方式：共阴恒流驱动 6、像素密度：≥640000 点/㎡ 7、平整度：平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm、相邻模块之间平整度≤0.05mm；支持箱体拼接、自动对位设计，箱体调节 X、Y、Z 轴三维动态调节，无缝快速拼接。 8、模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 9、白平衡亮度≥800nit（支持通过配套软件0-100%无级调节），对比度≥20000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz&120Hz&240Hz。 10、校正技术：具备单点亮度、色度、灰度校正功能，校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度校正。 11、墨色一致性△E<0.5，色准△E<0.9，发光面光泽度≤10GU。 12、产品基色主波长误差 C 级（校正后）：ΔλD≤5nm。 13、箱体使用宽电压：AC 100V-240V，模组供电：DC4.2V，搭配 3C 电源，满足市场对节能环保需求，具备 PFC 电源。 14、环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH，按GB/T2423.1-2016 的规定方法进行，对LED显示屏的显示模组在最高工作环境温度下，相对湿度87%～90%RH 条件下试验时间168h，结束后立即进行对地漏电流，抗电强度和温升的测量符合要求。 15、根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分；主观评价结果为优。 16、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度、电压、IC信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告 17、同批次备品备件：模组*8张，接收卡*8（不包含于屏体面积） 18、含使用线缆，网线、电源线等。 | 平米 | 32.4 | 工业 | 外 |
| 5 | 无缝LED点阵屏幕——天津市规划和自然资源局11层 | 1、满屏分辨率（宽*高）≥5120*2160，显示尺寸（宽*高）≥4.8m*2.025m。 2、像素间距≤0.9375mm； ★3、像素构成：1R1G1B全倒装集成三合一COB封装实像素。 4、箱体类型：箱体及后壳均采用压铸铝合金材质，整体压铸，一次成型。 ★5、LED驱动方式：共阴恒流驱动 6、像素密度：≥1137778点/㎡ 7、平整度：平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm、相邻模块之间平整度≤0.05mm；支持箱体拼接、自动对位设计，箱体调节X、Y、Z 轴三维动态调节，无缝快速拼接。 8、模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 9、白平衡亮度≥800nit（支持通过配套软件0-100%无级调节），对比度≥20000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz&120Hz&240Hz。 10、校正技术：具备单点亮度、色度、灰度校正功能，校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度校正。 11、墨色一致性△E<0.5，色准△E<0.9，发光面光泽度≤10GU。 12、产品基色主波长误差 C 级（校正后）：ΔλD≤5nm。 13、箱体使用宽电压：AC 100V-240V，模组供电：DC4.2V，搭配 3C 电源，满足市场对节能环保需求，具备 PFC 电源。 14、环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH，按 GB/T2423.1-2016 的规定方法进行，对 LED 显示屏的显示模组在最高工作环境温度下，相对湿度 87%～90%RH 条件下试验时间 168h，结束后立即进行对地漏电流，抗电强度和温升的测量符合要求。 15、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5 分；主观评价结果为优。 16、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度、电压、IC 信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告 17、同批次备品备件：模组*4张，接收卡*4（不包含于屏体面积） 18、含线缆，网线、电源线等。 | 平米 | 9.72 | 工业 | 外 |
| 6 | 无缝LED点阵屏幕-天津市海洋预警技术支撑平台 | 1、满屏分辨率（宽*高）≥7040*2520，显示尺寸（宽*高）≥6.6m*2.3625m。 2、像素间距≤0.9375mm； 3 ★像素构成：1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装实像素。 4、箱体类型：箱体及后壳均采用压铸铝合金材质，整体压铸，一次成型。 5、★LED驱动方式：共阴恒流驱动 6、像素密度：≥1137778 点/㎡ 7、平整度：平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm、相邻模块之间平整度≤0.05mm；支持箱体拼接、自动对位设计，箱体调节 X、Y、Z 轴三维动态调节，无缝快速拼接。 8、模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 9、白平衡亮度≥800nit（支持通过配套软件0-100%无级调节），对比度≥20000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz&120Hz&240Hz。 10、校正技术：具备单点亮度、色度、灰度校正功能，校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度校正。 11、墨色一致性△E<0.5，色准△E<0.9，发光面光泽度≤10GU。 12、产品基色主波长误差 C 级（校正后）：ΔλD≤5nm。 13、箱体使用宽电压：AC 100V-240V，模组供电：DC4.2V，搭配 3C 电源，满足市场对节能环保需求，具备 PFC 电源。 14、环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH，按 GB/T2423.1-2016 的规定方法进行，对 LED 显示屏的显示模组在最高工作环境温度下，相对湿度 87%～90%RH 条件下试验时间 168h，结束后立即进行对地漏电流，抗电强度和温升的测量符合要求。 15、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5 分；主观评价结果为优。 16、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度、电压、IC 信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告 17、同批次备品备件：模组*4张，接收卡*4（不包含于屏体面积） 18、含线缆，网线、电源线等。 | 平米 | 15.5925 | 工业 | 外 |
| 7 | 无缝LED点阵屏幕-海监总队 | 1、满屏分辨率（宽*高）≥5760*1890，显示尺寸（宽*高）≥7.2m*2.3625m。 2、像素间距≤1.25mm； ★3、像素构成：1R1G1B全倒装集成三合一COB封装实像素。 4、箱体类型：箱体及后壳均采用压铸铝合金材质，整体压铸，一次成型。 ★5、LED驱动方式：共阴恒流驱动 6、像素密度：≥640000点/㎡ 7、平整度：平整度≤0.05mm，单元拼接间隙≤0.05mm、相邻模块之间平整度≤0.05mm；支持箱体拼接、自动对位设计，箱体调节X、Y、Z轴三维动态调节，无缝快速拼接。 8、模组与主板采用浮动接插件对插接口设计。 9、白平衡亮度≥800nit（支持通过配套软件0-100%无级调节），对比度≥20000：1，刷新频率≥3840Hz；换帧频率为50&60Hz&120Hz&240Hz。 10、校正技术：具备单点亮度、色度、灰度校正功能，校正数据存储于模组之上，维修更换模组后可自动回读校正数据，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致，支持现场整屏亮度校正。 11、墨色一致性△E<0.5，色准△E<0.9，发光面光泽度≤10GU。 12、产品基色主波长误差C级（校正后）：ΔλD≤5nm。 13、箱体使用宽电压：AC 100V-240V，模组供电：DC4.2V，搭配3C电源，满足市场对节能环保需求，具备PFC电源。 14、环境参数：工作温湿度-10℃~+40℃/10%~90%RH；存储温湿度-40℃~+60℃/10%~90%RH，按GB/T2423.1-2016的规定方法进行，对LED显示屏的显示模组在最高工作环境温度下，相对湿度87%～90%RH条件下试验时间168h，结束后立即进行对地漏电流，抗电强度和温升的测量符合要求。 15、根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分；主观评价结果为优。 16、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度、电压、IC 信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告 17、同批次备品备件：模组*5张，接收卡*5（不包含于屏体面积） 18、含工程安装使用线缆，网线、电源线等。 | 平米 | 17.01 | 工业 | 外 |
| 8 | U型会议桌 | U型会议桌，左右桌尺寸5800mm*650mm*750mm，后桌尺寸2900mm*660mm*750mm，桌面采用厚度不小于10mm的实木多层板；桌子无明显拼缝，可坐席16人 基材：为E1级高密度纤维板；甲醛释放量符合国家标准； 贴面：AAA级原胡桃木热压贴面。 油漆：采用环保漆喷涂 五金：配备锁具、三节消音滑道、连接件、门铰等五金配件。 预留线槽，方便各种功能线连接。 包含嵌入式多功能模块4套（翻盖设计，成品线可伸缩，每个模块包含电源，网线，USB线（2.1A），HDMI，音频，麦克风接口），使用线缆接口均为国家标准，保证信号传输的稳定；桌面、桌子前立板及桌腿预留走线线槽，采用快拆结构。 | 个 | 1 | 工业 | 内 |
| 9 | 观众席椅A | （1）纯实木带扶手真皮会商椅 （2）尺寸：630mm*580mm*1050mm。 （3）规格：弓形，带扶手， （4）座板：采用多层板一次热压成型， （5）面材：采用环保西皮。 （6）基材：采用密度≥35kg一次成型阻燃发泡绵， （7）框架：采用圆管，管壁厚度为不低于1.5mm，椅腿做电镀抛光处理。 （8）五金件：拼装紧凑牢固，做防锈、防腐处理。 | 把 | 50 | 工业 | 内 |
| 10 | 观众条桌A | （1）尺寸：1200mm*500mm*750mm。 （2）基材：为E1级高密度纤维板； （3）板面：天然木皮贴面，E1级环保密度板材，带2个桌洞。 （4）油漆：采用环保油漆。 （5）五金件：做防锈、防腐处理。 | 个 | 6 | 工业 | 内 |
| 11 | 长方形会议桌A | （1）尺寸：6000mm*2200mm*750mm，长方形会议桌，四角弧形设计。 （2）基材：为E1级高密度纤维板； （3）木皮：红影木木皮贴面； （4）封边：采用红影木实木封边： （5）采用环保油漆。 （6）包含嵌入式多功能模块4套（翻盖设计，成品线可伸缩，每个模块包含电源，网线，USB线（2.1A），HDMI，音频，麦克风接口），使用线缆接口均为国家标准。 （7）桌面、桌子前立板及桌腿预留走线线槽。。 （8）甲醛释放量符合国家标准。 | 个 | 1 | 工业 | 内 |
| 12 | 长方形会议桌B | （1）尺寸：≥长6000mm*宽2000mm*高750mm；长方形会议桌，四角弧形设计。 （2）内外双层的基材采用实木多层板。 （3）面材；采用木皮贴面，同色实木皮封边。 （4）油漆：PE底漆，哑光聚醋面漆。 （5）五金配件：五金配件坚固耐用抽拉顺滑。 （6）桌面预留话筒出线孔。 | 套 | 1 | 工业 | 内 |
| 13 | 会议椅A | （1）尺寸：≥宽670mm*深640mm*高1150mm （2）基材：采用橡木框架，高回弹海绵。 （3）油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆。 | 把 | 24 | 工业 | 内 |
| 14 | 会议桌C | （1）6张尺寸≥1600mm*600mm*750mm会议桌和1张尺寸≥宽600mm*高750mm*内半径2500mm的半圆形拼接会议桌，桌面预留话筒出线孔，含演讲桌。 （2）面材：采用木皮贴面，同色实木皮封边，木皮纹理清晰。 （3）内外双层的基材采用实木多层板。 （4）油漆：PE底漆，哑光聚醋面漆。 （5）五金配件：五金配件坚固耐用抽拉顺滑。 | 套 | 1 | 工业 | 内 |
| 15 | 会议椅B | （1）尺寸：≥宽640mm*深630mm*高1100mm （2）基材：采用橡木框架，高回弹海绵。 （3）油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆。 | 把 | 20 | 工业 | 内 |
| 16 | 观众条桌B | （1）尺寸：≥1500*400*750 （2）面材；采用木皮贴面，木皮纹理清晰，平整，无结疤，无瑕疵。 （3）内外双层的基材采用实木多层板。 （4）油漆：PE底漆，高级哑光聚醋面漆。 （5）五金配件：五金配件坚固耐用抽拉顺滑。 | 张 | 20 | 工业 | 内 |
| 17 | 观众席椅B | （1）采用精品橡木，加厚优质海绵坐垫。 （2）尺寸：≥宽470*深480*高900 | 把 | 40 | 工业 | 内 |

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 第一包

# 1. 提供所投产品至少3年的原厂售后及免费上门保修，终身维修。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训。

第二包

# 1. 提供所投UPS产品至少3年的原厂保修，提供其他产品5年原厂硬件保修和软件升级服务，终身维修。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训。

第三包：

1. 提供所投产品至少3年的原厂售后及免费上门保修，终身维修。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起30日到货内并配合完成安装及调试（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津滨海新区中新生态城海旭路渤海基地三号楼（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后10日内预付合同总额的30%，全部货物到现场清点完成后10日内支付合同总额的60%，配合完成安装及调试并通过最终验收合格后10日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 投标人认证评价 | 投标人具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术（IT）服务管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多4分 | 4 |
| 4 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投服务器每增加1年保修得1分，最多2分 | 2 |
| 5 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供服务器及配套软件类产品销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩2分，最多6分。 | 6 |
| 6 | 投入人员评价 | 投入的以下人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 项目经理具备计算机相关专业高级工程师（或以上）职称证书、ITSS IT服务项目经理证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 | 4 |
| 7 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |

# 第二包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投安全产品（包含：防火墙、终端杀毒（一）、终端杀毒（二）、入侵防御系统、网闸、网络防病毒软件）制造商具备以下能力要求： （1）所投安全产品制造商具备供应链安全管理体系证书，每提供一个产品制造商证书扫描件得0.5分，最高3分，若上述安全产品制造商为同一制造商可重复得分； （2）所投安全产品制造商具备业务连续性管理体系证书，每提供一个产品制造商证书扫描件得0.25分，最高1.5分，若上述安全产品制造商为同一制造商可重复得分； （3）所投安全产品制造商满足GB/T27922-2011《商品售后服务评级系统》要求，具备售后服务认证证书，每提供一个产品制造商证书扫描件得0.25分，最高1.5分，若上述安全产品制造商为同一制造商可重复得分。 | 6 |
|  |  | 所投UPS制造商具备以下能力要求： （1）具备符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证证书，提供证书扫描件得1.5分； （2）所投UPS制造商具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证，提供证书扫描件，每个证书扫描件得0.5分，最高1.5分。 | 3 |
| 4 | 投标人认证评价 | 投标人具备以下相关证书，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得0.5分，最多1.5分。 (1)信息技术服务管理体系认证； (2)符合GB/T 27922-2011标准的售后服务认证证书； (3)CCRC信息系统安全集成服务资质二级以上证书。 | 1.5 |
| 5 | 投入项目经理能力评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 投入的项目经理具备下列证书，提供证书扫描件； （1）计算机或通信相关专业高级（或以上）职称证书； （2）信息系统项目管理师证书； （3）信息安全保障人员认证（CISAW）； （4）ITSS IT服务经理认证； （5）ITIL认证。 每提供一份证书扫描件得0.5分，最高2.5分。 | 2.5 |
| 6 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供防火墙或入侵防御系统或终端安全产品销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 7 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投防火墙的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多4分。 A. CPU芯片及操作系统符合安全可靠测评要求； B. 标配整机应用层吞吐量≥3.3Gbps，最大并发会话数≥300万，每秒HTTP新建连接数≥10万； C. 应支持策略助手功能，策略助手能够提取命中指定策略ID的流量作为流量数据分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则、聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则。 D. 应支持DGA检测功能，对DNS响应报文进行检测，检测设备是否遭受DGA域名攻击。若检测到DGA域名，系统将会根据僵尸网络防御规则的配置，对检测到的DGA域名执行指定的处理动作。 （2）提供所投入侵防御系统的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足以下参数要求，每证明1条得1分，最多3分。 A. CPU芯片、操作系统符合安全可靠测评要求； B. 支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御，支持HTTP Get、Head、Put、Post等多种协议方法检查； C. 支持与本次投标防火墙产品进行联动处置威胁。 技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料，。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 7 |
| 8 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得13分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分 | 13 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |

# 第三包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投第1项至第7项产品的制造商具备信息技术（IT）服务管理体系认证证书、符合GB/T 27922-2011标准五星级的售后服务认证证书；提供证书扫描件，一种证书扫描件得3分，最高6分。 | 6 |
| 4 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投第1项至第7项全部产品每增加1年保修得3分，最多6分 | 6 |
| 5 | 制造商售后服务承诺函 | 提供所投第1项至第7项全部产品的制造商出具的售后服务承诺函得3分，其他0分。 | 3 |
| 6 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供LED屏幕销售且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩2分，最多6分。 | 6 |
| 7 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得15分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分。 | 15 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人认为需要提供的其他资料