机房设备                                                                 招标文件

项目编号： [image: image1.png]I s I J ! I Y

. ‘. l
1 1
{
\\\
_: [E2 T Lo L 1
wapne wigne ]
fre T (T2 T
[ . N e
iR e ]
+ " cdhn
wepie AN R [T: o
wrgie I\ R | wsae [
ey il L
L f
pr w b | o !
SR
i) 3 UL r
(e 1T L
[E2 L K
wapie ok
bl e SR
+ - iuz 'u 'i L+
s HERHE AN
lor ye R
)
w {m
FHE = qe0ERK i
1 =T B




E-244112XA053(XDH24152D)
机房设备
招标文件
采购人：西安电子科技大学
 采购代理机构：中航技（北京）工程管理有限公司
二○二四年十一月

目  录
2第一章  招标公告


5第二章  投标人须知


23第三章  评标标准及方法


33第四章  招标内容及技术要求


40第五章  合同条款


46第六章  投标文件格式


69第七章  质疑和投诉




第一章  招标公告
项目概况
机房设备招标项目的潜在投标人应在西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座24层获取招标文件，并于2024年12月19日14时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：E-244112XA053(XDH24152D)
项目名称：机房设备
预算金额：838万元（人民币）
采购需求：机房设备（具体内容详见招标文件“第四章招标内容及技术要求”）。
合同履行期限：交付时间：合同签订后30个工作日内到货，到货后30个工作日完成安装。
本项目（不接受）联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
无
3本项目的特定资格要求：
3.1投标人应授权合法的人员参加开标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（负责人）委托授权书原件；
3.2代理机构对投标人信用查询途径：“信用中国”网站、“中国政府采购网”，查询记录应当为正常经营信息，如有未处理的异常经营记录评标委员会将视其为无效投标。
三、获取招标文件
时间：2024年11月29日至2024年12月05日，每天09:00至17:00（北京时间，节假日除外）
地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座24层
方式：现场获取，投标人须在招标文件获取时间内携带单位介绍信或授权委托书、经办人身份证及身份证复印件（加盖公章），在代理机构确认后方可获取招标文件。
售价：500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年12月19日14时30分（北京时间）
开标时间：2024年12月19日14时30分（北京时间）
地点：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座24层
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目非专门面向中小企业采购。
6.2本项目采购活动执行下列政府采购政策：
《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；
《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；
《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）；
《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）；
关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库【2019】18号）；
《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；
《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）；
《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；
财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）；
其他需要落实的政府采购政策。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
6.3本项目招标公告在《中国政府采购网》、《西安电子科技大学采购与招标网》网站发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：西安电子科技大学
地    址：西安市长安区西沣路兴隆段266号
联系方式：赵老师 029-81891893
2.采购代理机构信息
名    称：中航技（北京）工程管理有限公司
地    址：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座24层
联系方式：029-89187077、029-88360439转8005
3.项目联系方式
项目联系人：赵鑫、赵伟、杨晶莹、李静
电    话：029-89187077、029-88360439转8005、15591867320
邮    箱：zhjbj123456@163.com
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内    容

	1.1.2
	采购人
	名称：西安电子科技大学
地址：西安市长安区西沣路兴隆段266号
联系人：赵老师
电话：029-81891893

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：中航技（北京）工程管理有限公司
地址：西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座24层
联系人：赵鑫、赵伟、杨晶莹、李静
电话：029-89187077、029-88360439转8005、15591867320
邮箱：zhjbj123456@163.com

	1.1.4
	项目名称
	机房设备

	1.1.5
	项目概况
	随着信息化技术的迅猛发展和学校规模的不断扩大，学校面临着日益增长的信息化需求和挑战。学校现有的数据中心机房建设年代久远，部分设备老旧，性能低下，逐年的维护成本越来越大，已无法满足学校现有的教学和科研需求；同时，日新月异的信息化发展迫使我校需要更智能化、更高效率、更安全可靠的数据中心机房，迫切需要对基础环境的老旧设备替换，有助于应对信息安全威胁和灾难恢复等重要问题。

	1.1.6
	项目地点
	西安电子科技大学指定地点

	1.1.7
	交付时间
	合同签订后30个工作日内到货，到货后30个工作日完成安装。

	1.1.8
	质保期
	整机质保5年

	1.1.9
	采购预算
	838万元（人民币）

	1.3
	招标范围
	本项目招标文件包含的全部内容。

	1.4
	投标人资格要求
	1、参加政府采购活动的投标人应当满足政府采购法第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）投标人应具有独立法人资格或其他组织提供有效的营业执照或国家规定的其他证明材料；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
①提供2023年度经审计的财务报告复印件（包括资产负债表、利润表、现金流量表），（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标文件递交截止时间前6个月内任意时间由银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
②投标文件递交截止时间前6个月内至少一个月的缴纳税收和缴纳社保的证明材料；依法不需要缴纳税收和社保的投标人应提供相关证明材料；
（3）提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函”；
（4）提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
2.本项目的特定资格要求：
（1）投标人应授权合法的人员参加开标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（负责人）委托授权书原件；
（2）代理机构对投标人信用查询途径：“信用中国”网站、“中国政府采购网”，查询记录应当为正常经营信息，如有未处理的异常经营记录评标委员会将视其为无效投标。（由代理机构于开标当日现场查询）

	2.2
	招标文件澄清和修改
	招标文件的澄清和修改：投标截止时间15日前
在投标截止时间15日前，采购人可以澄清或修改招标文件，并以书面形式通知各投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日时，采购人将酌情延长投标截止时间。

	3.4.1
	投标报价
	投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用；报价包含货物运至采购人指定的收货地点的运输、保险、安装和伴随货物交运的一切费用。

	3.4.2
	报价方式
	固定总价

	3.4.3
	本次投标的最小单元要求
	本次投标的最小单元为“包”，不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

	3.4.4
	是否允许递交备选方案
	不允许

	3.6
	投标保证金
	1、投标保证金金额：160000.00元（壹拾陆万元整）
2、递交方式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
3、保证金汇款账号信息：
账户名称：中航技（北京）工程管理有限公司西安分公司
开户银行：中国银行西安高科智慧园支行
账    号：102876626131
转账事由：E-244112XA053保证金
如提交支票、汇票、本票、保函、信用担保等，请将支票、汇票、本票、保函、信用担保等复印件放入投标文件中，原件于投标文件递交当天递交至采购代理机构，保函、信用担保须由专业担保机构出具。                               
投标保证金应于投标文件递交截止之前到账，凡未及时缴纳的，投标人将被视为不响应招标文件要求，按无效投标处理。
6、投标保证金有效期与投标有效期一致。
为支持和促进中小企业发展，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网相关网址查询了解。(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shanxi/1128/info/2023/2206952.html)

	3.7
	投标有效期
	90天（从提交投标文件的截止之日起算）

	3.8
	签字或盖章要求
	纸质投标文件封面及其它有要求的部位应加盖投标人公章并经法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。

	
	投标文件的份数及装订要求
	份数要求：
1）1份投标文件正本和2份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准；
2）按招标文件要求签字盖章的“开标一览表”1份；
3）1份电子介质的投标文件（U盘，表面标注投标人名称），包括投标文件正本完整版（投标文件签字盖章完整的PDF格式及WORD格式）1项。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。
装订要求：正、副本分别装订成册，如有彩页应装订成册，不允许活页夹装订；
其他要求：书脊处标明项目名称及投标人名称。

	4.1
	投标文件的密封和标记
	①开标一览表与电子介质投标文件封装在一个信封中提交并在信封上标注“开标一览表及电子投标文件”字样。②投标文件正本、所有的副本封装在一个信封中，如投标文件副本厚重体积大造成递交不便利，允许将副本分为1或最多2个信封密封包装。采购人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。

	
	
	外层信封均应标明以下字样：
项目名称：机房设备
文件内容：开标一览表及电子投标文件/投标文件正本及副本
投标人名称（盖章）：
在投标文件递交截止时间之前不得启封。

	4.2
	投标文件递交截止时间
	2024年12月19日14时30分

	
	递交投标文件地点
	西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心A座24层

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会
的组建
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1名、专家4名。
评标专家确定方式：在政府采购评审专家库中随机抽取。

	6.3
	评标方法
	综合评分法

	6.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数量：3名

	8.5
	履约保证金
	保证金金额：合同总价的10%。
递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
递交时间：中标人（乙方）在合同签订3日前向招标人（甲方）一次性支付。

	13.2
	需要补充的其他内容

	（1）
	开标现场核查原件
	投标人应授权合法的人员参加开标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（负责人）委托授权书原件（授权代表携带身份证原件）。

	（2）
	采购代理服务费
	1、按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定标准取费的45%收取。由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。
2、采购代理服务费交纳信息
户名：中航技（北京）工程管理有限公司西安分公司 
账号：102876626131
开户银行：中国银行西安高科智慧园支行

	（3）
	付款方式
	详见第五章合同条款

	（4）
	项目所属行业
	本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业

	（5）
	落实节能、环保产品政策

	本项目采购的空调设备属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。

	（6）
	预付款保函
	合同签订前，中标人须开具中标金额80%的预付款保函至采购人处（预付款保函有效期限不得少于自本项目中标公告发布之日起至整体项目履约验收合格的期限）。自预付款保函有效期届满次日起经中标人申请后退还保函。

	（7）
	投标人须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。

	（8）
	文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规规定执行。


投标人须知正文部分
一、总  则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2 本采购项目采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本采购项目采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本采购项目概况：见投标人须知前附表。
1.1.6 本采购项目地点：见投标人须知前附表。
1.1.7 本采购交付时间：见投标人须知前附表。
1.1.8 本采购质保期：见投标人须知前附表。
1.1.9 本采购采购预算：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源
1.2.1 资金来源：财政性资金。
1.3 招标范围
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件：见投标人须知前附表。
1.4.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目的投标。
1.4.3 本次采购活动不接受联合体投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
1.7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标所有来往书面文件均须使用中文简体。投标文件中如附有外文资料，必须对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
1.7.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾以中文为准。投标人不能以响应招标文件为目的将不满足招标文件要求和规定的投标资料故意翻译成满足投标的资料，否则，投标人的投标将作为无效投标处理。
1.8 计量单位
投标文件中所使用的计量单位，除技术规格及要求另有规定外，本采购项目的投标均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
本项目不组织现场踏勘。
1.10 招标文件取得
招标公告在中国政府采购网和西安电子科技大学采购与招标网发布并以此为准，有意愿投标的合格投标人必须在采购代理机构获取招标文件，凡未在采购代理机构获取本项目招标文件或采取复制他人招标文件的投标将被拒绝。
1.11 投标文件的货币单位
本项目投标文件所采用的货币单位：元
1.12 投标文件的响应范围
投标人可以对招标文件中采购项目所列货物进行投标，但不得将同一个包中的内容拆开投标，将同一个包内容拆开的投标将按无效投标处理。
1.13 投标响应费用
投标人应承担所有与准备和参加投标响应有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。
1.14 所涉及的知识产权
1.14.1投标人应保证对本项目投标的任何货物（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则，由投标人承担所有相关责任。
1.14.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
1.14.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明并提供知识产权和市场准入的相关证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供和开放开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
1.14.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权无限制使用的相关费用。
1.15 应落实的政府采购政策
1.15.1对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策
（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%—20%的扣除，政府采购工程的价格评审优惠执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件，对小型和微型企业产品的报价给予3%—5%的扣除（实际价格扣除比例以第三章《评标标准和方法》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
1.15.2节能、环保产品采购政策
（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
1.15.3陕西省中小企业政府采购信用融资办法
为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）、《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）。
1.16相同品牌认定
1.16.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。
1.16.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
1.16.3非单一产品采购项目，在“第四章招标内容及技术要求”中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。
二、招标文件
2.1招标文件的构成
2.1.1招标文件包括下列内容：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准及方法
第四章  招标内容及技术要求
第五章  合同条款
第六章  投标文件格式
第七章  质疑和投诉
2.1.2采购代理机构以书面形式发给投标人的解释、修改、补充通知等也是本招标文件的正式组成部分。
2.2招标文件澄清或者修改
2.2.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清和修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或修改的内容为招标文件组成部分。
2.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或者电子邮件通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3获取招标文件的潜在投标人在投标截止时间15日前收到的澄清或者修改，要求潜在投标人以书面或电子邮件形式回复和盖章确认，方式为原件送达采购代理机构或者盖章后的PDF格式文档通过电子邮件回复至代理机构规定的邮箱地址。招标文件澄清或者修改的书面或电子邮件通知与潜在投标人预留的联系方式无法联系或发送，或者潜在投标人对已发出的招标文件澄清或者修改的书面或电子邮件通知未以书面或电子邮件形式按照要求回复和确认的，采购代理机构视同潜在投标人对招标文件澄清或者修改的书面或电子邮件通知已经认可。
三、投标文件
3.1投标要求
3.1.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、印刷不清等问题应在获得招标文件2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真阅读招标文件中的所有内容、格式、条款和规范要求，按招标文件的要求编写和提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交，或投标文件没有对招标文件作出实质性的响应等，根据相关条款规定其投标可能被拒绝。
3.2投标文件的组成
投标文件由以下内容、并按顺序以及提供的格式（如有）组成：
一  投标函
二  开标一览表
三  投标人资格证明文件
四  技术投标方案
五  商务响应情况
六  投标人认为需要提供的其他资料
3.3投标文件格式
3.3.1 投标人提供的投标文件应设置目录且逐页标注页码。
3.3.2 投标人应严格按招标文件中提供的投标文件格式填写投标函、技术要求响应表、投标报价清单等。
3.4 投标报价
3.4.1投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用；报价包含货物运至采购人指定的收货地点的运输、保险、安装和伴随货物交运的一切费用。
投标人应充分考虑各种费用、市场风险、责任、合同主要条款和付款条件等。投标报价不受市场价格变化的影响，一次包死。
3.4.2 投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。
3.4.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。
3.4.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
3.5投标货物符合招标文件规定的技术规格参数及其他要求。
3.5.1投标人应对招标文件中的各项条款做出清晰准确的答复。
3.5.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要性能的详细描述。
3.6投标保证金
3.6.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
3.6.2 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：金额见投标人须知前附表。
3.6.3 投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。
3.6.4 未按前附表规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。
3.6.5 投标保证金退回时间：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，采购人与中标人签订合同之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
3.6.6 如投标人有下列情况之一，将不予退还投标保证金：
3.6.6.1 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
3.6.6.2 中标人不按招标文件规定与采购人签订合同的；
3.6.6.3 投标人弄虚作假、采取不正当手段骗取中标的。
3.7投标有效期
3.7.1 投标有效期：见投标人须知前附表。
3.7.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
3.8投标文件的签署及规定
3.8.1 投标人须按照招标文件的份数要求提供投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”字样，正副本内容不致的，以正本为准。
3.8.2 投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并由投标人法定代表人或其正式授权的委托代理人签署，且加盖投标人公章。
3.8.3 投标人除对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件法定代表人（负责人）或其委托代理人签字。
3.8.4 以电报、电话、传真、电子邮件等形式投标概不接受。
四、投标文件的递交
4.1投标文件的密封、标记
4.1.1 投标人应将正、副本分别装订，密封包装，密封袋上标明的内容见投标人须知前附表，并在密封袋封口处加盖投标人公章。
4.1.2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购人可以拒收或者告知投标人，采购人将不承担投标文件错放、提前开封、泄露商业机密等任何责任。对于提前开封的投标文件将视为投标无效。
4.2递交投标文件的截止时间
4.2.1 投标文件由专人提交，投标人应将投标文件按投标人须知的规定进行密封和标记，按投标人须知前附表要求的时间、地点送交采购代理机构，超过规定时限送交的投标文件，采购人将不予接收。
4.2.2 采购人可以以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
4.3投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
（一）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（二）未按招标文件要求密封的。
4.4投标文件的修改和撤销
4.4.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。
4.4.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
4.4.3 投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件。
4.4.4 投标人不得在投标有效期内，撤销投标文件。否则采购人将不予退还其投标保证金。
五、开标
5.1开标
5.1.1 采购代理机构在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。
5.1.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和需要宣布的其他内容；
5.1.3 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认；
5.1.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请；
5.1.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果；
5.1.6 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
5.2 投标人不足三家不得开标；
5.3 开标过程应当全程录音录像并保存归档。
六、评标
6.1评标组织及评标原则
6.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。
6.1.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。
6.1.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.1.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。
6.2评标过程的保密
6.2.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.2.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。
6.3评标方法
6.3.1本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。
1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
6.4评标程序
评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。
七、中标
7.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人；
7.2采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；
7.3根据采购人确定的中标人，采购代理机构在采购人确定中标人之日起2个工作日内在政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书；
7.4中标公告期限为1个工作日；
7.5对未通过资格审查的投标人，采购代理机构应当告知其未通过的原因，以及未中标人的评审得分与排序；
7.8中标通知书：
7.8.1中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分；
7.8.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任；
7.8.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购相关法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
7.9采购代理服务费
7.9.1采购代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准的45%收取。
八、合同授予
8.1签订时间的约束
自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，采购人应当与中标人签订书面合同。采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
8.2签订内容的约束
8.2.1所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，中标人应当严格接受招标文件和中标人投标文件的约束，不得对投标产品的名称、型号规格、数量、技术规格、配置、商务和招标文件要求的内容做实质性变动。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
8.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
8.2.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
8.3合同履约的约束
8.3.1货物必须符合招标文件规定的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
8.3.2货物必须符合招标文件规定的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
8.3.3货物必须符合招标文件和中标人投标文件规定的数量、项目交付或者实施的时间和地点。
8.3.4中标人需提供满足项目实施的货物的标准、期限、实现的效率等规定和措施；
8.3.5中标人应当提供完成项目的计划方案、相关资料或借鉴完成类似项目的检验大纲等验收依据或者完备、合理和科学的验收标准，以及相关的其他技术、服务等支持；
8.3.6中标人应当积极配合采购人及时对项目进行验收。或者必要时采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收的配合。
8.3.7对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
8.4合同签订事项
8.4.1中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
8.4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。中标人拒绝按照招标文件和投标文件签订合同的或者签订的合同对服务内容做出了实质性修改，采购人有权终止合同，并保留要求经济赔偿的权利。
8.4.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
8.4.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（原件扫描件）发送采购代理机构邮箱留存。
8.5 履约保证金
见投标人须知前附表。
九、样品
本次采购活动不要求提供样品。
十、招标活动的终止
采购代理机构在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面或电子邮件形式通知已获取招标文件的潜在投标人。
十一、行贿与受贿约束
投标人在获取招标文件后，在投标过程中不得向采购代理机构工作人员提供、赠予、给予等任何形式的有价物品，不得向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，坚决杜绝和抵制影响采购招标的正常决策行为。投标人一旦发生上述行为且证据明确，其投标资格被取消并承担相应法律责任。
十二、投标人信用查询方法和途径
12.1根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】、【中国执行信息公开网】和【中国政府采购网】对投标人的信用情况进行甄别。
12.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
12.3投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。
12.4信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。
十三、其他说明
13.1 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标将被否决：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本项目提供招标代理服务的； 
（3）被责令停业的； 
（4）被暂停或取消投标资格的； 
（5）财产被接管或冻结的；
（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；
（7）存在提供虚假的财务状况、业绩、虚假的信用状况等弄虚作假的行为；
（8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
13.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章  评标标准及方法
1、评标方法
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
最低报价不作为中标的唯一条件。评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时按照评标委员会允许的时间提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性和提供证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2、投标文件的初审与澄清
2.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。
2.1.1 资格性检查  指采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
符合性检查  指评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
2.2 投标文件的澄清
在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2.1投标文件的修正原则：
1、投标文件中的报价出现前后不一致的，按以下原则修正：
(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
(3)单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
(4)投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
(5)修正后的报价经投标人的确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被拒绝。
2.2.2投标文件内容不一致的，按以下方式处理：
(1)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
(2)文字与图表不一致的，以文字为准；
(3)正本与副本不一致的，以正本为准；
(4)电子文件与纸质文件不一致的，以纸质文件为准；
(5)投标文件的文字叙述与制造厂商的技术白皮书、检测报告不符时，以技术白皮书、检测报告为准，技术资料不包括用于销售宣传的彩页和厂商网站、微信公众号、微博等公开宣传的下载资料。
3、投标偏离与非实质性响应
3.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
3.2在比较与评价之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：
(1)应交未交或未足额交纳投标保证金或投标保证金有效期不足的；
(2)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
(3)不具备招标文件中规定资格要求的；
(4)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4、评标
4.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
(1)核对评审专家身份和采购人对采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动重的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
(2)宣布评标纪律；
(3)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
(4)组织评标委员会成员推选评标委员会主任；
(5)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
(6)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关法规、政策和招标文件规定；
(7)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
(8)核对评标结果；
(9)处理与评标有关的其他事项。
4.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，于开标之前抽取。
4.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
(1)按照招标文件中规定的对投标文件进行符合性检查；
(2)按照招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行综合比较与评价。
(3)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
(4)编写评标报告，按最终得分由高至低排列推荐中标候选人名单；
(5)向采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
4.4政府采购政策评分标准
4.4.1小微企业的价格评分标准
(1)根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的办法，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-10%）。
(2)联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价*（1-4%）。
(3)参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。
(4)小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。
(5)在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。
4.4.2监狱企业的价格评分标准
(1)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
(2)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
(3)监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。
4.4.3残疾人福利性单位的价格评分标准
(1)在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
(2)残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
(3)符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。 
4.4.4节能产品、环境标志产品政策
(1)所响应产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，按照评审办法所要求的内容提供材料，可给与得分。
(2)节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。
(3)投标人在投标文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。 
(4)若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。
(5)节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。 
(6)对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 
(7)获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。
4.5特殊情况的处理
4.5.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：
(1)使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
(2)非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：
①使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
②核心产品为两个及以上时，当所有核心产品品牌均相同时，在评审时按同一投标人计算；部分核心产品品牌相同时按不同投标人计算。
4.6 投标文件无效情形
①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
②不具备招标文件中规定的资格要求的；
③报价超过招标文件中规定的预算金额的；
④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
⑤投标文件未实质性响应招标文件要求的；
⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
5、采购方式改变或重新采购
文件递交截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；
（二）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准；
（三）招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人参与的，采购代理机构应当修改招标文件后重新采购。
6、采购项目终止
本次采购活动中，出现下列情形之一的，将终止采购：
（一）符合专业条件的投标人不足三家或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家，采购人不需要采用其他采购方式采购的；
（二）出现影响采购公正公平的违法、违规行为的；
（三）因重大变故，采购任务取消的。
（四）终止采购后，采购代理机构应当在中国政府采购网、西安电子科技大学采购与招标网公告。
附表1：
资格性审查表
审查内容出现任何一项不符合，按无效文件处理。资格审查内容如下：
	序号
	审查内容

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、参加政府采购活动的投标人应当满足政府采购法第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）投标人应具有独立法人资格或其他组织提供有效的营业执照或国家规定的其他证明材料；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
①提供2023年度经审计的财务报告复印件（包括资产负债表、利润表、现金流量表），（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或投标文件递交截止时间前6个月内任意时间由银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
②投标文件递交截止时间前6个月内至少一个月的缴纳税收和缴纳社保的证明材料；依法不需要缴纳税收和社保的投标人应提供相关证明材料；
（3）提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函”；
（4）提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

	2
	投标人应授权合法的人员参加开标全过程，其中法定代表人（负责人）直接参加投标的，提供法定代表人（负责人）身份证明；法定代表人（负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（负责人）委托授权书原件。

	3
	经查，投标人未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目的投标。


附表2：
符合性审查表
审查内容出现任何一项不符合，按无效文件处理。符合性审查内容如下：
	序号
	审查内容

	1
	投标函：格式、填写要求符合招标文件规定并签署、盖章；

	2
	开标一览表：格式、填写要求符合招标文件规定并签署、盖章；

	3
	投标有效期符合招标文件要求。

	4
	投标报价未超过采购预算。

	5
	指标“★”满足招标文件要求。

	6
	商务响应情况符合招标文件采购需求中对付款方式、交付时间、交付地点、免费质保期的要求，不允许负偏离。

	7
	空调设备属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

	8
	投标保证金缴纳符合招标文件要求。

	9
	投标文件中没有出现招标文件规定的其它无效响应情形。


附表3：
详细评审标准表
	类别
	分值权重
	评分标准

	商务
	19分
	业绩合同（4分）

提供2021年1月1日以来投标人具有的类似项目案例（以合同签订日期为准），每份合格业绩合同计1分，满分4分；

注：提供合同及验收材料复印件并加盖公章（1.合同至少包含合同首页、有关项目内容的关键页及合同签署页；2.验收材料为验收报告或业主出具的证明材料等)，未提供不得分。

	
	
	售后服务（4分）

内容包括不限于：①售后服务范围、保障措施及售后人员安排，②响应时间，③故障处理及补救措施，④应急处理方案。以上内容详细具体、科学合理、有利于项目实施的得4分（如有缺陷或不足在此分数基础上进行扣分）：

以上4项中，每有1项缺失或内容无法满足项目需求的扣1分； 

每有1项中内容存在缺陷或不足（是指内容方案缺少关键点；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目采购目标实现等任意一种情形）扣1分；

(3)每有1项内容存在部分瑕疵(是指内容基本完备可行，但存在部分不符合项目实际或有细节错误之处，不利于项目)扣0.5分。

	
	
	3、投标人提供项目培训方案（3分）
①投标人提供的人员培训时间、培训内容、预期达到的效果；

②提供培训的机会和次数；

③培训讲师等内容进行综合评定。

内容完整全面的每项计1分，内容基本完整较合理的每项计0.5分，不完整欠合理的每项计0.2分，未提供不计分。

	
	
	4、产品质量（5分）
根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的设备质量保障措施进行评价：

包括：设备性能稳定性、安全性、功能性、使用效果、质量保障承诺书（须明确产品出现质量问题后的处置及处罚措施），对以上内容详尽阐述；

（1）设备性能稳定，功能性完整，安全性及使用性充足，质量保障措施具体全面且可行性充足、质量保障承诺明确有力的，得5分；

（2）设备性能基本稳定，具有安全性及使用性，质量保障措施明确且有一定可行性，质量保障承诺明确的，得4分；

（3）设备性能基本稳定，安全性及使用性不足，质量保障措施明确，具有一定可行性、质量保障承诺明确的，得2分；

（4）设备性能不稳定，安全性及使用性不足，无质量保障措施或无质量保障承诺，或虽有措施、承诺但内容空洞的，得1分；

未提供，不得分。

	
	
	5、人员配备方案（3分）
根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的人员配备（包括专职对接人员、安装调试人员、售后服务人员、培训人员等）方案进行评价：

（1）人员配备方案：针对本项目拟配备服务团队人员架构齐全、数量充足、专业经验丰富，配备方案合理高效，逻辑结构清晰且具有针对性的，得3分；

（2）人员配备方案：针对本项目拟配备服务团队人员架构基本齐全、数量基本充足、专业经验丰富，配备方案明确且具有一定合理性，逻辑结构基本清晰且具有一定针对性的，得2分；

（3）人员配备方案：针对本项目拟配备服务团队人员架构基本齐全、数量基本充足、具有专业经验，配备方案简单且合理性不足，具有逻辑结构且具有一定针对性的，得1分；

（4）人员配备方案：针对本项目拟配备服务团队人员架构明确、数量不足、专业经验不足，配备方案粗略，逻辑结构不清晰且针对性不足的，得0分；

未提供，不得分；

	技术
	50分
	技术参数响应（29.3分）
标“★”为实质性响应，“★”不满足将被视为无效投标。

（1）实质性响应参数“★”不满足将被视为无效投标；

（2）设备技术指标共293项，每满足一项技术指标加0.1分。本项最高得29.3分。
注：“★”技术条款（参数）不提供技术支持资料的，视为不满足将被视为无效投标；佐证材料（包括但不限于技术白皮书、官网和功能截图、相关检测报告及其他证明材料）。

	
	
	实施及响应方案（20分）
根据投标人提供的以下方案评审：
①设备选型技术方案

②项目重点、难点分析

③具体实施及安装调试方案

④整体进度计划方案。

⑤履约验收方案
方案可操作性强、内容详细、要素齐全、科学合理完全满足采购需求每项计4分；

方案基本可行、内容基本完整较合理每项得3分；

方案可行性较差、内容基本完整每项得2分；

方案可行性较差、内容模糊或有实质性缺陷的每项得1分；

未提供，不得分；
注：实质性缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目实施方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	节能环保

	1.7分
	投标人提供的响应产品中每有一项为节能产品（非强制类）经国家认证的得0.85分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.85分，投标人的产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1.7分，最多得1.7分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	价格
	30分
	以经评标文员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30


第四章  招标内容及技术要求
一、项目背景
随着信息化技术的迅猛发展和学校规模的不断扩大，学校面临着日益增长的信息化需求和挑战。学校现有的数据中心机房建设年代久远，部分设备老旧，性能低下，逐年的维护成本越来越大，已无法满足学校现有的教学和科研需求；同时，日新月异的信息化发展迫使我校需要更智能化、更高效率、更安全可靠的数据中心机房，迫切需要对基础环境的老旧设备替换，有助于应对信息安全威胁和灾难恢复等重要问题。
为全面提升算力、存储量、存储性能、网络布局传输能力，构建绿色、节能、高效、弹性可控的云数据中心，为师生服务系统、网站提供算力保障，解决老机房线缆混乱、设备落后问题，在白沙路原北校区工厂机加工车间一层新建数据中心机房（下文简称白沙路数据中心机房）。 
本次机房基础设备项目建设子系统主要内容包括：基础环境提升、机柜及封闭冷通道系统、新排风系统、防雷及接地系统、安防监控系统、消防系统、动力环境监控系统、供配电系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统等用以确保各业务系统的安全稳定运行。
新建机房作为学科创新系统的应用系统正常运行的基本保障，是业务系统的关键性基础设施，由于业务的发展和新技术的应用，满足机房内服务器，交换机等各种设备和工作人员对温度、湿度、保温、电源质量、防雷、安全保安和照明等要求并符合国家有关标准。
新建机房位于西安电子科技大学北校区原工厂机加工车间内一楼南侧，房屋现层高约为3.95m，梁下距离地面高度为3.44m，使用面积约为315㎡。
机房参照国家《数据中心设计规范(GB50174-2017)》B级机房标准，并结合信息化机房建设实际情况进行规划设计。
二、项目目标
项目目标如下：
1．高可靠性：智慧校园数据中心需要具备高可靠性，以确保教学和科研数据的安全性和稳定性，防止数据丢失或泄露。
2．高性能：数据中心需具备高性能的计算和存储能力，满足学校日益增长的信息化需求和对高性能计算资源的需求。
3．可扩展性：随着学校规模和业务规模的不断增加，数据中心需要具备良好的可扩展性，能够快速、灵活地扩展计算和存储资源。
4．绿色节能：数据中心按照绿色数据中心要求建设，对老旧机房设备进行节能改造升级，降低能耗和碳排放，整体PUE降至1.3以下，实现数据中心绿色高效运行，符合学校的可持续发展要求。
5．智能管理：数据中心具备智能化的管理和监控系统，实现IT设备、空调、配电、照明等的智能化监控和管理，实时查看设备运行情况并对电量进行分项计量，提高数据中心的运维效率和安全性。
6．安全保障：数据中心需要具备完善的安全保障措施，包括物理安全、网络安全、数据备份等方面，确保教学和科研数据的安全可靠。
7.低噪音：对空调室外机的降噪美化处理方案，最大限度减少对校园生活的影响。室外机噪音要求距室外机十米外噪音白天不得超过55 dB，夜间不得超过45 dB。
三、总体要求
本次新建数据中心机房位于原北校区工厂机加工车间一层南侧，总面积约315㎡，定位为数据中心机房，主要规划服务器设备和应用设备，为学校生产运营提供保障，同时也为学校建设教学科研算力平台。总体设计规划57台可用IT机柜，其中高密机柜14台，单机柜功率为15kW，标准机柜43台，单机柜功率为8kW。本次项目需按照国标50174-2017所规定的B级机房标准进行设计，整体PUE值按照≤1.3设计，需设计主机房区域，支持区，辅助区，支持区需要考虑研讨室设计，辅助区需要考虑库房设计，并考虑参观功能，本次设计的整体交付图纸深度需要满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的要求。
本次数据中心建设总体上必须符合现行国家标准的规定：
1. GB50174—2017《电子信息系统机房设计规范》
2. GB/T2887—2000《电子计算机场地通用规范》
3. GB9361—2011《计算机站场地安全要求》
4. GB50057—2010《建筑物防雷设计规范》
5. GB50054—2011《低压配电设计规范》
6. GB50166—2020《火灾自动报警系统设计规范》
7. GB50016—2019《建筑设计防火规范》
8. GB50222-2017《供配电系统设计规范》
9. SJ/T10796—2018《防静电活动地板通用规范》
10. GB50462-2008《电子信息系统机房工程施工及验收规范》
11. GB50243—2016《通风与空调工程施工及验收规范》
12. GB50303—2016《建筑电气工程施工质量验收规范》
13. GB50168—2016《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
14. GB50169—2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
15. GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》
16. GB50300-2018《建筑工程施工质量验收统一标准》
17. GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》
18. GB/50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
19. 《弱电工程设计、施工与设备配备安装及质量验收相关技术标准规范》
此次项目包含但不限于以下系统的设计与建设：
1.基础环境建设系统
2.机柜及封闭冷通道系统
3.新排风系统
4.防雷及接地系统
5.安防监控系统
6.消防系统。
7.动力环境监控系统
8.供配电系统
9.UPS不间断电源系统
10.精密空调系统
（一）基础环境提升
1.总体系统建设概述
改善现有基础环境，满足IT设备正常运行的基础设施要求。
   基础环境改善包含：
（1）原有数据中心机房空间翻新；
（2）原网络机房到新建数据中心主干光缆建设。
（3）原数据中心运维监控区基础环境改善；
（4）对接原网络机房监控系统形成统一监控平台管理，监控视频保存不少于60天；
（5）新建数据中心基础环境改善。
2.整体设计要求
整体设计应符合国家相关标准，机房按照B级机房设计建设，包括地面、墙面、门窗、吊顶、配套等相关设备建设。
（二）机柜及封闭冷通道系统
主机房应采用模块化封闭冷通道设计，机柜尺寸应为标准机柜尺寸，（宽）*（深）*(高）为600mm*1200mm*2000mm。
模块化数据中心应可根据负载情况动态调整负载需要的供电量和制冷量，实现IT 设备与机房基础设施智能联动管理和精细化运营，需秉承微模块、积木化的建设理念。
模块化数据中心包括应包括行间空调系统、服务器机柜支撑系统（机柜、 封闭冷通道组件和机柜走线系统）、动力及环境监控系统、供配电系统等和基础设施相关的内容，并且所有内容均需打包在一个模块内实现一体化，以实现整体系统的灵活扩容和平滑升级。
1.系统建设概述
此次新建的白沙路数据中心是学校数据信息计算、交换和存储的中心，为了保证服务器及网络设备稳定可靠运行，需要具备丰富的带宽资源、安全可靠的机房设施、高水平的网络管理和完备的增值服务。数据中心的设计必须满足当前网络的各项需求，又需要满足面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、灵活的、开放的，在基础设施方面需要满足网络设备以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。
本次机柜及封闭冷通道系统的建设工作应围绕数据中心整体建设任务来进行，在设计过程中采用超前的设计思想和先进的技术，并着眼于未来发展，把各个系统有机的结合起来，通过采用优质材料、合理的配置和先进的工艺确保环境指标的实现，为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松的工作场地。
系统的设计与建造以安全可靠、技术先进、经济实用、美观大方为宗旨，建成后达到国家对数据中心规定的规范要求，满足业务对数据中心机房的要求及标准。
2.系统建设要求
本次机柜及封闭冷通道系统建设要求如下：
本次共建设两组封闭冷通道系统，单组封闭冷通道系统包含34个柜位，两组封闭冷通道系统的组成如下：
	名称
	参数
	数量/台（套）

	高密集机柜
	15 kW
	14

	密集机柜
	8 kW
	43

	冷通道
	双排封闭冷通道
	2

	列间空调
	60 kW
	11


两组冷通道整体布局图如下：
[image: image4.jpg]==F k22 p




如上图表所示，此次项目两组冷通道微模块内应包含：服务器机柜共57个，尺寸：宽*深*高为600 mm*1200 mm *2000 mm 机柜，列间空调11台，冷量为 60 kW、尺寸：宽*深*高为600 mm*1200 mm *2000 mm。
设备与设备之间的业务链路及设备端的管理链路均需设计成端，并包含所需的所有耗材，包含但不限于：六类非屏蔽网线、类非屏蔽配线架、理线器、六类非屏蔽成品跳线、MPO预端接光配线架、MPO/MPO预端接线、LC-LC双芯多模跳线等；并符合通信布线管线和空间设计施工标准。
（三）新排风系统
1.系统建设概述
新风系统可以补充中央空调系统运行过程中的损耗,源源不断给空调送经过净化的空气，并适当的将机房内的混合气体经过处理送到室外，达到空气循环的作用；
引进新风,机房对外界可以形成正压,外界的灰尘等不会通过建筑的各种缝隙进入机房而影响室内设备的正常工作。
为在万一发生火灾时，隔绝室内外空气流通，在新风和排风风道上安装电动防烟防火阀，一旦发生火情，自动隔断室内外空气流通。
为保证机房处于微正压，在机房门的上房设置余压阀，当室内正压过高时，室内空气经余压阀排出机房外。
[image: image2.png]



为了保持良好舒适的工作环境，保证本次学校新建机房内的空气品质和解决新风供应问题，必须对机房进行换气。另外，为满足机房对空气清洁度的要求，机房内也要不断补充新鲜空气并保证正压，即要求主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于 4.9 Pa，与室外静压差不应小于 9.8 Pa。
2.系统建设要求
本次规划机房应采用至少三组新风机组。（一套安装位置主机房、两套安装位置配电室、电池间，运维区缓冲区等）
本次新风系统技术要求如下：
单向进气：室内外单向进气，保证机房内为正压。过滤净化；新风过滤净化处理符合建筑法规要求。本次规划新风机采用粗效及亚高效双重过滤等级。
新风机通过通风管道，将新风机房的新鲜风流引入机房内部。
为了保障原有装修风格不被破坏需要进行管道及出风口的合理布局。并对管道及机组采用防腐蚀、防鼠、防虫等处理
能量利用：新风机组应内置混合交换单元，冷热交换利用效率达到 60%-70%；过滤处理:新风过滤处理符合建筑法规要求,配置粗、中、两级过滤器,能有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内；
定时功能:可根据实际需求，设定新风机启停时间；
结构设计，保证送、排风气流完全隔离，不会产生交叉污染；
功能齐全、配置灵活：应采用模块化设计，能根据不同需求对各功能段灵活配置。同时，提供非标设计，包括特殊的性能要求、使用要求、材料要求等；
低费用高效益:替代新风处理设备，不必单设操作间，减少设备投资和建筑面积，一体化结构减少维护工作量，节能人工费。
智能控制:具备来电记忆功能，即掉电重新上电后恢复原有运行状态； LCD智能控制显示技术，设备状态一目了然。
安全可靠:低噪声风机和内部降噪处理，防止了对现场的干扰，整机除风机外无运动部件，几乎无需维护，可确保长期稳定可靠工作。
过滤器自动报警:当空气过滤器积聚了大量灰尘，需要清洗或更换滤材时，机器自动显示报警提示。
（四）防雷及接地系统
1.系统建设概述
本次项目应建设三级防雷系统。在机房总配电柜设置电源 B 级、 C 级防雷器， UPS 配电列头柜输入端设置 B、C 级防雷器,与大楼的变压器端 A 级防雷，组成三级防雷系统。
架空地板下应采用不小于100x0.3 mm 紫铜带做 600*600 mm 等电位网格，机房一周应采用不小于30*3 mm 紫铜带做接地等电位铜排，机房内所有机柜、空调机组、 UPS 等均采用对角点不等距离接地线缆进行外壳接地保护，接地线缆为 BVR6 mm2规格铜芯电缆，并汇聚机房等电位铜排上。机房内各金属物体（门、彩钢板、吊顶、灯具等）各个接地点应通过 BVR6 mm2铜芯电缆汇聚机房等电位铜排上。
接地系统采用混合多点接地方式，机房等电位应采用 35 mm2绝缘护套多股铜线与大楼接地点相连。
2.系统建设要求
本次项目防雷接地系统建设要求如下：
A） 接地干线的施工
应避免弱电系统的接地干线与强电的接地干线、中性线 N 接地混接，同时避免将 TN—S 系统中将 N 线与 PE 线接在一起再连接到接地极，即将 N 线、 PE 线、SE 线混接。
B） 接地系统的测试
在接地装置安装完毕后，应测定接电阻的数值，以确定是否满足设计或有关规程的要求。
（五）安防监控系统
1.系统建设概述
本次安防监控系统主要分为数据中心视频监控系统以及整体门禁系统两部分。数据中心的视频监控系统应采用200万像素的网络半球摄像机，后端采用NVR进行存储，满足存储时间不少于60天，摄像机采用POE供电，电源采用UPS配电。
在主机房、配电室、电池间和办公室出入口安装人脸识别门禁系统，实现对各区域重要出入口人员进行统一管理；门禁系统采用UPS供电，并与消防系统联动。人脸识别门禁系统需要与现有门禁系统对接。
安防监控系统需要接入动力环境监控系统。
2.系统建设要求
视频监控系统硬件应由红外摄像头和硬盘录像机组成，实现视频系统的实时监控、录像存储和回放等管理功能。
红外摄像头像素应不小于200万，安装于冷通道内，用于监控冷通道内部环境。
硬盘录像机应既可作为 NVR 进行本地独立工作，与现有视频系统对接组成安全防范系统。实现视频系统的实时监控、录像存储和回放等管理功能。
（六）消防系统
1.系统建设概述
本次项目消防灭火系统应以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本机房的气体消防系统应由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成，构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。
数据中心内应设计无管网的七氟丙烷气体灭火系统，根据《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005），灭火设计浓度采用8%，设计喷放时间不大于8 s。机房吊顶层和地板下布置温感和烟感2种消防报警探测器。
配电室、电池间灭火设计喷射时间≤10 s,机房内灭火浸渍时间不小于5 min。
2.系统建设要求
本次项目应建设自动报警系统和气体（七氟丙烷）无管网灭火系统。消防报警灭火区域为中心机房。
在配电柜上设置电源应急开关，在火灾发生时立即切断机房总配电柜电源。该应急开关既可与自动报警系统联动，也可以手动。
机房采用温感和烟感应在吊顶下和地板下分两层布置。
当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀，继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶，并向该区释放七氟丙烷进行灭火，而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。这样，在几个区域不同时发生火灾时，将节省不必要的气体损失。
本层保护区的设计灭火浓度为 8%，通过智能灭火控制器的逻辑编程，来实现不同保护区的气体喷放。
[image: image3.png]5 =] B
e
KR EE TR

M [
o p 3 "
# #® w ||
LS S SR A T N e T
= B |=F
Wl
B
#
®
&
ErEEL
ki
—{ meFk

[ mmm P smm o wam | see —
.t %




（七）动力环境监控系统
1.系统建设概述
本次项目需要建设整体数据中心动力及环境监控系统，其中包括机房动力、环境及安防的监控系统 ，最终以3D可视化进行大屏呈现 ，本次建设须要将现有3个机房已运行的动环进行对接集中化管理，将其数据进行统一展示。本次软件还需支持200机房站点接入授权，供后续接入其他机房设备扩容使用。主要监控对象包括：
➢ 动力设备：不间断电源（UPS）、小母线、蓄电池、电量仪、电池巡检仪等。
➢ 制冷设备：精密空调、普通空调等。
➢ 环境设备：温湿度、压差传感器、漏水传感器等。
➢ 安防/消防设备：门禁控制器、视频刻录机、摄像头、温感传感器、烟感传感器等。
动环监控系统实现7 ×24 h 的全面集中监控和管理，保障数据中心环境及设备安全高效运行，以实现最高的数据中心可用率,并不断提高运营管理水平。
本次动力环境监控系统应基于一体化、集约化产品设计理念，以及分散式的数据采集和传输方式，应采用标准接口、模块化的系统设计理念，以满足微模块数据中心快速部署的要求。
2.系统建设要求
本次动力环境监控系统建设具体要求如下：
温湿度监测
实时显示温湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况，本地液晶屏显示，远程实时查看。一旦温湿度超出范围，即刻启动报警，提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。
漏水监测
实时检测并记录漏水报警情况。
消防监测
监控各区域消防报警状态。
市电监测
可测量三相三线/三相四线/单相系统的各项电压及平均值、各项电流及平均值、零序电流；各相及系统的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率因数角；频率、有功电能、无功电能等多项电力参数。
配电空气开关监测
对机房空调、小母线等重要的空气开关进行监控，在这些空气开关发生跳闸或者掉电时及时通知值班管理人员。
UPS监测
实时监视UPS整流器、逆变器、电池总电压、旁路、负载等各部分的运行状态与参数（能监测到的具体内容由厂家的协议决定，不同品牌、型号的UPS所监控到的内容不同）。
蓄电池组监测
在线监测每节电池的电压、蓄电池总电压、充放电电流；预测电池组中落后的蓄电池。
精密空调监控
监测回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、运行模式、压缩机状态、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警、组件过热告警等。
新风机监控
监测新风机工作状态。
门禁系统监测
门禁进出入管理，有效地监视并管理门的开启与关闭保证授权人员自由出入，对进入人员代码、出入时间、出入门号码进行登记存储与管理。 
（八）供配电系统
1.系统建设概述
供配电系统按照GB50174-2017 B级数据中心设计，供配电系统采用N+1架构。
市电进线采用两路市电设计，并考虑柴油发电机作为后备电源。
配电间配置1台ATS市电柜、1台UPS输入柜、1台UPS输出柜，数据中心配置智能小母线、1台空调配电箱。柜体内元器件要求采用标配国际知名品牌。
其中1台ATS市电柜以及1台UPS输入柜用于UPS及动力设备、空调配电箱电力分配。2台模块化UPS输出至1台UPS输出柜、再由UPS输出柜分配给微模块冷通道的智能小母线，由小母线为模块化机柜内每台服务器机柜双路供电。
2.系统建设要求
本次项目配电系统以智能小母线为核心，在本次项目中，其技术要求主要涉及以下几个方面：
➢容量规格：本次项目容量规格分为400 A及250 A两种，直线段的成品长度需要有1m、1.5m、2m、3m等，针对非直线路径，配有外弯段、内弯段、T型件等满足拐弯需要。
➢监控方式：智能小母线的始端箱和插接箱内设置电力监测模块，需具有通讯至动环监控中心功能，便于监控中心对其进行实时电力监控。
➢智能监控：智能小母线系统应配备有智能监控装置，能够实时监测和控制电力参数，如电压、电流、功率因数、谐波含量等，并在异常情况下提供告警。
➢材料与制造：母线导体应采用铜及铜合金材质，铜排采用TU1一号无氧铜，含铜加银率不低于99%，铜排导电率不低于97% IACS。
➢安全要求：母线槽应具有足够的电气间隙和爬电距离，以及良好的接地系统，确保在各种条件下的安全运行。
➢防护等级：母线槽的防护等级应不低于IP54，以防止尘埃和水的侵入。
➢散热性能：母线槽设计应考虑散热性能，确保在额定负荷下温升在允许范围内。
➢维护与扩展：智能小母线系统应便于维护和扩展，支持在线更换和升级。
（九） UPS不间断电源系统
1. 系统建设概述
本次项目服务器机柜负载按照其中14个单柜功率密度按照服务器 15 kW/柜，其中43个单柜功率密度按照服务器柜8 kW/柜设计，微模块最大负载量可达 531 kW;
根据实际需求以及电池间的面积等情况，电池采用阀控密闭式铅酸蓄电池。
UPS系统：考虑后期发展留有余量，配电间计划配置2台≥600 kVA 框架的模块化 UPS主机。
2. 系统建设要求
（1）本次项目模块化UPS应满足如下要求：
节能、可靠性技术保障
高效、节能：应采用三电平电路拓扑、新型器件、材料、动态效率优化技术，实现模块化系统效率不小于 96%；实现工程运用的有效节能。
新型电路拓扑的运用：功率变换应采用三电平拓扑结构，功率变换回路中的功率器件电压值低，损耗小；
低损耗功率器件的运用：功率回路中的功率器件应采用低导通电阻及导通压降的器件（如：碳化硅半导体器件），有效减少功率器件的开通损耗及导通损耗；
低损耗磁性器件的运用：功率回路中低损耗的磁性材料（如：铁硅材料、非晶材料），有效减少功率回路中磁性器件在功率变换过程中的磁损，提升系统的效率。
动态效率优化技术：系统依据负载大小，采用模块休眠技术，动态调整在线模块运行数量，实现系统运行效率最大化。
高可靠性、可维护性
数字化控制技术的运用,简化了系统的电路结构及器件数，减低器件失效的概率，提升系统运行可靠性。
克服传统模拟通信链路信号易受干扰的问题，提升信号通信的可靠性。
容错技术的运用：各功率模块的信号连接采用环型接法，有效避免单点故障引起的系统故障，提升系统运行的可靠性。
冗余技术设计：功率模块及STS 模块工作电源采用双电源设计，STS 采用双路冗余设计。通过上述的措施可有效避免系统单点故障引起系统故障，有效提升系统运行的可靠性。
模块化动态热插拔技术的运用：系统采用模块化设计技术，使得功率模块、旁路模块能快速实现在线热插拔，当系统其中一个模块出现故障时，可方便用进行维护，无需专业技术员参与，提升系统可维护性
智能化人机管理
采用功率模块群云监控技术，动态控制各模块运行状态，依据系统负载情况，动态调整模块的运行，提升系统能效；同时通过分析模块运行的大数据，实现模块可靠性及健康的诊断，实现系统智能管理。
2） 本次项目铅酸蓄电池应满足如下要求：
蓄电池容量为12V250AH；两套UPS共计配置240只。
蓄电池采用开放式电池架安装，电池间使用铜排连接，对每只电池的内阻、电流、电压等基础参数进行实时监控，并能在整体监控中进行展示。
   蓄电池安装在机房专用电池间，电池间安装可燃气体检测探头。
（十） 精密空调系统
1. 系统建设概述
针对当前数据中心负荷变化率越来越高、高热密度和局部热点问题越来越多、学校对节能要求越来越高的现状，以及模块化数据中心对节能的要求，本次项目应使用行间精密空调产品。
本次数据中心机房热负荷应包括下列内容：
• 模块内设备的散热；
• 建筑围护结构得热；
• 人体散热；
• 照明装置散热；
• 新风负荷；
• 伴随各种散湿过程产生的潜热。
按GB50174-2017规范要求：B级数据中心专用空调应满足N+X（X=1～N）；冷通道或机柜进风区域温度：18-27 ℃。冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露点温度：露点温度为5.5-15 ℃。同时相对湿度不大于60％。
本次项目设计双排冷通道内共配置11台制冷量≥60 kW水平送风行级精密空调，达到GB50174-2017  B级数据中心设计标准,组成N+1冗余系统，并满足末端配电切换。
配电间与电池间分别配置1台≥12.5 kW及≥35 kW的水平送风精密空调满足基本需求。
在精密空调底部周围制作防水堰，底部安装漏水报警探测器，防止在值班人员没有及时发现空调漏水时及时报警，在值班室安装声光报警器，以便及时通知值班人员发现。
空调室内机安装于设备支架上，所有空调室外机于户外择机安置。室外机安装方式高度及要求按设备厂家要求或国家有关标准规范执行。
室外机在机房东侧靠宿舍楼，室外机噪音要求距室外机十米处噪音白天不得超过55 dB，夜间不得超过45 dB。
2. 系统建设要求
（1）空调选型：
考虑到机房满载时，所需的总制冷量采用60 kW 列间空调（11 台）采用封闭冷通道方案设计。配电室采用 35 kW 房间级上送风空调，电池间采用 12.5 kW 房间级上送风空调。
（2）气流组织设计方案
本次项目应采用冷通道封闭，列间空调内置的布置方案，空调为前水平送风背回风方式，实现数据中心模块的有效制冷。
（3）列间空调技术要求：
➢ 列间空调水平送风应采用“就近制冷”原则。通过列间空调入列，缩短空调的送风和回风距离，减少冷风在输送过程中的损耗，提高空调回风温度，提升空调效率。同时通过冷通道封闭，冷池蓄冷和均匀弥散的效果有效解决机房热点问题。
➢ 水平送风需灵活调节送风方向，在一定程度上解决了下送风方式冷风不能到达机柜顶端的问题。
➢ 列间空调尺寸、风格需与服务器机柜保持一致，整体效果美观大方。
➢ 冷风能够被有效地凝聚在冷通道内，最大程度地降低冷风与热风混合或与外界热交换带来的冷量损耗。
➢ 冷风在ICT设备自吸气流的作用下，能够被强制地送入机柜，与服务器热交换后才能进入机房空调，提高冷风利用效率。
➢ 热风能够较快地回到空调回风口，回风温度高，空调机组的效率更高。
3. 列间空调技术要求
机组机械性能：
外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。
结构工艺：机组采用可拆解金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；
标牌及标记：平整清晰。
室外机电机、面板及各部件满足室外长期运行的要求。
机组电器性能：
机房专用空调机组的电气性能符合IEC标准。输入电压允许波动范围：380 V+15%～-15%。频率：50 Hz±2 Hz。
适应环境温度：
室内0℃～+45℃室外-30 ℃～+45 ℃湿度： 20 %RH～80 %RH
海拔：≤3000 m（超过需降额使用）
温湿度控制性能：
机房专用空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
温度调节范围： +15℃～+45℃。
温度调节精度： ±1℃， 温度变化率＜5℃/小时。湿度调节范围： 20%～80%RH。
湿度调节精度： ±5 %RH。
温、湿度波动超限能发出声光报警信号。
机组性能：
列间空调冷量输出可实现 10%～100%连续调节。采用环保冷媒 R410A。
列间空调具有高效节能性。采用高能效直流变频涡旋压缩机。压缩机启动时间≤180 s。
室内风机：采用标配国际知名品牌高效离心式EC风机。
机组具有节能措施的设计：选用高效内螺纹大面积蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗。机组应具备自然冷功能，可以根据室外的冷凝温度进行自动节能运行，秋冬季节显著降低能耗，提升全年平均能效，进一步降低机房整体PUE至1.3以下。
列间空调系统具有高可靠性，机组平均无故障时间 MTBF≥10 万小时。
列间空调的加热性能：
具备PTC电子再热器，具有温度保护功能。列间空调标配电子膨胀阀（EEV）。
列间空调的除湿性能：机组具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房列间空调除湿过程耗电量，不接受关闭蒸发器面积的方式。
列间空调的加湿性能：
采用高效湿膜加湿器，加湿器可以在场地进行清理，反复应用。
列间空调的空气洁净度：空气过滤器便于更换，每台空调标配一个G4B级阻燃过滤器，且过滤棉可不换框进行更换。
标配点式水浸传感器，具有漏水检测功能。可选冷凝水泵，水泵扬程≥5m。
通电自启功能要求：空调具有断电后来电自启动功能。
机组控制性能：
控制显示系统与存储系统
机组具有全中文真彩色触摸显示器；
显示屏图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被列间空调监控机架的进出风温度等；
控制系统应具有三级密码保护功能。
控制群控系统
投标空调机组具备不少于 32 台机组组群控制的功能，包含实现各项功能所必须的软硬件，实现不限于如下功能：
备份功能：组网机组可实现 N+X 备份，为热备，当主用机组出现故障时备用机组可自动投入运行【(N-1)≥X≥0】，同时发出声光告警，并向上层监控平台发出告警信息；主控故障时从属机组可按既有设置独立运行。
轮巡功能：组网机组按照设定的时间轮流运行，不少于 32 台。
参数设置功能：组网机组可通过主机统一下发参数设置，统一下发的参数设置包括: 温湿度设定值、风机转速控制值、温湿度等报警阀值。
层叠功能：当运行机组不能满足温湿度负荷需要时，启动备用的机组以增加温湿度控制能力。
避免竞争运行机制：控制群组内空调机组在同一运行状态（制冷/加热，加湿/除湿）。
远程监控功能：空调机组控制系统应能接入机房动环监控系统，将组网机组的状态、参数等信息上传至远程监控中心，应能由远程动环监控终端进行参数设置、功能设置。
监控性能：
列间空调具有方便的现场监控及远程监控能力。系统具有四遥性能。
遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。
遥信项目：开/关机，电压，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。
遥控项目：空调开/关机。
系统具备通信接 RS485 接口，可选配以太网接口，配置 modbus 通信协议，选配 SNMP 或 TCP/IP 通信协议，保证能接入动力环境监控系统中。
设备运行参数的设置 。设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。
准确度对三遥量：
开关量和控制操作准确度达到 100%。模拟量精确度达到交流电量误差≤2%。非电量误差≤5%。
设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。
设备列表：
	序号

	货物名称
	单位
	数量

	1.基础环境提升

	1
	金属微孔天花
	㎡
	290

	2
	双面墙面金属壁板
	㎡
	385

	3
	抗静电架空地板
	㎡
	250

	4
	钢制桥架
	m
	300

	5
	光缆
	米
	1600

	6
	光纤配线架
	套
	4

	7
	监控LED小间距大屏1
	套
	1

	8
	监控LED小间距大屏2
	套
	1

	9
	98寸监控一体机
	台
	1

	10
	86寸监控一体机
	台
	1

	2.机柜及封闭冷通道系统

	1
	服务器机柜
	台
	57

	2
	封闭冷通道
	套
	2

	3.新排风系统

	1
	UPS间、电池间新风机
	台
	1

	2
	主机房新风机
	台
	2

	3
	排风机1
	台
	1

	4
	排风机2
	台
	1

	4.防雷及接地系统

	1
	防雷接地
	项
	1

	5.安防监控系统 

	1
	半球摄像机
	台
	18

	2
	枪式摄像机
	台
	1

	3　
	热成像测温摄像机
	台
	1

	4
	硬盘录像机
	块
	1

	5
	门禁一体机
	台
	8

	6.消防系统

	1
	火灾报警控制器
	套
	1

	2
	气体灭火控制器
	台
	1

	3
	七氟丙烷气体灭火装置
	项
	1

	7.动力环境监控系统

	1
	通道内监控系统
	台
	2

	2
	动环管理系统
	套
	1

	8.配电系统

	1
	ATS配电柜（UPS配电）
	台
	1

	2
	动力配电柜
	台
	1

	3
	UPS输入柜
	台
	1

	4
	UPS输出柜
	台
	1

	5
	发电机驳接箱
	台
	2

	6
	智能小母线1
	套
	2

	7
	智能小母线2
	套
	2

	8
	智能小母线3
	套
	2

	9. 机房UPS不间断电源系统

	1
	UPS不间断电源
	台
	2

	2
	铅酸蓄电池

	节
	240

	10. 机房精密空调

	1
	列间精密空调
	台
	11

	2
	房间级精密空调1
	台
	1

	3
	房间级精密空调2
	台
	1


四、设备技术指标
	序号

	货物名称
	技术要求
	单位
	数量

	1.基础环境提升

	1
	金属微孔天花
	规格为600mm×600 mm，厚度≥1.0 mm。
吊顶主龙骨采用GB38轻钢龙骨，厚度≥0.5mm，副龙骨为吊顶配套龙骨。
安装平板灯44套，规格600 mm *1200 mm，防爆灯6套，规格600 mm *600 mm，包含开关、线缆、线管等辅材，安装安全出口灯，疏散指示灯，应急照明灯等。
包含原房间内设施拆除。
包含安装调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	㎡
	290

	2
	双面墙面金属壁板
	1、双面彩钢板，1200 mm *3300 mm。技术参数要求：彩钢板技术要求：
墙面、柱面均采用彩钢板，彩钢板钢板厚度≥0.6 mm，彩钢板须为钢板、保温岩棉一体化型材的双面成品彩板。
成品厚度≥50mm(双面静电涂装钢板+岩棉板)，烤漆钢板基材厚度：热熔镀锌钢板t=0.6 mm±0.08 mm，正面烤漆膜厚≥26 um；岩棉容重120 kg/m³。
边框式样：采用0.6 mm优质镀锌钢板连续滚压成型。
钢板涂装工艺：静电涂装技术。
墙板连接方式：采用专用一次成型中字铝连接件配合天地轨。
耐火性能符合GB/T9978.1-2008  GB/T9978.8-2008。表面涂膜具有耐酸碱或抗静电功能。防静电墙板表面抵抗值为106~109 Ω，使得电荷衰减时间在1秒以下，确保了防静电墙板防静电性能。
2、主机房、电池间、配电室、参观通道之间的隔断，采用防火玻璃隔断，隔断面积160 mm²，隔断上下采用石膏板封堵，框架采用方钢组合焊接，外包无指纹不锈钢；
3、不锈钢踢脚线，规格：1.0 mm厚不锈钢，80 mm高，定做。
4、维修五孔插座12个，10 A,250 V，包含线缆、线管及安装等。
5、包含机房内玻璃防火门1500 mm *2300 mm 4套、900 mm *2300 mm 2套，钢制甲级防火门1500 mm *2300 mm 2套。
6、包含安装调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	㎡
	385

	3
	抗静电架空地板
	1、无边硫酸钙材质抗静电地板，地板规格 600 mm *600 mm，厚度≥32 mm，地板铺设高度300 mm，表贴采用 HPL材质，耐火等级为 A 级，技术参数要求：
规格：600 mm×600 mm×T mm，T≥32 mm；面层：选用高耐磨面层，表面耐磨系数达到 3000转以上, 系统电阻稳定在 1×106Ω-1×109Ω。基材：选用优质硫酸钙基板，密度高不易变形，防水防火性能突出。底部：选用经强化处理的镀锌钢板，增加了地板的抗弯强度，承重强度。防腐蚀，不易生锈。胶：选用经过国家检测的环保地板专用胶，粘结强度高不开胶，使用寿命长。支架：支架为大、小联网编织支架、挂式支架、管式支架，表面经防氧化处理，防腐蚀且承载力高，每个支架承载力能达到 20 kN 以上，稳定性好，无噪音，牢固。防火等级：防火等级达到国家标准为 A 级。集中载荷≥ 4400 N，均布载荷≥ 23000 N/m2。
2、与抗静电地板规格相同的钢化玻璃，玻璃地板四周安装LED灯带。
3、抗静电活动地板安装时，同时要求安装静电泄漏系统，铺设静电泄漏地网（紫铜带），紫铜带宽度不应小于100 mm，厚度不低于0.3 mm，敷设成1800 mm *600 mm的网格,网格交叉处焊锡处理，四周均压环采用30 mm *3 mm的铜排，在机柜前方安装40 mm *4 mm的汇流铜排，机房内的所有金属物均应接入接地系统中。在每排设备下安装一组保护接地汇流排，每台机柜分别引两根不同长度的ZR-BVR6 mm²黄绿双色接地线至接地排上，汇流排之间采用ZR-BVR16 mm²线缆连接，再由汇流排引一根ZR-BVR35 mm²的线缆至大楼接地系统，接地电阻小于1Ω。
4、地板四周角铁支架，40角钢，间隔800 mm一个支撑。
5、包含出入口踏步、斜坡。
6、地板四周采用哑光不锈钢踢脚线，80 mm高，踢脚线底部安装LED灯带，蓝色。
7、包含安装调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	㎡
	250

	4
	钢制桥架
	安装桥架≥300 mm *100 mm，用于通道部分强弱电线缆敷设。
	m
	300

	5
	光缆
	144芯室外单模光缆 GYTA-144B1.3：
1.投标品牌生产厂商同时具备光纤和光传输设备制造能力的证明文件，加盖生产厂商公章（如生产厂商的营业执照的经营范围）；项目所有产品：光纤光缆、光配件等为同一品牌。
2.投标产品需提供：
（1）第三方国家权威机构的检测报告。
（2）生产厂家有效期内CMA或CNAS/CNAS等第三方检测报告.
（3）生产厂家有效期内ISO9001 认证
（4）生产厂家有效期内ISO14001 认证
（5）生产厂家有效期内ISO45001 认证
3.品质应符合或优于ITU-T建议的G.652D和IEC60793-2-50B1.3类光纤技术规范及国家标准GB/T 9771.3；
4.采用满足 ITU-G.652 标准的B级优质单模光纤，并提供B级光纤检测报告；模场直径 1310nm（8.6～9.5）um±0.6um； 包层直径 125.0±1.0um； 包层不圆度≤1.0%；芯同心度误差≤0.6；光纤衰减常数 1310nm 波长≤0.35dB/Km，1550nm 波长≤0.21dB/Km.
5.金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套的通信用室外光缆；工作温度范围：-40℃ 至+70℃；可以用于楼外或楼内网络主干应用，管道或架空方式安装；
光缆寿命应高于20年；
产品标准：符合YD/T 901-2018系列检验标准；
6.提供原厂授权函及售后服务承诺函，加盖公章。
	米
	1600

	6
	光纤配线架
	144芯光纤配线架，满配双工LC适配器、单模尾纤（需熔接成端，并提供OTDR或Fluke测试报告），光纤跳线必须满足插入损耗≤0.3dB，回波损耗≥50dB。
功能要求：                                                          （1）尺寸：19“×4U×250，冷轧钢板，标准19英寸安装，可配置24芯熔配一体化单元6个,全封闭式设计、全金属结构设计，牢固耐用,子框金属壁厚≥1.2mm，子框有防雷接地模块。
（2）配线架通过选配两种安装板支持SC/ST/FC/LC全系列适配器安装；
（3）下部及两侧跳线进线方式可选，方便施工跳接。                             （4）为保证材料兼容性，要求提供检测报告且光纤配线架与光缆为同一品牌。
	套
	4

	7
	监控LED小间距大屏1
	点间距：1.538mm     屏体尺寸：5.44m*3.04m  屏体分辨率：3536*1976；
刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1;
水平/垂直视角≥170°，发光中心距偏差≤1%；
模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度等级P≤0.05，水平/垂直相对错位等级CS≤1.1%;
换帧频率≥50Hz，符合SJ/T 11141-2017标准；
整屏像素失控率≤1*10-6；；
亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准；
按GB/T2423.2-2008标准试验，产品在-40℃-80℃存储72h后工作无异常，在-20℃-50℃环境下通电72h后可正常工作；
产品设计符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准；
防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求；
寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%-199%;
支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；
灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落；
具备划痕性能技术，表面硬度≥5H；
LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB；
能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级；
噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5db;
支持SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复合视频信号/HDTV输入;
具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
峰值功耗≤260W/㎡，平均功耗90w/㎡；
视频处理器
单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。
23.拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。
多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。
24.多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。
25.支持智能控制软件进行操作控制。
26.支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
27.支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
28.支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容
29.含智能配电箱，三相配电系统，功率:20KW ；具有过载、过流、过载保护；通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；通过PLC可设定任意时间关闭计算机；                                                                                                                  30.含安装、钢结构、工程布线
	套
	1

	8
	监控LED小间距大屏2
	1.点间距：1.538mm     屏体尺寸：14.08m*2.56m  屏体分辨率：9152*1664；
2.刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1;
3.水平/垂直视角≥170°，发光中心距偏差≤1%；
4.模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度等级P≤0.05，水平/垂直相对错位等级CS≤1.1%;
5.换帧频率≥50Hz，符合SJ/T 11141-2017标准；
6.整屏像素失控率≤1*10-6；；
7.亮度≥500cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准；
8.按GB/T2423.2-2008标准试验，产品在-40℃-80℃存储72h后工作无异常，在-20℃-50℃环境下通电72h后可正常工作；
9.产品设计符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准；
10.防护等级：IP3X，达到盐雾10级要求；
11.寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
12.电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%-199%;
13.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；
14.灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落；
15.具备划痕性能技术，表面硬度≥5H；
16.LED显示屏画面延迟≤500ns，画面信噪比≥60dB；
17.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级；
18.噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5db;
19.支持SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复合视频信号/HDTV输入;
20.具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵；
21．峰值功耗≤260W/㎡，平均功耗90w/㎡;
视频处理器
22．单台带载能力1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、超高清全 4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。
23.拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。
多输出，大带载：支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。
24.多窗口显示：支持 5 窗口任意布局。
25.支持智能控制软件进行操作控制。
26.支持场景预设：最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
27.支持 EDID 管理：支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。
28.支持视频格式：RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2、3840×2160@60Hz向下兼容
29.含智能配电箱，三相配电系统，功率:20KW ；具有过载、过流、过载保护；通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；通过PLC可设定任意时间关闭计算机；                                                                                                                  30.含安装、钢结构、工程布线
	套
	1

	9
	98吋监控一体机
	1.整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器，整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm Audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm Audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
3.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。
4.嵌入式系统版本不低于Android 13.0，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行50点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
6.整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。
7.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
8.支持标准、听力、观影、自定义和AI空间感知音效四种音效模式调节。支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
9.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。
10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0
11.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
12.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ） ， 在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
13.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
14.整机支持通过扬声器发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，实现智能手机与整机配对，投屏设备实现一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
16.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出。 
17.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，三个摄像头，像素值均大于800 万，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。 
18.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
19.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
20.整机设备教学桌面支持白板软件、文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。
21.整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘等外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。整机设备教学桌面U盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开U盘。
22.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
23.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。
24.搭载酷睿i7或以上配置CPU，内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘或以上配置。
	台
	1

	10
	86吋监控一体机
	1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，屏幕采用≥86英寸液晶显示器。色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。
3、搭配嵌入式系统版本不低于Android13。
4、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。
5、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
6、整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。
7、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
8、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
9、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
10、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
11、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
12、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
13、支持三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
14、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作，支持5个自定义前置按键。
15、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
16、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。
17、整机内置摄像头，可用于远程巡课。支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
18、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
19、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
20、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器
21、整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。
二、OPS电脑配置
1.整机采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
2.搭载Intel i7CPU以上，内存需满足≥8GB或以上配置，硬盘需满足≥256GB固态硬盘。
3.OPS模块需具备独立非外扩展的电脑USB接口：需满足≥3个USB3.0，≥1个USB2.0，≥1个HDMI，≥1个1000MRJ45。
4.OPS模块需满足按压式卡扣方式设计，无需工具即可快速拆卸电脑模块，且具有标准PC防盗锁孔，确保模块安全防盗。
	台
	1

	2.机柜及封闭冷通道系统

	1
	服务器机柜
	1、机柜技术参数：
外形尺寸：服务器机柜规格（W*D*H）：600 mm*1200 mm*2000 mm。
涂覆层及门板：机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀。
机柜结构：机柜由主框架、顶板、内嵌底板、前后门、侧横梁、立柱和固定层板组成。其中主框架、内立柱的、侧横梁的材料厚度不小于1.5mm，顶板的材料厚度不小于1.2 mm，并提供第三方测试报告证明。
承载能力：机柜静态承载能力不小于2000kg。
抗震：机柜带载不低于500 kg测试通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方检测报告。
门和侧板：门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，机柜门的开启角度≥110°。前门单开网孔门散热面积达≥80％。后门双开，网孔开孔率≥74％，提供第三方认证测试报告。
机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500 V，50 Hz正弦试验电压1 min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过1 mA，提供第三方认证测试报告。
机柜附件：每个机柜含1套接地组件（接地线6 mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15 mm²）、20 U假面板和1副L型托架。
其他配置：每个机柜配置两条PDU，机柜PDU输出接口具有GB标准类型，10 A的插座不少于16个，16A的插座不少于4个。
2、包含插接箱到PDU输入线缆。
3、机柜底座采用成品可调式设备支架，支架要求采用优质冷轧钢板+金属烤漆，钢板厚度≥2.7 mm，支架承重≥800 kG。
4、包含系统安装调试，满足国家相关规范及使用要求。
5、综合布线：配置≥108架配线架，配置对应理线器；配置≥108套MPO预端接光配线架。
（1）符合YD/T926.3系列标准生产制造产品并提供产品第三方检测报告；
（2）1U高度 标准19英寸机架式传统安装；
材质：架体：优质冷轧钢板； IDC端子材料： 磷青铜镀镍；PIN：磷青铜镀镍表面再镀金50U；
RJ45拔插次数≥1000次；工作温度：-10℃～+60℃；存储温度-40℃～+68℃；
（5）采用环保材料，满足国家相关规范及使用要求；                                   (6)要求配线架与配线架成端，配线架与设备之间提供满接口六类非屏蔽成品跳线；                                                         （7）MPO预端接光配线架OM4。
规格结构：1U，机架式，光纤模块可以从配线架前面免工具拆卸和安装，配线架后面带有冗余光缆盘绕管理装置；
（8）接头类型：MPO-LC，OM4 多模，通用极性；模块的总插入损耗≤0.50dB；光纤纤芯衰减损耗：≤3.0dB/km（850nm），≤1.0dB/km（1300nm）； MPO接头，最大插入损耗≤0.35dB；
（9）配置1个96芯机架子框+3个24芯多模模块（含含适配器和MPO-LC）+1个盲板；
（10）要求光配线架成端，配线架与设备之间提供满接口成品光纤跳线；
（11）要求获得国家信息产业权威机构OM4 MPO信道测试报告；要求综合布线产品为同一品牌。
	台
	57

	2
	封闭冷通道
	1、封闭冷通道技术参数：
组成：含通道天窗、顶部线槽、通道门楣、机柜顶部以及底部密封挡板等
传感器：控制天窗上可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感等。
天窗要求:通道上部天窗为活动天窗，开启后悬停位置要求确保冷通道的净高不少于2000 mm，开启角度不小于40°，并且不影响日常维护工作和维护人员安全。通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，厚度不小于5 mm，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%。
线槽每台机柜配置1套，上走线，免螺丝支架安装，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度不小于1.5 mm；模块应具备强弱电走线装置，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。
要求整体模块机房（包含冷通道）通过8、9级烈度结构抗地震考核，满足YD 5083-2005规范要求，并提供认证证书和测试报告。
2、包含≥300 mm *100 mm的网格桥架、≥240 mm *100 mm的光纤槽道，包含安装支架、安装等。
3、包含系统安装调试，满足国家相关规范及使用要求。
	套
	2

	3.新排风系统

	1
	UPS间、电池间新风机
	1、吊顶式新风机，风量≥800 m³
2、包含70度防火阀、配套线缆等
3、包含安装、调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	2
	主机房新风机
	1、吊顶式新风机，风量≥1500 m³/h
2、包含70度防火阀、配套线缆等
3、包含安装、调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	2

	3
	排风机1
	1、配电室，电池间，风量≥1300 m³/h。
2、包含密闭阀、配套线缆、消防联动控制箱等。
3、包含安装、调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	4
	排风机2
	1、主机房区，风量≥3500 m³/h。
2、包含密闭阀、配套线缆、消防联动控制箱等。
3、包含安装、调试等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	4.防雷及接地系统

	1
	防雷接地
	在主机房、配电室、电池间地板下安装静电泄漏网（紫铜带），紫铜带宽度不小于100 mm，厚度不小于0.3 mm，敷设1800 mm *600 mm的网格,网格交叉处焊锡处理，机房四周均压环采用30 mm *3 mm的铜排，在机柜前方安装40 mm *4 mm的汇流铜排，机房内的所有金属物均应接入接地系统中。
在每排设备下方安装一组保护接地汇流排，每台机柜分别引两根不同长度的ZR-BVR6 mm²黄绿双色接地线至接地排上，汇流排之间采用ZR-BVR16 mm²线缆连接，再由汇流排引一根ZR-BVR35 mm²的线缆至大楼接地系统，接地电阻小于1Ω。包含系统安装，满足国家相关规范及使用要求。
	项
	1

	5.安防监控系统 

	1
	半球摄像机
	1、自动日夜转换功能，实现日夜监控,支持POE供电，1/2.7inch逐行扫描不少于200万像素CMOS图像传感器,镜头≥4.0 mm，最大分辨率≥1920×1080，编码协议H.265、H.264、MJPEG，防护等级≥IP66。
2、包含安装、调试及安装所需线缆、管道等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	18

	2
	枪式摄像机
	1、自动日夜转换功能，实现日夜监控,支持POE供电，1/2.7inch逐行扫描不少于200万像素CMOS图像传感器,镜头≥4.0 mm，最大分辨率≥1920×1080，编码协议H.265、H.264、MJPEG，防护等级≥IP66。室外型需具备防尘防雨功能。
2、包含安装调试及安装所需线缆、管道等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	3　
	热成像测温摄像机
	热成像测温摄像机
1、【功能特性】
支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常
智能资源切换：不支持火点检测、吸烟检测同时开启，支持测温功能与上述一种智能功能同时开启，烟雾检测支持与测温功能、火点检测、吸烟检测同时开启
支持音频异常探测等功能
支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测
支持AI开放平台
支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR
支持双光融合、叉车去误报、太阳反光去误报等智能算法；
2、【应用场景】
热成像双光谱筒型摄像机是一款近距离精确测温防火设备。设备支持烟火检测、吸烟检测、温度异常等报警功能 
可见光传感器类型：≥200万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS
最大分辨率≥1920×1080
报警联动：支持联动白光报警、支持联动声音报警
防火监测应用：支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 
报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入
报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置
防护等级：IP67
3、包含安装调试及安装所需线缆、管道等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	4
	硬盘录像机
	1、32路硬盘录像机，满足监控数据存储时间不少于60天；
2、系统采用UPS配电。
	块
	1

	5
	门禁一体机
	1、处理器：高性能嵌入式处理器；
屏幕类型：电容触摸屏；
外壳材料：玻璃/PC+ABS；
开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；
2、包含安装调试及安装所需线缆、管道等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	8

	6.消防系统

	1
	火灾报警控制器
	区域控制，本机容量：2个回路，最大支持512个地址点，手动控制盘1个；
具有信息打印功能；
具有1路公共火警无源接入输出，1路公共障碍无源接入输出；
具有黑匣子功能，能存贮1000条火警记录，1000条气体灭火记录和1000条其他记录；
具有回路短路保护和电源短路保护功能；
具有监管报警功能；
安装方式：壁挂式；
外壳防护等级：IP30；
备用电池；12 V7 Ah（2节）；
包含点型光电感烟火灾探测器17只；
包含点型感温火灾探测器16只；
包含现场紧急启停按钮3个，气体释放报警器3只，火灾声光警报器6只；
含安装所需线缆、管路等，满足国家相关规范及使用要求。
★接入学校保卫部门整体火灾预警系统。
	套
	1

	2
	气体灭火控制器
	可控制1-2个气体灭火保护区；
每区有1组无源接入，可控制空调等辅助设备，也可以作为警铃等警示设备驱动；
自动、手动、现场急启均为延时启动（延时时间0-30秒可设置），延时阶段倒计时显示；
延时阶段可手动停止，也可通过现场紧急停止按钮停止；
两个气体灭火分区可单独设置为手动或自动，每区声光也能单独手动启停；
与现场设备的连接有故障检测功能，能检测开路和短路故障；
具有操作信息记录与查询功能；
主备电自动切换功能；
具有黑匣子功能，可存储不少于1000条动作记录，不少于1000条故障记录；
外壳防护等级不少于：IP30；
备用电池；12 V7 Ah（2节）
含安装所需线缆、管路等，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	3
	七氟丙烷气体灭火装置
	根据不同区域的面积配置相应的柜式气体灭火装置；
包含配套线缆；
配置自动泄压装置；
包含七氟丙烷灭火剂
包含安装、调试，满足机房报警及灭火规范要求
	项
	1

	7.动力环境监控系统

	1
	通道内监控系统
	1.通道动环监控主机，支持多路温湿度、烟雾、漏水、端门、天窗、空调、UPS、精密配电柜、消防、声光告警器等的监测和/或控制；常规固件,包含上述各类传感器以及配套线缆。
2.监控主机应符合电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护，要求提供符合《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的检测报告。
3.要求提供监控主机的认证证书。
4.具备不小于43英寸的触摸屏幕。
5.具备微动环管理系统。
	台
	2

	2
	动环管理系统
	1.安装在服务器或PC端，通过有线连接，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据，并提供截图证明；
2.为了保证机房健康运行，要求平台软件具有告警管理功能，可实现实时告警查看、待处理告警统计、历史告警查看以及可自定义设置告警阀值和告警等级等功能，且可自主远程邮件和短信发送相关负责人，可及时发现告警，并能及时处理，保障机房健康安全运行；
3.为了方便机房管理，降低运维成本，要求统一平台具有查询报表功能，可实现通道门禁开门记录查询、温度报表统计、湿度报表统计、电流报表统计、电压报表统计等功能；
4.要求在本软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及UPS电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态。
5.要求通道视频监控与模块机房动环结合统一平台，在同一平台软件即可实现视频实时监控状态查看；
6.提供微模块动环软件著作权证书。
7.本次动环系统最终以3D可视化进行大屏呈现 ，本次建设须要将现有集中纳管南校区核心机房、北校区图书馆11楼机房、5楼机房3个机房已运行的动环进行对接集中化管理，将其数据进行统一展示。本次软件需支持200机房站点接入授权，供后续接入其他机房设备扩容使用。
	套
	1

	8.配电系统

	1
	ATS配电柜（UPS配电）
	1、柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，配置智能电表。
2、配电柜内包含1套ATS总输入开关，容量≥1250 A/4P，PC级；ATS前端安装手动隔离开关；输出开关2套及以上，容量≥1250 A/3P开关。柜体内元器件要求采用标配国际知名品牌。
3、配电柜参数要求：输入：380 V； 50 Hz 三相五线；输出：380 V； 50 Hz 三相四线加地线；效率：>95%。柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN-S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列。
4、配电柜输入线缆由校方基建处敷设至白沙路机房指定位置。
5、包含安装、调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	2
	动力配电柜
	1、柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板或镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，配置智能电表。
2、配电柜内包含1套总输入开关，容量≥400 A/3P；输出空开不少于15套，容量≥63 A/3P开关，输出空开不少于3套，容量≥32 A/3P开关，以及5套以上若干1P开关，为机房内空调、照明、插座等回路供电。柜体内元器件要求采用标配国际知名品牌。
3、配电柜参数要求：输入：380 V； 50 Hz 三相五线；输出：380 V； 50Hz 三相四线加地线；效率：>95%。柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN-S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列。
4、包含ZR-YJV4*150+1*70 mm²配电柜输入线缆13米及桥架、安装等。
5、包含安装、调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	3
	UPS输入柜
	1、智能型配电柜，柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，配置RS485/RS232智能接口。
2、配电柜内包含1套总输入开关，容量≥1250A/3P；输出开关包含2套及以上400 A/3P开关，1套及以上250 A/3P开关；15套以上20 A/1P开关，为备电照明、漏水报警、门禁、消防等设备提供供电回路，并预留备用开关。柜体内元器件要求采用标配国际知名品牌。
3、配电柜参数要求：输入：380 V； 50 Hz 三相五线；输出：380 V； 50 Hz三相四线加地线；效率：>95%。柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN-S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列。
4、高清晰液晶触摸屏，实时显示完整的监控系统：触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择，触摸屏具有现场声光报警、屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入、中文更改名称，易于机柜管理；内置配电柜的电气系统图。配电柜内置防雷浪涌抑制器。
5、包含2*ZR-BVR240 mm²配电柜输入线缆100米及桥架、安装等。
6、包含至小母线ZR-YJV-4*150+1*70 mm²的线缆45米及桥架、安装等；ZR-YJV-4*70+1*35 mm²的线缆25米及桥架、安装等。
7、包含安装、调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	4
	UPS输出柜
	1、智能型配电柜，柜体应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，配置RS485/RS232智能接口。
2、配电柜内包含1套总输入开关，容量≥1250 A/3P；输出开关包含2套及以上400 A/3P开关，1套及以上250 A/3P开关。柜体内元器件要求采用标配国际知名品牌。
3、配电柜参数要求：输入：380 V； 50 Hz 三相五线；输出：380 V； 50 Hz三相四线加地线；效率：>95%。柜内水平母线和垂直母线采用铜排结构。柜体采用 TN-S接地结构，中性线和PE线铜排分开排列。
4、高清晰液晶触摸屏，实时显示完整的监控系统：触摸屏具有权限分级管理，凭密码进入阀值设置和功能选择，触摸屏具有现场声光报警、屏幕编辑文字功能，现场进行对象名称输入、中文更改名称，易于机柜管理；内置配电柜的电气系统图。配电柜内置防雷浪涌抑制器。
5、包含至小母线ZR-YJV-4*150+1*70 mm²的线缆45米及桥架、安装等；ZR-YJV-4*70+1*35 mm²的线缆25米及桥架、安装等。
6、包含安装、调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	5
	发电机驳接箱
	1、明装壁挂式配电箱（嵌入墙体），外接入发电机组，满足机房所有设备供电。
2、配电柜内包含1套总输入开关，容量≥1250 A/3P。
3、包含安装、调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	2

	6
	智能小母线1
	智能母线：由始端箱、直线段及插接箱构成，采用独立PE排，截面积与L1/L2/L3/N截面等同。
技术要求：
始端箱1台，总输入开关1个，容量≥400 A/3P，支路开关容量≥40 A/3P。模块化设计，插接箱支持热插拔，在线扩容，移动插接，即插即用。
母线槽铜排采用高纯度T1电解铜，铜含量不低于99.97%，导电率不低于97% IACS。
禁止对母线铜排或者铜排连接件导体（铜排）和外壳进行局部冲孔处理，造成母线局部载流能力下降。
母线槽具有防指尖侵入的功能，母线槽与母线槽的连接件必须有力矩螺丝锁紧并附图证明。
插接箱具备卡轨式自锁挂钩，支持插入即锁定，一步到位，无需旋转90°安装，避免插接箱安装前后空间受限。
插接箱导电爪须采用镀银处理。
配电满足一排15个机柜按单机柜功率密度15kW；
可检测电能，电流，电压，功率因数、总有功功率、总视在功率、总无功功率、N线电流等参数。关键节点具备温度检测功能等。标配C级防雷。
	套
	2

	7
	智能小母线2
	智能母线：由始端箱、直线段及插接箱构成，采用独立PE排，截面积与L1/L2/L3/N截面等同。
技术要求：
始端箱1台，总输入开关1个，容量≥400 A/3P，支路开关容量≥40 A/1P。模块化设计，插接箱支持热插拔，在线扩容，移动插接，即插即用。
母线槽铜排采用高纯度TU1电解铜，铜含量不低于99.97%，导电率不低于97% IACS，需提供第三方铜纯度检测报告等证明文件。
禁止对母线铜排或者铜排连接件导体（铜排）和外壳进行局部冲孔处理，造成母线局部载流能力下降。
母线槽具有防指尖侵入的功能，母线槽与母线槽的连接件必须有力矩螺丝锁紧并附图证明。
插接箱具备卡轨式自锁挂钩，支持插入即锁定，一步到位，无需旋转90°安装，避免插接箱安装前后空间受限。
插接箱导电爪须采用镀银处理。
配电满足1组冷通道29台IT机柜的供电要求，单机柜功率密度8kW；
可检测电能，电流，电压，功率因数、总有功功率、总视在功率、总无功功率、N线电流等参数。关键节点具备温度检测功能等。标配C级防雷。
	套
	2

	8
	智能小母线3
	智能母线：由始端箱、直线段及插接箱构成，采用独立PE排，截面积与L1/L2/L3/N截面等同。
技术要求：
始端箱1台，总输入开关1个，容量≥250 A/3P，支路开关容量≥40 A/1P。模块化设计，插接箱支持热插拔，在线扩容，移动插接，即插即用。
母线槽铜排采用高纯度TU1电解铜，铜含量不低于99.97%，导电率不低于97% IACS，需提供第三方铜纯度检测报告等证明文件。
禁止对母线铜排或者铜排连接件导体（铜排）和外壳进行局部冲孔处理，造成母线局部载流能力下降。
母线槽具有防指尖侵入的功能，母线槽与母线槽的连接件必须有力矩螺丝锁紧并附图证明。
插接箱具备卡轨式自锁挂钩，支持插入即锁定，一步到位，无需旋转90°安装，避免插接箱安装前后空间受限。
插接箱导电爪须采用镀银处理。
配电满足一排15个IT机柜的供电要求，单机柜功率密度8kW；
可检测电能，电流，电压，功率因数、总有功功率、总视在功率、总无功功率、N线电流等参数。关键节点具备温度检测功能等。标配C级防雷。
	套
	2

	9. 机房UPS不间断电源系统

	1
	UPS不间断电源
	1、要求UPS为三进三出模块化UPS，主机框≥600kVA，每台UPS配置600kVA功率模块。
2、UPS参数要求：
UPS系统每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，具备热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少。
为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，要求50%额定阻性负载情况下，系统效率＞95%，功率模块效率＞95%，并提供第三方测试报告证明。
要求UPS输入功率因数不小于0.99（满载）；输入电流谐波成分，100%额定非线性负载时＜2.7%，50%额定非线性负载时＜4.8%，30%额定非线性负载时＜6.5%；输入电压范围不小于305 V-455 V；并提供第三方测试报告证明。
要求输出稳压精度≤0.8%；输出电压波形失真度，额定阻性负载时≤0.9%，额定非阻性负载时≤2.6%；输出电流不均衡度≤1%；并提供第三方测试报告证明。
为了保证电源之间的切换不可间断，要求主机在停电和供电情况下，市电、电池两种电源之间为0 ms切换；在50%、100%或过载保护及恢复情况下，逆变、旁路之间为0 ms切换；并提供第三方测试报告证明。
要求主机过载能力：125%负载10 min后转旁路；要求主机三相电压不平衡度能力：≤0.1%（平衡负载），≤2%（100%不平衡负载）；并提供第三方权威证明资料证明；
要求模块化UPS具有热插拔功能，即系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常工作；并提供第三方测试报告证明。
要求主机在运行中，如果功率模块、监控模块、或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出，并提供第三方测试报告证明； 
要求主机具有功率模块输出过载保护功能，即功率模块的输出超过额定负载时，应发出声光告警，功率模块的输出超过其过载能力时，应退出系统，当系统中所有功率模块均超过过载能力时，应转旁路供电；并提供第三方测试报告证明。
要求主机旁路输入电压允许变化范围可根据用户要求设置，且主机具有交流输入过、欠电压保护功能，即当系统输入电压超出允许变化范围时，系统应自动转为电池供电，当输入电压恢复到正常范围之内时，系统应自动从电池逆变转为正常工作方式；并提供第三方测试报告证明。
在蓄电池放电及均充时，系统应具备充放电记录功能，并具有对蓄电池容量进行估算的功能。
为便于操作和维护，系统显示须采用LCD大屏幕触摸屏。
电池组节数可进行32～44节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。
全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑。
要求机组具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。
要求UPS主机可提供认证证书和CQC节能认证证书。
3、包含不少于2*ZR-BVR240 mm²配电柜输入线缆100米及安装、桥架等。
4、包含系统安装、调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	2

	2
	铅酸蓄电池
	1、采用12 V 250 Ah铅酸蓄电池，包含电池间连接铜排。
2、蓄电池技术要求：
蓄电池规格为12 V 250 Ah；
蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于7年（使用环境温度25℃）。
蓄电池应能承受50 kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；
蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10 kPa～49 kPa，闭阀压力应为1 kPa～20 kPa。
蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。
3、包含蓄电池开关箱至UPS线缆3*ZR-BVR180 mm²线缆120米，ZR-BVR35 mm²线缆80米，电池组至电池开关箱ZR-BVR-240 mm²线缆180米及桥架、安装等。
4、包含40节电池架6架，2套电池开关柜，以及2台塑壳断路器，容量≥1250 A DC开关，3台塑壳断路器，容量≥400 A DC开关。
5、包含系统安装调试，满足国家相关规范及使用要求。
	节
	240

	10. 机房精密空调

	1
	列间精密空调
	1.尺寸：宽度600 mm，高度深度与服务器机柜一致；总冷量≥60 kW，显冷量≥60kW，风量≥12000 m3/h，加湿量≥3 kg/h，加热量≥6 kW，水平送风模式；
2.精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机，可实现10%～100%宽冷量输出。
3.为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应≥3.2。空调具备智能双冷源功能，并配置模块。
压缩机制冷侧能效比, 100%负荷下：（EER）≥3（室外温度35℃）。
4.具备LCD的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互。
5.机组具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的CAN通讯协议，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理。
6.室内风机：要求采用高效EC风机。风机N+1冗余配置，风机数量≤14个，任意风机故障，仍可确保全风量运行；机房列间空调应有较大的送风量。
7.室外集中式静音型冷凝器可选，配置静音型风机。
8. 室外机噪音要求距室外机十米处噪音白天不得超过55 dB，夜间不得超过45dB。
9. 室外机加装喷淋。
10、包含室内外机电源线、信号线等线缆。
11、包含室内机到室外机冷媒管道、保温、桥架及安装等。
12、包含室内外机底座、砌筑精密空调防水低堰80*80 mm铝方管，围堰内刷聚氨脂防水涂层。
13、包含系统安装调试。
	台
	11

	2
	房间级精密空调1
	1.制冷量不小于12.5 kW，风量不小于3100 m3/h、显冷量不小于11.5 kW、上送风下回风；
2.机组的送风余压应不小于50 Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量；
3.冷凝风机采用无级调速，高效节能；
4.空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
5.空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；温度调节范围：+18℃ ~+28℃；温度调节精度：±1℃ ；湿度调节精度：±5 %RH；
6.空调机组具有恒温恒湿功能，加热量不小于4kW；加湿方式采用节能型加湿，加湿量不小于2 kg/h； 
7.要求空调机组设备符合GB19413相关标准。
8、包含室内外机电源线、信号线等线缆。
9、包含室内机到室外机冷媒管道、保温、桥架及安装等。
10、包含室内外机底座、砌筑精密空调防水低堰80 mm*80 mm铝方管，围堰内刷聚氨脂防水涂层。
11、包含系统安装调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1

	3
	房间级精密空调2
	1.制冷量不小于35 kW，风量不小于10000 m3/h、显冷量不小于32.5 kW、上送风下回风；
2.机组的送风余压应不小于50 Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量；
3.冷凝风机采用无级调速，高效节能；
4.空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
5.空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；温度调节范围：+18℃ ~+28℃；温度调节精度：±1℃ ；湿度调节精度：±5 %RH；
6.空调机组具有恒温恒湿功能，加热量不小于2 kW；加湿方式采用节能型加湿，加湿量不小于3 kg/h； 
7.要求空调机组设备符合GB19413相关标准。
8、包含室内外机电源线、信号线等线缆。
9、包含室内机到室外机冷媒管道、保温、桥架及安装等。
10、包含室内外机底座、砌筑精密空调防水低堰80 mm*80mm铝方管，围堰内刷聚氨脂防水涂层。
11、包含系统安装调试，满足国家相关规范及使用要求。
	台
	1


五、交付与验收要求
1.交付地点：西安电子科技大学指定地点。
2.交付时间：合同签订后30个工作日内到货，到货后30个工作日完成安装。
3.★项目需要有资质第三方进行达标测试，达标测试通过后甲方组织验收流程。乙方需要协助甲方申请绿色数据中心，相关费用甲方不再支付（提供承诺书）。
六、售后及质保要求
1.本项目所涉及产品提供不少于5年原厂质保及原厂售后服务函，并提供5年现场保障服务。包含所有核心设备的清理维护保养。
2.所有问题必须在 10 分钟内响应，日常需提供 7*24 小时的电话服务，若远程服务不能解决问题的，需在 1 小时内到达现场服务；若出现重大问题影响系统正常使用的情况需在 1 小时内到达现场，4 小时内解决所有问题。（5 年内包含法定节假日）
七、人员培训
1.编写详尽的培训教材和培训计划。培训内容应该包含所有软硬件产品及第三方接口等的使用、维护、故障诊断和故障排除。 
2.培训方式：理论和实操相结合，并提供现场培训。 
3.培训时机：可采取阶段性培训方式，项目实施前的项目介绍培训和理论基础培训，实施过程中结合软件的安装、配置、调试的培训，实施完成后正式上线前的使用、管理、维护、备份和恢复等的培训，正式上线后的日常使用、维护、注意事项、特殊场景的应急方案等的培训。
4.培训效果：需针对培训人员出具相关技术培训认证证书。
八、其他要求
数据中心的设计对于学校教学、科研、管理等方面的绩效指标要求是多维度和多层次的，旨在通过高效的数据管理和分析，提升学校的整体运行效率和决策质量，本次项目具体绩效指标如下：
（一）教学方面
教学资源的数字化和共享程度，如数字化教学资源的数量和质量。
教学活动的参与度和互动性，例如通过在线平台的师生互动工具使用情况。
教学效果的评估，包括学生学习成绩、课程满意度等指标的收集和分析。
（二）科研方面
科研项目管理和成果产出的效率，如科研项目申报、执行、成果转化等环节的数据管理。
科研数据的质量和可用性，包括数据的标准化、清洗和存储。
科研合作与交流的广度和深度，通过数据共享平台促进跨学科、跨机构的合作。
（三）管理方面
校园运行和管理的智能化水平，如校园安全、能耗监控、设施维护等数据驱动的管理决策。
决策支持系统的建设和应用，通过数据分析和可视化工具提供决策依据。
管理流程的优化和自动化，减少人工操作，提高管理效率和响应速度。
（四）服务方面
师生服务的便捷性和个性化，如通过个人数据中心提供一站式服务。
校园信息资源的开放性和可访问性，保障信息资源的有效利用。
服务质量的持续改进，通过用户反馈和数据分析不断优化服务流程。
第五章  合同条款
机房设备采购合同
甲方（采购方）：西安电子科技大学 
校内用户单位：                   
乙方（供货方）：                 
采购项目编号：                  
甲乙双方本着相互信任、真诚合作的原则，经充分协商，就乙方为甲方提供货物达成一致意见，依据相关法律规定以及双方意思真实表示，在平等自愿的基础上签订本合同，以兹共同遵守。
此外，招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。招标文件、投标文件与本合同不一致之处，以本合同为准。
合同的附件为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。附件与本合同约定不一致的，以本合同的约定为准。
双方如签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
采购货物内容：
1.合同金额人民币（大写）：                元（小写：¥            ）。
2.采购货物清单
	序号
	货物
名称
	品牌
	规格
型号
	厂家/产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	（注：设备采购类乙方应开具增值税专用发票（小规模纳税人除外））

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）：¥          （大写）：          
（对于据实结算的采购项目“合计金额”填“据实结算”，但须列明单项报价，最终实际发生金额不得超过本合同约定的合同金额。）
	


3.采购项目主要技术参数：（经采购程序的项目，以招标文件、投标文件内容为准填写，若无请填写“/”）：
                                                                     。
质量标准及质保要求：
1.质量标准
乙方提供的货物（包括但不限于主设备、附件、材料等）必须是现货、全新，符合国家产品质量标准，无瑕疵，有检验合格证明及使用说明书、质保书等相关资料，无安全隐患。不得为损坏、缺少附件、返修、有使用痕迹等不符合国家产品质量标准、相关货物技术协议的瑕疵、缺陷、老旧、返修产品。
本合同如经采购程序签订的，则必须符合采购货物要求的规格型号和技术指标，在供货时须附出厂合格证书以及说明书、质保书等资料。如本合同项下货物技术协议中规定的质量标准高于国家标准的，则应以本合同项下货物技术协议中规定的标准作为认定本合同项下产品质量的依据。
乙方保证所供货物齐全且能够独立正常使用/运行。
2.质量要求
乙方提供      年的质保，质保期自甲方验收合格之日起算，质保期内非因甲方原因而出现质量问题的，由乙方负责修理、承担因修理产生的所有费用。乙方应自收到甲方通知之时起48小时内修理完毕，保证甲方正常使用。如乙方违反上述约定，甲方有权找第三方进行维修，产生的费用由乙方承担。
同一质量问题，乙方连续修理两次，甲方有权要求乙方更换新产品或退货，退货金额为甲方已向乙方支付的全部货款及费用。乙方同时承担因退换货物产生的所有费用。
三、交货日期及地点：
1.交货日期：                                            。
2.交货地点：                                            。
3.由乙方按交货日期将货物送至校内用户单位指定地点，并承担因货物运输、安装、调试等产生的全部费用。乙方工作人员需经过相关培训，且保证工作人员拥有相关技能及操作证书，因操作不当、货物本身原因或者未尽安全保障义务等非因甲方原因造成的一切人身、财产损失以及甲方为了弥补损失或维权所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、误工费等）由乙方承担完全责任。
4.乙方交货时应提交货物的产品合格证书、保修单、使用说明书等随附单证。乙方交货时应同时提供下列资料：       （如无请填写“/”）。
5.乙方应按如下标准包装：必须进行妥善包装，并确保其适合长途运输、防潮、防锈、耐野蛮拆卸，以确保货物不受损。包装费用由乙方自行承担。
6.运输方式：乙方应选择最适合于保护货物的运输方式进行运输。如甲方对运输方式有特别要求，乙方应按甲方要求运输。运费承担：运输到交货地点的运输费用由乙方自行承担；本合同另有约定的除外。
四、支付方式：本合同按以下第2种方式支付：
1.一次性付款：货物验收合格，乙方开具发票，甲方一次性支付全部费用。
2.分期支付（以下三种方式选一种填写，未选的空白处划“/”）：
（1）按 / （年/季度/月）支付等额费用。甲方验收合格，收到乙方给付相应金额发票后，一次性支付发票对应货款 / 元。
（2）货物验收合格，乙方开具发票，甲方支付总货款的 / %共计 / 元，甲方收到乙方给付相应金额发票后，一次性支付发票对应货款；剩余款 /  %共计 / 元于质保期届满后，甲方收到乙方给付相应金额发票后，一次性支付发票对应货款（无息）。
（3）按本合同项下的项目进度支付（应根据项目特点具体约定）：合同签订后，采购人支付不少于合同价款的80%作为预付款，项目完成后，经采购人整体验收合格，甲方完成剩余货款的支付。
3．其他支付方式（须注明依据，且符合学校财务相关规定）： / 。
五、履约保证金：本合同按以下第  2  种方式支付：
1.无。
2.有，乙方须在合同签订3日前向甲方一次性支付履约保证金合同总价的10%，待货物验收合格后30日内，乙方无合同约定的违约责任，甲方无息退还履约保证金合同总价的10%。
六、货物验收：
1.货物运抵，经乙方安装、调试并达到验收条件后，校内用户负责对乙方所交货物按照合同、合同项下技术协议、招标文件、投标文件约定的规格型号和技术指标等内容进行验收。验收合格，视为乙方完成交货。乙方提供的货物不符合合同、合同项下技术协议、招标文件、投标文件规定的，甲方有权拒收货物，由此引发的费用和相关损失，由乙方完全承担，甲方有权追究乙方法律责任。
2.乙方应依照甲方要求配合校内用户单位做好采购货物验收工作。
3.乙方保证享有所提供货物所需的完整知识产权，并保证甲方及甲方客户在世界范围内使用（包括但不限于单独使用、结合使用、连接使用、嵌入使用、贴附使用、拼拆使用，下合称“使用”）、生产、销售、许诺销售、运输、仓储、进口、进口货物不会侵犯任何第三方知识产权。
七、违约责任：
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方支付合同金额10%的违约金。
2.乙方所供货物品种、型号、规格、质量、技术指标等不符合本合同、本合同项下技术协议、招标文件、投标文件规定的，甲方有权拒收货物，乙方应向甲方支付合同金额10%的违约金，并承担甲方因此产生的所有损失。
3.乙方未按本合同约定逾期交付符合本合同约定的货物，则须按合同金额的3‰/天向甲方支付逾期违约金。逾期30天仍不能交货的，甲方有权单方解除本合同。本合同自甲方向乙方发出解除通知之日解除，乙方除支付上述逾期违约金外，应退还甲方已支付的全部货款及费用并向甲方支付合同金额10%的解除违约金及承担甲方因此造成的所有损失。因不可抗力不能如期履约的，由双方共同协商决定。
4.乙方在货物质保期内未按合同约定履行保修义务和责任，乙方应向甲方支付合同金额10%的违约金，同时承担甲方因此造成的所有损失。
5.乙方不配合甲方货物采购验收工作、相关工作人员没有相应操作资质证书、操作失误、未尽安全保障义务、货物延迟交付、货物存在瑕疵或者安装调试不到位，在质保期内未按合同约定及时响应甲方要求、怠于沟通解决货物问题等非因甲方原因，乙方应承担货物运输、安装、调试或使用过程中造成的所有损失。同时承担甲方因此造成的所有损失。
6.乙方应承担其产品存在的权利瑕疵、质量瑕疵造成甲方的所有损失。
7.本协议中的损失包含并不限于一切人身损害、财产损失、实验室污染造成的损失等，以及守约方为了弥补损失或维权所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、误工费等）。
8.甲方依据本合同相关约定解除合同，解除通知自送达乙方时，本合同解除。合同解除，乙方必须无条件退回已经支付的全部货款，赔偿甲方所有损失及因主张权利而产生的一切损失。
八、通知与送达
本合同要求的或根据本合同做出的任何通知、请求、要求和其他通信往来以书面方式进行，并应送往：
	项目
	甲方
	乙方

	联系人
	
	

	电子邮件
	
	

	通信地址
	
	

	邮政编码
	
	

	联系电话
	
	


上述通知或其他通讯往来如以电子邮件形式发送，则一经发出即视为送达；如当面送递，则一经面交即视为送达；如以邮寄方式发送，如无对方签收记录，则在投邮五个工作日后即视为送达。甲乙双方应确保在本条中约定的各自通讯方式和地址持续有效，沟通畅通，如有变化应以书面方式通知对方。否则，向本条约定的双方上述通讯方式和地址发送通知或其他信息的，不论是否拒收、查无此人、退回等任何情况，只要符合本条约定视为送达的情形，均为有效送达及通知，对受送达方产生相应的法律效果。
九、争议处理：
本合同在履行过程中发生争议，可友好协商解决。协商无果，甲方所在地人民法院具有管辖权。
十、补充条款(若无请填写“/”，手写无效)
                                                                 。
十一、未尽事宜由甲乙双方另行约定。对本合同条款进行任何改动的，均须由甲乙双方另行签订书面合同。
十二、本合同一式 6 份，甲方 3 份，乙方 3 份，具有同等法律效力，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
附件：(若无请填写“/”，手写无效)
                                                             。
（以下无正文）
	甲方：西安电子科技大学
（甲方公章/合同专用章）
法定代表人/委托代理人（签字或签章）：
用户单位项目负责人（签字或签章）：
联系电话：
税号：121000004352307294
地址：陕西省西安市西沣路兴隆段266号
开户银行：交通银行西安光华路支行
账号：611301135018000478803
日期：   年   月   日
	乙方：                      
（乙方公章/合同专用章）
法定代表人/委托代理人（签字或签章）：
联系电话：
税号：
地址：
开户银行：
账号:
日期：    年   月   日


第六章  投标文件格式

 正本/副本
项目编号：
机房设备
投标文件
投标人名称（盖章）：  （单位全称）    
法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或盖章）   
日 期：     年    月   日
目  录
一、投标函…………………………………………………………………
二、开标一览表……………………………………………………………
三、投标人资格证明文件…………………………………………………
四、技术投标方案…………………………………………………………
五、商务响应情况…………………………………………………………
六、投标人认为需要提供的其他资料……………………………………
一、投标函
致：西安电子科技大学
我单位收到贵单位           （项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下内容，并承担法律责任。
按照招标文件中规定提供招标货物和技术服务，投标总报价为（大写）      （小写：¥       元）。
我方同意所递交的投标文件的有效期为90天（从提交投标文件的截止之日起算），并承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
本投标人同意遵照招标文件的全部内容，承担招标文件中规定的全部责任和义务，且响应招标文件中的付款方式。
我方已仔细阅读了招标文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
如我方中标：
我方收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
我方承诺在合同约定的期限内。每拖延一天，按合同约定处罚。
我方保证供应货物质量达到投标质量等级，否则，按合同约定处罚。
我方在此声明，所递交的投标文件及有交资料内容完整、真实和准确。
我方保证上述投标报价不低于货物成本价。
我方同意向贵方提供可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。
如因我方原因放弃中标，我方承诺，将承担因下个中标候选人中标给发包人带来的经济损失。  
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             
地址：         邮编：        电话：         传真：        
日期：      年    月    日

二、报价明细表
2.1开标一览表
项目编号：                        
项目名称：                        
	报价内容
投标内容
	投标总报价
（元）
	交货期
	质保期

	
	
	
	

	投标总报价：（大写）                   （小写）¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位；
严格按照招标文件要求进行填写。


投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             
日 期：     年   月   日
2.2分项报价表
项目编号：                        
项目名称：                        
	序号
	名称
	型号和规格
	产地及制造商名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	设备部分
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他部分
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
总价
	大写：人民币                   
小写：¥                        


注：投标人根据“第四章 招标内容及技术要求”内容进行编制。
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：           
日 期：     年   月   日
三、投标人资格证明文件
（根据招标文件规定提供资格审查文件）
投标人应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4条逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。
下文给定的格式需按格式提供。
格式1：
法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书
（一）法定代表人身份证明书
投标人名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：    年    月    日
经营期限：                                  
姓名：      性别：      年龄：      职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人（负责人）身份证明粘贴处（身份证或护照等）



投标人名称（盖章）：（单位全称）
日 期：     年   月   日
注：如为法定代表人（负责人）亲自参与投标，只需提供法定代表人（负责人）身份证明书及身份证原件。

（二）法定代表人（负责人）授权委托书
本人       （法定代表人（负责人）姓名）系       （投标人名称）的负责人（法定代表人（负责人），现委托        （被授权人姓名、职务）为我方的全权代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） 的投标文件，及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于提交投标文件截止之日起生效，有效期 90 日历天，代理人无转委托权，特此声明。
附：法定代表人（负责人）身份证明复印件及委托代理人身份证复印件
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：              
被授权代表（签字）：                    
日   期：    年   月  日
注：如为法定代表人（负责人）亲自参与投标，此页可不提供。

格式2：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：西安电子科技大学
我方作为 （项目名称） 的投标人，在此郑重声明：
我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此承诺。
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             
日 期：     年   月   日
格式3：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：西安电子科技大学：
我方作为  （项目名称）  的投标人，在此郑重声明：
在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             
日 期：     年   月   日
说明：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
格式4：
控股管理关系说明
1、投标人单位负责人在其他单位任职情况：
2、投标人控股关系说明
（1）投标人下属控股单位：                        
（2）投标人上属被控股单位：                      
3、投标人管理关系说明
（1）投标人下属管理单位：                         
管理职责（行政、人事等）：                   
（2）投标人上属被管理管理：                       
管理职责（行政、人事等）：                   
本单位对上述内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此承诺
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             
日 期：     年   月   日
格式5：
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
本项目所属行业为：工业
格式6：
                残疾人福利性单位声明函（若是）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：（单位全称）
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：             
日 期：     年   月   日
注：非残疾人福利性单位不需提供此声明函
监狱企业证明（若是）
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
四、技术投标方案
（按评分标准编制内容，格式自拟）
附表1：
技术指标响应表
	序号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离情况
(正偏离、负偏离或无偏离)
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.投标人根据招标文件第四章-“三、采购标的需满足的技术要求”的全部技术参数逐条填写此表 ，并按招标文件要求提供相应的证明材料。
2.偏离情况用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。未填写或未注明偏离的，无论已发生或即将发生任何情形，视为完全接受。
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。如评分办法对应参数有特定证明要求，需按照要求提供相应材料，否则不予认定，视为负偏离。
4.上表格行、列可自行增减。 
投标人名称（盖章）：（单位全称）
日 期：     年   月   日
五、商务响应情况
5-1 商务条款响应
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离情况
(正偏离、负偏离或无偏离)
	偏离说明

	1
	交付时间
	
	
	
	

	2
	交付地点
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	售后服务要求
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人根据招标文件第四章和合同条款的商务条款内容填写此表；
2.偏离情况用“正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。未填写或未注明偏离的，无论已发生或即将发生任何情形，视为完全接受；
3.“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明；
4.上表格行、列可自行增减。
投标人名称（盖章）：（单位全称）
日 期：     年   月   日
5-2 业绩情况
	序号
	项目名称
	项目概况
	甲方名称
	签约时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：按评分标准中的要求提供证明材料，否则不作为业绩进行考核。
5-3 商务投标方案
（按评分标准编制内容，格式自拟）
六、投标人认为需要提供的其他资料
第七章  质疑和投诉
（一）严格按照《中华人共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法（财政部第94号令）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号）、财政部和陕西省财政厅相关管理规定以及相关法规执行。
（二）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。
7、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
（三）质疑书范本
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：          邮编：
联系人：        联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：       邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：    包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
（四）质疑函制作说明：
1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7、质疑函的接收：
质疑受理联系电话：029-89187077，联系人：赵工
（五）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人可不予受理：
1、对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的投标人；对采购过程、成交或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；
2、超过法定期限或未以书面形式提出的；
3、质疑函未按本章6.6条规定签字及盖章的；
4、针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
5、不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
