招 标 文 件

（商务部分）

项目名称：国家税务总局湖南省税务局2025年数据中心运行维护项目（第二次）

项目编号：TJGJCS2024-296

采 购 人：国家税务总局湖南省税务局

采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

国家税务总局湖南省税务局

2024年12月

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章　投标人须知	5

投标人须知前附表	5

投标人须知正文	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标文件递交	14

五、开标与评标	15

六、中标和合同	18

七、询问和质疑	19

八、其他	19

第三章  评标方法及标准	21

第四章 政府采购合同文本	27

第五章　投标文件格式	40

第六章  项目采购需求	67

# 第一章  投标邀请

项目概况

国家税务总局湖南省税务局2025年数据中心运行维护项目（第二次）招标项目的潜在投标人应在天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦4楼401室） 获取招标文件，并于 2024 年12月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TJGJCS2024-296

项目名称：国家税务总局湖南省税务局2025年数据中心运行维护项目（第二次）

预算金额（人民币）：335.44万元。

最高限价（人民币）：335.44万元。

采购需求：

| 序号 | 标的名称（即包名） | 简要采购内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局湖南省税务局2025年数据中心运行维护项目（第二次） | 为国家税务总局湖南省税务局数据中心及其辅助工作区的环境类、IT类设备及系统软件提供12个月7×24小时人员驻场及相关软硬件设备运维服务 | 335.44 |

合同履行期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业），各投标人应根据自身情况在投标文件中提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第五章　投标文件格式”），否则视为无效投标。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业（中小企业划型标准符合工信部联企业〔2011〕300号文）。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.投标人必须未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2024年12月3日至2024年12月10日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦4楼401室）

方式：投标人持法定代表人持法定代表人身份证明（或授权代表持授权委托书（附法定代表人身份证明））、个人身份证原件购买招标文件。以上资料均须加盖投标人公章。

售价：￥400.00元，本公告包含的招标文件售价总和。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月25日9点30分（北京时间）

开标时间：2024年12月25日9点30分（北京时间）

地点：天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦6楼开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点，逾期递交的投标文件恕不接受，届时请投标人派代表参加开标仪式。

2．评标方法：综合评分法

3．采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）政府采购节能产品、环境标志产品；进口产品管理等。

4．本项目招标公告在中国政府采购网上发布。

5．凡对本次招标提出询问及质疑，请与天鉴国际工程管理有限公司联系（质疑函请采用规范格式，以书面形式一次性提交）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：国家税务总局湖南省税务局

地址：长沙市环保西路6号

联系方式：李先生，肖女士，0731-85579076

2.采购代理机构信息

名称：天鉴国际工程管理有限公司

地址：长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦

联系方式：朱楠卿、李瑜、易子杰、刘展   0731-85713091-8423、13975680067

3.项目联系方式

项目联系人：汪先生

电话：0731-85135567

# 第二章　投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号、预算及最高限价 | 项目名称：国家税务总局湖南省税务局2025年数据中心运行维护项目（第二次） |  |
|  |  | 项目编号：TJGJCS2024-296 |  |
|  |  | 项目预算：335.44万元 |  |
|  |  | 最高限价：335.44万元 |  |
| 2 | 采购需求 | 详见《招标文件（技术部分）》 |  |
| 3 | 项目属性和类别 | 项目属性： 货物 服务 项目类别： 信息化项目 非信息化项目 |  |
| 4 | 采购人 | 名称：国家税务总局湖南省税务局 地址：长沙市环保西路6号 联系人：李先生，肖女士 联系电话：0731-85579076 |  |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：天鉴国际工程管理有限公司 地址：长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦 联系人：朱楠卿、李瑜、易子杰、刘展 电话：0731-85713091-8423、13975680067 邮箱：2209481684@qq.com |  |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业），各投标人应根据自身情况在投标文件中提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第五章 投标文件格式”），否则视为无效投标。本项目对应中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业（中小企业划型标准符合工信部联企业〔2011〕300号文）。 3.本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受（接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供联合体协议；否则无须提供。） |  |
| 8 | 非主体、非关键性工作分包 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许 □ 允许，（写明可以分包履行的具体内容、金额或者比例） |  |
| 9 | 核心产品 | 货物类项目填写此栏 无 有 产品名称：/ 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照 / 的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 采用综合评分法的采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，（评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照 / 的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 10 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 □ 其他____________ |  |
| 11 | 信息发布媒体 | 1.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2.国家税务总局湖南省税务局官网（http://hunan.chinatax.gov.cn/cs） |  |
| 12 | 获取招标文件 时间、地点和 方式等 | 时间：2024年12月3日至2024年12月10日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9：00至11：30，下午14：30至17：00。（北京时间，法定节假日除外） 地点：天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦4楼401室） 方式：投标人持营业执照复印件，法定代表人持法定代表人身份证明（或授权代表持授权委托书（附法定代表人身份证明））、个人身份证原件购买招标文件。以上资料均须加盖投标人公章。 |  |
| 13 | 现场考察/踏勘 | 不组织现场考察/踏勘： 投标人可自行对采购项目现场和周围环境的现场进行踏勘，确保对本项目涉及的服务内容充分了解。有关踏勘费用投标人自理，踏勘期间发生的意外自负。踏勘联系人：汪先生，0731-85135567。 组织现场考察/踏勘： 时间： 年 月 日 午 （北京时间） 地点： 联系人： 联系电话： 要求： |  |
| 14 | 样品 | 不要求提供 要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |  |
| 15 | 投标文件组成 | 商务 部分 | 一、资格证明文件： 1.★法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明复印件； 2.★财务状况报告：提供供应商2023年度经审计的财务报告复印件（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，供应商为小微企业的可提供“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其财务报表附注）；没有经审计的财务报告的，可以提供基本开户银行出具的资信证明复印件； 3.★依法缴纳税收：提供近三个月（2024年07月、08月、09月）任意一个月的依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件； 4.★社会保障资金：提供近三个月（2024年07月、08月、09月）任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料复印件； 5.★具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6.★参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 7.★具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有）； 8.本项目的特定资格要求：无。 |
|  |  |  | 二、投标报价表： 1.★开标一览表（总报价表）； 2.★分项报价表。 |
|  |  |  | 三、其他文件及资料： 1.★授权委托书（格式参考投标文件）； 2.★投标函（格式参考投标文件）； 3.★商务条款偏离表； 4.中小企业声明函（中小企业投标的，应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号印发）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）如实填写并提交此函）； 5.监狱企业证明文件[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件]； 6.残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位投标的，应提交此函）； 7.成功案例一览表； 8.投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
|  |  | 技术 部分 | 1.★技术条款偏离表； 2.服务方案； 3.技术力量一览表 4.技术人员简历表 5.服务承诺； 6.投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
|  |  | 1.以上带★的文件及资料未提供或提供的无效，则投标无效。 |  |
| 16 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起计算 90 日历日。 |  |
| 17 | 提交投标文件方式、截止时间、开标时间、地点 | 提交方式：纸质文件提交 投标截止时间和开标时间：2024年12月25日上午9点30分（北京时间） 开标方式：线下开标 提交投标文件地点：天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦6楼开标大厅） 开标地点：天鉴国际工程管理有限公司（长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦6楼开标大厅） 联系电话：13975680067 朱楠卿 |  |
| 18 | 投标保证金 | 不要求提供 要求提供： （1）金额： 人民币 元。 （2）提交方式： 收款账户： 开户银行： 银行账户： |  |
| 19 | 不予退还投标保证金的情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人串通投标或有视为串通投标情形之一的； （2）投标人提供虚假材料； （3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人； （4）投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件； （5）中标人有下列情形之一的： a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同； b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。 注：若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。 |  |
|  |  | 其他不予退还投标保证金的情形： / |  |
| 20 | 信用记录审查 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。 本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案中。 在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应在投标文件中提供相关证明材料（原件加盖公章）。 |  |
| 21 | 支持中小型企业发展 | 根据《政府采购促进中小型企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），鼓励中小企业参加本项目采购活动。 在货物采购项目中，满足所有标的均由中小企业制造，即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，满足服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，可享受中小企业扶持政策。 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 本项目： ☑ 专门面向中小企业采购项目。 □ 预留份额面向中小企业采购项目（说明： ）。 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业的投标价格给予 15 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 22 | 支持监狱企业发展 | 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，按照投标人须知前附表第21项享受中小企业扶持政策。 |  |
| 23 | 促进残疾人 就业 | 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按照投标人须知前附表第21项享受中小企业扶持政策。 |  |
| 24 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 本项目中强制采购节能产品的货物名称： / 。 注：投标人所投上述产品必须具有节能产品认证证书，并提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
|  |  | 本项目中采购信息安全产品的货物名称： / 。 注：投标人所投上述产品需为国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件，否则投标无效。 |  |
|  |  | 其他法律法规强制性规定或扶持政策： / 。 |  |
| 25 | 评标方法及分值 | 本项目采用最低评标价法，详见招标文件商务部分第三章。 本项目采用综合评分法，其中价格分值为 10 分，其他因素分值为 90 分，详见招标文件商务部分第三章。 |  |
| 26 | 履约保证金 | 不要求提供 本采购项目履约保证金为人民币/元整（¥/），提交方式为银行电汇、金融机构或担保机构出具的保函。 账户信息：国家税务总局湖南省税务局 收款单位：国家税务总局湖南省税务局 开户银行：5989 6218 2255 银行账号：中国银行长沙市圭塘支行 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号及用途（履约保证金）。 |  |
| 27 | 接收质疑的方式、部门、电话和通讯地址 | 质疑联系方式： （1）接收质疑函的方式：供应商应当按国家相关规定向采购人和采购代理机构一并当面提交书面质疑函及相关证明材料。 （2）联系部门：国家税务总局湖南省税务局/天鉴国际工程管理有限公司 （3）联系电话：0731-85579076/0731-85713091-8423、13975680067 （4）通讯地址：长沙市环保西路6号/长沙市雨花区金海路128号天鉴大厦4楼401室 （5）电子邮箱：/ |  |
| 28 | 需提交的投标文件份数 | 需提交的投标文件份数： （1）正本 壹 份、副本 肆 份。 （2）电子文件 贰 份（ 扫描件 Word）。采用光盘或U盘刻录提交（扫描件版本应当为投标文件正本签字盖章后的彩色扫描件，格式为JPG或PDF）。 |  |
| 29 | 代理费用 | 代理费用： （1）本项目代理费用由 中标人 支付。 （2）代理费用收取方式及标准： 采购代理机构按照不超过原国家有关标准90%金额向本项目的中标人收取招标代理服务费。 |  |
| 30 | 其他补充事项 | 其他补充事项： 无 |  |

## 投标人须知正文

## 一、总则

1.预算资金及来源

1.1 本项目已经国家税务总局湖南省税务局批准立项。

1.2 本项目预算资金见投标人须知前附表，已列入国家税务总局湖南省税务局预算。

2.合格的产品和服务

2.1 本项目所涉及的所有产品和服务均应来自中国境内（指关境内），合同金额的支付也仅限于这些产品和服务。

2.2 合格的产品和服务即采购需求见招标文件（技术部分）。

2.3 投标人应保证所提供的产品及服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权）的请求及起诉。

3.合格的投标人

3.1一般规定

3.1.1投标人应遵守《政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》及有关政府采购的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

3.1.2投标人的资格要求及本项目的特定资格要求见投标人须知前附表。

3.1.3资格条件中所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

3.1.4信用记录要求

采购人、采购代理机构应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.2联合体

3.2.1若本项目接受联合体投标，则两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

3.2.2以联合体形式参加投标的，联合体各方应按第二章要求提供资格条件材料。

3.2.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.2.4联合体应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

3.2.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3禁止规定

3.3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一采购包的政府采购活动。否则投标均无效。

3.3.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则投标无效。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与编写、提交投标文件有关的费用，不论招标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5.招标文件构成

第一部分 商务部分

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标方法及标准

（4）政府采购合同文本

（5）投标文件格式

第二部分 技术部分

6.招标文件询问、澄清或修改

6.1 投标人对招标文件如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。如有必要，采购人或者采购代理机构可对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 采购人或者采购代理机构可主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

6.3 澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，线上采购项目还应通过国家税务总局政府采购评审管理系统（以下简称“评审管理系统”）通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或通过评审管理系统（适用于线上采购，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.5 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

7．投标文件编制

7.1投标文件的编制

7.1.1投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

7.1.2投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

7.1.3 鼓励投标人使用双面打印。

7.2投标文件的语言

7.2.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本并使用中文简化字，若有不同文本，以中文简化字文本为准。

7.2.2投标文件提供的全部资料中，若属于非中文描述的，应同时提供中文简化字译本。

7.2.3除在招标文件的要求中另有规定外，投标文件计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标人制作投标文件前须提前办理数字证书和电子签章，办理方式和注意事项详见网站《供应商操作手册》。供应商在国家税务总局集中采购中心网站（https：//swcg.chinatax.gov.cn） “下载中心”下载并安装“供应商投标工具”，使用投标工具编制投标文件。（线上采购项目适用）

8.投标文件的组成

8.1 投标文件包括商务部分和技术部分。

8.2 投标文件商务部分主要包括的文件和资料：

8.2.1 资格证明文件，见投标人须知前附表。

8.2.2 其他文件及资料，见投标人须知前附表。

8.3 投标文件技术部分主要包括的文件及资料，见投标人须知前附表。

8.4 证明资料如标明有效期的，必须在有效期内。

9.报价要求

9.1 除招标文件另有规定外，投标应以人民币报价，线上采购项目还须按照投标工具的流程和提示编制并上传投标报价表。

9.2 本项目不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

9.3 本项目以投标报价为依据计算价格分。投标报价应包括招标文件中要求投标人承担所有工作内容的全部费用。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.5 最低报价不能作为中标的保证。

10.投标文件的书写、密封、签署、盖章

10.1书写

10.1.1投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写。

10.1.2投标文件内容应没有涂改或行间插字。若有前述改动，在改动处应由单位负责人（投标人代表）签字确认或加盖投标人的单位公章或校正章。

10.2密封

10.2.1投标文件应胶装或装订成册，避免材料散装、脱落。

10.2.2投标文件应使用不透明的牛皮纸或档案袋等材料密封包装，并在外包装封面注明“正本”或“副本”（要求正本、副本分别单独密封），以及项目编号、项目名称、开标时间等信息，避免投标文件被误拆或提前拆封。投标文件正本应按上述要求制作。副本可按上述要求制作，也可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

10.3签署、盖章

10.3.1投标文件中要求签字处应由投标人的单位负责人（投标人代表）签字或加盖个人印章。

10.3.2投标文件必须按照招标文件给出文件格式的签署要求进行签署。

10.3.3投标人在“投标函”“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称一致的标准公章，并按照招标文件第五章投标文件格式中的相应格式文件要求签署全名或加盖名章。

10.3.4投标文件中的“盖章”指加盖投标人的“公章”，而非“合同专用章”、“投标专用章”等其他非公章。

10.3.5线上采购项目可以使用电子签章。

11．投标有效期

11.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间，投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人或者采购代理机构有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则作为无效投标处理。

11.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人或者采购代理机构可征得投标人同意延长投标有效期。

## 四、投标文件递交

12．投标文件递交

12.1 投标人应当在投标人须知前附表要求提交投标文件截止时间前，根据《投标人须知前附表》载明方式提交投标文件。提交投标文件截止时间后，递交投标文件的投标将被拒绝。

12.2 线上采购项目应登录评审管理系统并使用投标工具加密上传投标文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件以及其他任何方式提交的投标文件。投标人应充分考虑网络传输时间等因素，合理安排上传时间。提交投标文件截止时间后，评审管理系统不提供投标文件上传功能。投标人未完成投标文件上传的，投标将被拒绝。

13．投标文件补充、修改或撤回

13.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

13.2 线上采购项目，投标人在投标截止时间前，可以登录评审管理系统对所提交的投标文件进行撤回、补充、修改、重新提交。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章。

13.3 提交投标文件截止时间后，不支持对已提交的投标文件作任何补充、修改或者撤回。

## 五、开标与评标

14．开标

14.1 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点详见投标人须知前附表。

14.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

14.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件正本，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

14.4 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

14.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

14.6 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员（包括评标委员会的组成人员）与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

14.7 对线上采购项目，采购人或者采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间进行电子开标，采购人或者采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料作为采购文件一并存档。开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人通过登录评审管理系统进入开标大厅远程参加。

15．投标资格审查

15.1 公开招标采购项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

15.1.1 审查投标人按照8.2.1提交的“资格证明文件”。

15.1.2 信用记录审查。见投标人须知前附表。

15.2 未通过资格审查的投标人，其投标无效。

15.3 合格投标人不足3家的，不得评标。

16．评标委员会的组成

16.1 采购人或者采购代理机构根据有关法律法规规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

17．投标符合性审查

17.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

17.2 未通过符合性审查的投标人，其投标无效。

17.3 通过符合性审查的投标人不足3家的，应予以废标。

18．投标文件的澄清

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

18.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。（线上采购项目的通过评审管理系统上传加盖电子公章的扫描件）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.3关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

（1）投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本节第18.1条规定执行。

（2）投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

①评标委员会将要求投标人进行书面澄清，无法澄清的将按照不利于投标人的内容进行评标。

②投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

（3）若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

18.4 除评标委员会要求投标人做出的澄清、说明或者补正以外，评标委员会不接受投标人的任何询问、说明、更改及文件。

18.5 投标人的澄清必须在规定的时间内提交。

19．核价原则

19.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（总报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（总报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20．投标无效

20.1 投标人及投标文件有下列情况之一的，应当在资格审查时按照投标无效处理：

（1） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2） 投标文件组成中“资格证明文件”未提供或无效的；

（3） 未通过信用记录审查或未提供相关证明材料的。

20.2 投标人及投标文件有下列情况之一的，应当在符合性审查时按照投标无效处理：

（1） 投标文件组成中除“资格证明文件”外，★条款相关文件及资料未提供或提供无效的；

（2） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3） 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4） 投标有效期不足的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.3 除20.1及20.2情形外，投标人及投标文件有下列情况之一的，应当按照投标无效处理：

（1） 提供虚假投标文件材料的；

（2） 投标人串通投标的；

（3） 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的。

（4） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21．比较与评价

21.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2 价格分应当采用低价优先法计算。小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价按照投标人须知前附表规定，分别给予扣除，并以扣除后的报价计算价格分。未提供《中小型企业声明函》、《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》的，价格不予扣除。同一投标人不得重复享受价格扣除政策。

21.3 评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总得出每个投标人的评审得分。

21.4 评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

21.5 评标方法及标准详见招标文件商务部分第三章。

21.6 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22．废标

22.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购人或者采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标和合同

23．中标

23.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，采购人应当在评标结束后5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

23.2 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件应随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

23.3 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书（对线上采购项目，通过评审管理系统发出中标通知书）；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，同时告知未中标人本人的评审得分与排序。

23.4 中标通知书发出后，采购人或者采购代理机构不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

24．签订合同

24.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。线上采购项目可通过评审管理系统签订合同。

24.2 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25．履约保证金

25.1 需提交履约保证金的项目，中标人应在合同签订之日起30日内，按照投标人须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

## 七、询问和质疑

26. 询问

26.1潜在投标人、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27．质疑

27.1潜在投标人、投标人（统称质疑人）认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑（线上采购项目可以通过评审管理系统提交）。联系部门、联系电话、通讯地址、电子邮箱见投标人须知前附表。

27.2在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

27.3质疑人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.4质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

27.5 采购人或者代理机构应当在收到供应商的质疑函后7个工作日内，对质疑内容作出答复，书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

27.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门投诉。

27.7投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 八、其他

28．保密

28.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

28.2 评标委员会成员和参与评标工作的有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29. 知识产权与规避专利、版权纠纷

29.1 知识产权

29.1.1 项目系统的版权属于采购人所有，中标人应向采购人开放并提供涉及本项目软件开发、升级完善、运行维护等工作的全部源代码（含保证期内的后续升级版本）。由本项目系统形成的技术和成果的专利申请权、专利权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归采购人所有。

29.2 规避专利、版权纠纷

29.2.1 投标人应保证其投标人案中的有关软件、文件、图纸等没有违反有关专利和版权等知识产权的规定。

29.2.2 中标人应保证采购人在中华人民共和国使用本项目成果任何一部分、或接受乙方服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的索赔或起诉。

29.2.3 如果采购人在使用本项目任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了第三方知识产权或任何其它权利，中标人应负责处理这一指控并应以中标人的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由中标人承担。

29.2.4 如果采购人发现任何第三方在采购人未被许可的范围内非法使用采购人获得的知识产权，采购人应通知中标人。中标人应在收到采购人通知后14天内采取行动制止非法使用行为，否则由中标人承担相应的责任。

# 第三章  评标方法及标准

1.评标方法

1.1 本项目评标方法：采用综合评分法

2.评标标准

2.1 本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审因素主要内容如下表。

2.2 本项目价格分值为10分，其余评审因素分值为90分。评审标准如下表：

评标因素和标准

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10%） | 投标报价 | 以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且经评审后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计10分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价／投标报价×投标报价权重 | 10 |
| 2 | 技术（57%） | 满足项目采购需求程度 | 以招标文件“第六章 项目采购需求”中“三、技术要求，四、商务要求”为基准，完全满足招标文件采购需求所有技术条款的，计30分； 1.★代表实质性指标，共计11项，不满足该指标项将导致投标被拒绝； 2.#代表重要指标，满足或优于该指标得 0.5分，共计 27项，共计 13.5分； 3.△表示一般指标项，满足或优于该指标得 0.1分，共计 165项，共 16.5分。 4.对于同一指标项中的多条（行）描述，有一条（行）描述不满足，该项不得分。 | 30 |
| 3 |  | 项目需求理解及总体服务方案 | 根据投标人对采购人数据中心现状、运维服务工作规范、制度及流程的分析，对本项目运维服务范围、内容及要求的理解，对项目存在的重点和难点的理解是否全面、深入，描述是否准确等，并由此提出项目总体服务方案（包括但不限于①总体服务目标和安排、②服务内容、③服务标准、④服务保障、⑤人员安排、⑥安全规范、⑦文档资料管理、⑧验收标准）。 对运维服务整体需求理解全面、深入，描述准确具体，总体服务方案科学合理，能结合项目特点制定服务方案，能很好的满足采购需求的，计6分； 对运维服务整体需求理解比较全面，描述比较准确具体，总体服务方案较科学合理，较能结合项目特点制定服务方案，能较好的满足采购需求的，计4分； 对运维服务整体需求理解和描述内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强的，计2分； 对运维服务整体需求理解和描述内容仅简单重复（响应）采购需求的，计1分； 未提供的不计分。 | 6 |
| 4 |  | 日常运维管理方案 | 根据投标人针对本项目的日常运维管理方案内容（包括但不限于①值班管理、②日常维护、③巡检策略、④准入准出管理、⑤实物管理、⑥资源管理、⑦重要时期保障措施）是否完整和详细，运维管理措施是否科学合理等进行综合评价： 日常运维管理方案内容完整和详细，运维管理措施科学合理，能结合项目特点制定方案，能很好的满足采购需求的，计6分； 日常运维管理方案内容比较完整和详细，运维管理措施比较合理，较能结合项目特点制定服务方案，能较好的满足采购需求的，计4分； 日常运维管理方案内容和运维管理措施内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强的，计2分； 日常运维管理方案和运维管理措施内容仅简单重复（响应）采购需求的，计1分； 未提供的不计分。 | 6 |
| 5 |  | 故障处置方案 | 根据投标人针对本项目的故障处置方案中故障管理方案（包括但不限于①故障发现、②故障排查、③故障处理、④总结改进）和应急处置方案（包括但不限于④人员保障策略、⑤处置流程预案、⑥事后剖析模板和流程）内容是否完整和详细，是否科学合理等进行综合评价： 故障处置方案内容完整和详细，处置流程科学合理，响应时间短，能结合项目特点制定方案，能很好的满足采购需求，计6分； 故障处置方案内容比较完整和详细，处置流程较为合理，响应时间较短，较能结合项目特点制定服务方案，能较好的满足采购需求，计4分； 故障处置方案、处置流程内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强的，计2分； 故障处置方案、处置流程内容仅简单重复（响应）采购需求的，计1分； 未提供的不计分。 | 6 |
| 6 |  | 服务团队管理方案 | 根据投标人针对本项目的服务团队管理方案（包括但不限于①组织结构、管理措施、②奖惩机制、③信息保密、④廉洁制度）内容是否全面，是否合理，是否先进，否清晰等进行综合评分： 服务团队管理方案内容全面，组织结构合理，管理手段先进，奖惩机制清晰，能结合项目特点制定方案，能很好的满足采购需求的，计3分； 服务团队管理方案内容比较全面，组织结构比较合理，管理手段比较先进，奖惩机制比较清晰，较能结合项目特点制定服务方案，能较好的满足采购需求的，计2分； 服务团队管理方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强的，计1分； 服务团队管理方案内容仅简单重复（响应）采购需求的，计0.5分； 未提供的不计分。 | 3 |
| 7 |  | 备品备件管理方案 | 根据投标人针对本项目的备品备件管理方案（包括但不限于包括①备品备件管理、②规范操作、③更换要求的理解）是否完整和详细，是否科学合理等进行综合评价： 根据投标人针对本项目的备品备件管理方案（包括但不限于包括①备品备件管理、②规范操作、③更换要求的理解）是否完整和详细，是否科学合理等进行综合评价： 备品备件管理方案内容完整和详细，处置流程科学合理，响应时间短，能结合项目特点制定方案，能很好的满足采购需求的，计3分； 备品备件管理方案内容比较全面，处置流程较为合理，响应时间较短，较能结合项目特点制定服务方案，能较好的满足采购需求，计2分； 备品备件管理方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强的，计1分； 备品备件管理方案内容仅简单重复（响应）采购需求的，计0.5分； 未提供的不计分。 | 3 |
| 8 |  | 监控工作管理方案 | 根据投标人针对本项目的监控工作管理要求方案（包括但不限于①监控范围、②监控方式、③岗位职责）是否清晰、是否合理、是否满足要求等内容的理解是否完整和详细，是否能分析项目监控工作的重要性和全面理解项目监控工作的需要，是否科学合理等进行综合评价： 监控工作管理方案内容完整和详细，处置流程科学合理，能结合项目特点制定方案，能很好的满足采购需求的，计3分； 监控工作管理方案内容比较全面，处置流程较为合理，较能结合项目特点制定服务方案，能较好的满足采购需求，计2分； 备品备件管理方案内容完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强的，计1分； 监控工作管理方案方案内容仅简单重复（响应）采购需求的，计0.5分； 未提供的不计分。 | 3 |
| 9 | 商务（33%） | 类似业绩 | 投标人2021年11月以来（以合同签订时间为准）与本项目相类似（信息系统运维或信息集成类的项目）的业绩，每个计1分，计满5分为止。（提供相应的合同复印件，并加盖投标人公章，否则不计分。） | 5 |
| 10 |  | 企业实力 | 1、投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，计1分； 2、投标人具有信息安全管理体系认证证书，计1分； 3、投标人具有质量管理体系认证证书，计1分； 4、投标人具备中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）四级或三级的，计0.5分；二级及以上的，计1分，本项最高计1分； 5、 投标人具备中国网络安全审查和认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书，其中提供信息系统安全集成服务三级或以上、信息系统安全运维服务三级或以上、信息安全风险评估服务三级或以上、信息安全应急处理服务三级或以上四项证书的计4分；提供其中三项证书的计3分；提供其中两项证书的计2分；提供其中一项证书的计1分；没有提供的不计分； 6、投标人具备由中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级证书，能力达到CS1级的，计0.5分；能力达到CS2级及以上的，计1分，本项最高计1分。 （上述提供有效期内相关证书的复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） | 9 |
| 11 |  | 运维团队 | 投标人针对本项目拟派遣的服务团队中： 1、项目经理：具有信息系统项目管理师证书或系统集成项目管理工程师证书的，计2分； 2、驻场经理：具有ITSS服务项目经理证书的，计2分； 3、运维工程师（除项目经理和驻场经理外的人员）：具有ITSS服务工程师证书的，每提供一个计1分，最多计2分； 4、服务器技术支持岗：具有RHCA（红帽认证架构师）或以上级别证书的，计2分； 5、虚拟化技术支持岗：具有VCAP（认证高级专家）或华为颁发的cloud(云)方面的HCIP（认证ICT高级工程师）或华三颁发的cloud(云)方面的H3CNE（H3C认证网络工程师），或前述证书以上级别证书，计2分。 6、存储技术支持岗：具有华为颁发的HCIE（认证ICT高级工程师）证书的，计2分； 7、小型机技术支持岗：具有P系列CATE证书的，计1分。 （提供上述相关人员的证书复印件或证明材料，加盖投标人公章，否则不计分，如原件为电子原件，需提供官方查验链接。同一人不重复计分。） | 13 |
| 12 |  | 运维团队经验 | 投标人针对本项目拟派遣的服务团队中： 1、项目经理：具有5年（含）及以上数据中心运维项目经理经验的计2分，具有3年（含）及以上数据中心运维项目经理经验的计1分。提供相应项目合同复印件，合同内需体现其在该项目中担任项目经理，若合同内无法体现相关内容，还须提供使用业主盖章的证明材料。未提供或提供不全的不计分。 2、强电经理：具有5年（含）及以上数据中心强电项目管理经验的计2分，具有3年及以上数据中心强电项目管理经验的计1分。提供相应项目合同复印件，合同内需体现其在该项目中担任强电项目管理者，若合同内无法体现相关内容，还须提供使用单位盖章的证明材料。未提供或提供不全的不计分。 3、驻场经理：具有5年（含）及以上数据中心运维项目管理经验的计2分，具有3年（含）及以上数据中心运维项目管理经验的计1分。提供相应项目合同复印件，合同内需体现其在该项目中担任运维项目管理者，若合同内无法体现相关内容，还须提供使用单位盖章的证明材料。未提供或提供不全的不计分。 注：服务经验年限以投标人提供所有有效的合同服务期限累加计算,投标时应明确说明所工作的数据中心的名称和位置，未提供或提供不全的不计分。 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

2.3 落实政府采购政策进行价格调整的规则：

| 政府采购政策 | 价格扣除规则 | 享受价格扣除的条件 |
| --- | --- | --- |
| 节约能源政策 | 本项目的扣除比例为：/ % | 供应商所投产品中，如有属于“节能产品政府采购品目清单”范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，实施优先采购，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中同时提供有效期内的“节能产品政府采购品目清单”及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件（需要加盖投标人公章），否则在评审时将不给予价格扣除或加分。 |
| 保护环境政策 | 本项目的扣除比例为：/ % | 供应商所投产品中，如有属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，实施优先采购，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中同时提供有效期内的“环境标志产品政府采购品目清单”及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的复印件（需要加盖投标人公章），否则在评审时将不给予价格扣除或加分。 |
| 促进中小企业发展政策 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： （1）对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 /%，微型企业扣除/ %。以联合体形式参加政府采购活动(若项目接受联合体投标)，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视为小微企业。 （2）本项目接受联合体投标的，供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体(若项目接受联合体投标)，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%～6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为： / %。 □ 非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）： / | （1）在货物采购项目中，所有货物均由中小企业制造，即所有货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （4）以联合体形式（若项目允许联合体报价响应的情况下）参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）供应商须在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见“第五章 投标文件格式”）及其要求的证明文件，否则在评审时将不给予价格扣除。 |
| 促进残疾人就业政策 | 残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位承接服务的投标价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分/ %。 | 供应商如提供残疾人福利性单位生产的产品，供应商须在投标文件中提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”（格式见“第五章 投标文件格式”），否则在评审时将不给予价格扣除。 |
| 支持监狱企业发展政策 | 监狱企业视同小微企业。监狱企业承接服务的投标价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分/%。 | 投标人如提供监狱企业生产的产品，供应商须在投标文件中提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”（格式见“第五章 投标文件格式”），否则在评审时将不给予价格扣除。 |
| 政策规定说明 | （1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。 （2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策。 （3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。 （4）投标人提供的投标产品只有部分属于小型、微型企业制造的产品，评审时不予对投标报价实行价格扣除。 （5）投标人提供的投标产品只有部分属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。 |  |

2.4推荐中标候选人

2.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2.4.2本采购项目推荐中标候选人的数量： 3 家。

2.4.3本采购项目中标人数量： 1 家。

中标候选人并列的，按照技术评审得分由高到低顺序确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

# 第四章 政府采购合同文本

合 同 书

项目名称：

包    号：

合同编号：

甲    方： 国家税务总局湖南省税务局

乙    方：

日    期：         年    月   日

合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同名称 |  |  |
| 2 | 合同编号 |  | TJGJCS2024-296 |
| 3 | 合同类型 |  | 服务类项目 |
| 4 | 定价方式 |  | 固定总价合同 |
| 5 | 甲方名称 |  | 国家税务总局湖南省税务局 |
|  | 甲方地址 |  | 长沙市环保西路6号 |
|  | 甲方相关部门 | 甲方采购部门 |  |
|  |  | 联系人 | 李先生，肖女士 |
|  |  | 联系电话 | 0731-85579076 |
|  |  | 甲方需求部门 |  |
|  |  | 联系人 | 汪先生 |
|  |  | 联系电话 | 0731-85135567 |
| 6 | 乙方名称 |  |  |
|  | 乙方企业性质 |  | 中型企业 小型企业 微型企业 监狱企业 残疾人福利性单位 其他 |
|  | 乙方地址 |  |  |
|  | 乙方联系人 |  |  |
|  | 联系电话/传真 |  |  |
|  | 开户银行名称 |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |
| 7 | 合同金额 |  | 人民币 元整（¥ ）。 |
| 8 | 服务内容 |  | 本合同服务内容为： |
| 9 | 合同付款 |  | 1.本项目自合同签订之日起30个日历日内预付合同款项5%； 2.初验合格之日起30个日历日内支付合同款项30%； 3.终验合格之日起30个日历日内支付合同款项65%（根据考核结果，核减支付金额）。 每次办理付款时，乙方应提供发票、付款申请（格式另附）、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交验收意见。支付合同款项时（合同初次付款外），如属于信息化监理范围内的项目，应经实施单位、业主单位、监理单位共同签字认可；如属于需要进行中期报告的项目，应附中期报告审议意见为“通过”的文书。 甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，自收到发票后30日内将资金以 银行转账 方式支付到乙方账户。 |
| 10 | 履约保证金及返还 |  | ☑本项目不要求提供履约保证金。 □本项目要求提供履约保证金。履约保证金为合同总金额的 %，即人民币 元整（¥ ），乙方应在合同签订之日起 30 日内提交甲方。提交方式为银行电汇、金融机构或担保机构出具的保函。在合同履行期满，扣除应扣除的款项（如有）且双方无争议后，无息返还。 办理返还履约保证金时，乙方应提供履约保证金返还申请（格式另附）、合同或合同关键页复印件、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）满验收意见。 满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，自完成核实之日起30日内，以 方式返还履约保证金或退回保函。 |
| 11 | 合同履行期限 |  | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 12 | 项目质量保障期 （服务期） |  | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 13 | 合同履约地点 |  | 合同约定地点或甲方指定地点 |
| 14 | 合同纠纷解决方式 |  | 甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始 天内仍不能解决，可以选择以下途径之一解决纠纷： □ 向甲方所在地仲裁委员会或 仲裁委员会申请仲裁 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |

一   合  同

国家税务总局（以下简称“甲方”）通过          式采购，确定_ _____公司（以下简称“乙方”）为《        项目》中标（成交）供应商。甲乙双方同意按照该项目招标（采购）文件约定的内容，签署《        合同书》（合同编号：      ，以下简称“合同”)。

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同通用条款；

（2）报价表（总报价表）；

（3）招标（采购）文件；

（4）投标（响应）文件。

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 合同金额

本合同金额为人民币        元整（¥          ）。

4.付款条件

合同以人民币结算，付款方式：

合同以人民币结算，按月考核结果进行结算，每月结束后的15个日历日内，采购人根据《服务考核办法》的规定，作出考核结果结算，中标人根据采购人要求开具正式发票支付上月服务费用，总额不超过中标金额。如遇国家法定节假日等特殊情况，可顺延3-5个工作日。

每次办理付款时，乙方应提供发票、付款申请（格式另附）、合同约定的其他资料。涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的验收意见。支付合同款项时（合同初次付款外），如属于信息化监理范围内的项目，应经实施单位、业主单位、监理单位共同签字认可；如属于需要进行中期报告的项目，应附中期报告审议意见为“通过”的文书。

甲方在收到发票等合同约定资料后，进行核实。满足合同约定支付条件的，自收到发票后30日内将资金以银行转账方式支付到乙方账户。

5. 合同签订及生效

本合同一式   份，甲方   份；乙方   份。由甲乙双方法定代表人或被授权人签字并盖章后生效。

乙方由法定代表人签订合同的，应提供法定代表人身份证复印件；乙方由被授权人签订合同的，应提供授权委托书和法定代表人及被授权人身份证复印件。

甲方：国家税务总局湖南省税务局      乙方：

法定代表人或授权代表签字（或签章）：      法定代表人或授权代表签字（或签章）：

盖章：                                   盖章：

日期：     年     月     日              日期：      年     月     日

二   合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“甲方”是指国家税务总局湖南省税务局。

1.1.1“甲方采购部门”见“合同条款前附表”第5项“甲方采购部门”。

1.1.2“甲方需求部门”见“合同条款前附表”第5项“甲方需求部门”。

1.2“乙方”见“合同条款前附表”第6项“乙方名称”。

1.3 “合同”系指甲乙双方签订的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4 “天”除非特别指出，“天”均为自然天。

2. 标准

2.1 乙方为甲方交付或提供的服务应符合招标（采购）文件所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2 除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 服务

3.1 本项目的“服务”见“合同条款前附表”第8项“服务内容”。

3.2 乙方应保证所提供的服务符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

3.3 乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同约定的结果，达到本合同约定的预期目标。对任何情况下出现的问题，应尽快提出解决方案。

3.4 如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

3.5 除合同条款另行规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

4. 知识产权

4.1 乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、软件著作权、版权等）的起诉。

4.2 甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权，其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归甲方所有。

4.3 乙方不得利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品，不得利用开发便利变相收费或搭车收费。

5. 保密条款

5.1 甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

5.2 乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的软硬件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

（1） 应以审慎态度避免泄漏、公开或传播甲方的信息；

（2） 在开发过程中对数据的处理方式应事先得到甲方的许可；

（3） 未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（4） 未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如E-mail）携带出甲方场所；

（5） 未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

（6） 严禁在提交的软件产品中设置远程维护接口和后门程序；

（7） 不得进行系统软硬件设备的远程维护；

（8） 甲方以书面形式提出的其他保密措施。

5.3 保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。

5.4 甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相关的法律责任，包括但是不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

6. 履约验收要求

6.1 甲方需求部门严格按照采购合同开展履约验收。验收时,应当按照本合同约定的技术、服务和安全标准，对供应商各项义务履行情况进行验收确认。未约定相关标准的，应当按照国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准进行验收确认。验收结束后，应当出具验收意见，列明合同事项、验收标准及验收情况，由全体验收人员签字。

6.2具体履约验收要求详见招标（采购）文件。

7. 履约保证金

7.1 需提交履约保证金的项目，乙方应按照“合同条款前附表”第 10 项“履约保证金及返还”提交履约保证金。

7.2 履约保证金的金额可用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3如乙方未能按时支付合同约定的违约金、赔偿金、其他应付款项等的，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中扣除上述款项。乙方应在甲方扣除履约保证金后 15 天内，及时补充扣除部分金额。若逾期补充的，每日应按应补充金额的万分之五（0.05%）支付甲方违约金。

7.4 乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 履约保证金在合同履行期满后，扣除相应款项（如有）且双方无争议后，凭返还申请等资料一次性无息返还，详见“合同条款前附表”第10项“履约保证金及返还”。

8．履约延误

8.1 乙方应按照本合同的规定提供服务。

8.2 如乙方迟延履行合同义务，甲方将从应付合同金额中扣除误期违约金，每延误一天误期违约金按合同总金额的万分之三（0.03%）计收。乙方支付的误期违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

8.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期赔偿费。

8.4 除不可抗力和根据合同规定延期取得甲方同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误工期，将按合同规定被收取误期赔偿费。

8.5 逾期退还履约保证金的违约责任。满足履约保证金返还条件的，甲方在收到返还相关信息等合同约定资料后，进行核实。对核实结果无异议的，应当自完成核实之日起30日内返还履约保证金。无特殊原因逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方按银行同期活期存款利率支付逾期利息。特殊原因逾期返还的，双方协商解决。

9. 违约责任

9.1 除本合同另有约定外，乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，按每违反一次从应付款项中扣除合同总金额的百分之一（1%）作为违约金；此外，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。乙方支付的上述违约金、赔偿金等不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

9.2 乙方没有按照时限要求提供服务，且在甲方指定的延长期限内没有采取补救措施，甲方有权自行采取其他方式进行补救，乙方除按合同第8条约定向甲方支付误期违约金外，另外甲方所发生的一切费用和甲方损失，甲方有权从应付的乙方的合同款项中扣除，不足扣除的乙方应另行支付。

9.3 除应支付甲方违约金等外，甲方有权根据合同或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.4 如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方同意按照下列方式解决索赔事宜：

如果在甲方发出索赔通知后5个工作日内，乙方未作书面答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后5个工作日内或甲方同意的延长期限内着手解决索赔事宜，甲方有权从乙方的合同款项中扣除索赔金额。

9.5 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品，或利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的，纳入国家税务总局失信名单。

对于影响恶劣的严重违法失信行为，推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.6 如果乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的，自甲方做出认定之日起三年内，税务系统各单位可以拒绝乙方参与税务系统政府采购活动。

不良后果指造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等网络安全事件。

9.7 对于本协议未约定的、招标（采购）文件（技术部分）中约定的违约处理条款，按招标（采购）文件（技术部分）相关约定执行；对本协议与招标（采购）文件（技术部分）约定不同的违约处理条款，以本协议约定为准。

10. 不可抗力

10.1 本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

10.3 在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

10.4 如因国家政策变化、技术实施所需的客观环境发生变化、重大技术变化、国家调减预算、乙方在执行合同的过程中发生对履行合同有直接影响的重大事故或变故、甲方工作计划调整及推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止等原因，本合同不能继续全部或部分履行，甲方有权通知乙方解除本合同的全部或部分，双方将按已经实际履行并验收合格的合同内容进行结算。

11. 争端的解决

11.1 甲乙双方应首先通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始  7  天内仍不能解决，可以按合同约定的方式提起仲裁或诉讼。

11.2.1仲裁应向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

11.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

11.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

11.2.4在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，本合同的其它部分应继续执行。

11.3.1诉讼应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.3.2诉讼费除人民法院另有判决外，应由败诉方负担。

11.3.3在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本合同的其它部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 若出现如下情况，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。自甲方发出书面通知书之日起30日内，乙方应支付甲方合同总金额20%的违约金，并根据合同执行情况返还部分或全部已收取款项。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应继续承担赔偿责任。本合同约定的损失，包括但不限于：直接损失、调查取证费、诉讼费、律师费等。

12.1.1 乙方不履行合同业务或者履行合同义务不符合合同约定；

12.1.2 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供服务；

12.1.3 因乙方人员自身技术能力、经验不足等问题造成甲方发生重大紧急故障，带来重大影响和损失的；

12.1.4 乙方对重大紧急故障没有及时响应，或不能在规定时间内解决处理故障、恢复正常运行的；

12.1.5 不能满足本项目技术需求的管理要求和规范，且经多次整改无明显改进的；

12.1.6 在合同服务期内，同一个应用系统在升级完善、运行维护支持服务过程中，出现5次经甲乙双方确认的用户投诉的；

12.1.7 乙方利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内供纳税人缴费人使用的软件或产品的，或利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人缴费人搭车收费或变相收费的，或有其他失信行为的；

12.1.8 乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为造成不良后果的。

12.1.9 乙方提供的服务侵犯甲方、第三方知识产权等合法权益的；

12.1.10 乙方或乙方人员造成甲方或第三方经济损失而拒不赔偿的；

12.1.11 乙方转让其应履行的合同义务，或未经甲方同意采取分包方式履行合同

的；

12.1.12 乙方有其他严重违约行为的。

12.2 如果甲方根据上述第12.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13. 破产终止合同

13.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

13.2该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

14. 其他情况的终止合同

14.1 乙方在执行合同的过程中发生重大事故或变故，对履行合同有直接影响的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

14.2 在服务期内，由于甲方工作计划调整，推广使用新应用系统导致本项目相关服务停止的，甲方可以提出终止合同而不给予乙方任何补偿。

15. 合同修改或变更

15.1 合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，并签订书面补充合同或变更协议。补充合同或变更协议作为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

15.2 除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

15.3 由于采购人项目统一规划等原因导致本项目停止部分服务的，甲方将启动合同变更程序，与乙方协商变更相关合同条款。

16. 转让和分包

16.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2 未经甲方同意，乙方不得采取分包方式履行合同。经甲方同意分包履行合同的，乙方就采购项目及分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

17. 合同语言

17.1 本合同语言为中文。

17.2 双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

18. 适用法律

18.1 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

18.2 本合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。

19. 税费

19.1 合同服务的所有税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

20. 廉洁条款

20.1 乙方禁止利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人、缴费人搭售硬件、软件、服务或进行其他变相收费行为。

20.2 乙方禁止“围猎”税务人员。禁止以获取不正当利益为目的，采取请吃、馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属。

20.3 乙方禁止违规聘用离职税务人员。离职税务人员：3年内离职的原从事过税收信息化及相关信息系统业务条线的税务人员。

20.4 乙方发现甲方存在不正当利益索取情况，有义务向国家税务总局湖南省税务局报告；

20.5 乙方违反廉洁条款的，将向国家税务总局上报为失信名单。

三  招标（采购）文件及投标（响应）文件（如需要，可另附）

四 报价表（总报价表、分项报价表，如有需要可另附）

# 第五章　投标文件格式

投标人必须按下列文本格式，如实提供具有法律效力的资格证明文件和真实有效的其他文件资料，任何不按下列文本格式提供或有实质性变更将由投标人承担风险。

1.投标人应严格按照本章规定填写和提交全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.资格声明文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。

6.以下格式文件为要求填写内容的固定格式，投标人不得擅自修改格式，其他未提供格式的文件和资料由投标人自行设计编制格式填写。

投  标  文  件

（商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：

项目编号：

所投采购包：

投标人：

日  期：

一、授权委托书

1-1法定代表人授权委托书

(适用于授权代表参加投标)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本授权书声明：注册于___________（投标人住址）的___________（投标人名称）法定代表人_______（姓名、职务）代表本公司授权_______（被授权投标代表姓名、职务）为本公司的合法投标代表，就贵方组织的《____________项目》（项目编号：_______）投标、合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于______年______月_____日生效，特此声明。

被授权投标代表无转委托权。

被授权投标代表身份证复印件

投标人名称（公章）：________________

法定代表人（签字或签章）：________________

被授权投标代表（签字）：________________

被授权投标代表联系电话：____________

日期：____________

特别说明：

1.投标人如由被授权投标代表参与投标活动的，须同时提供《法定代表人授权委托书》、法定代表人身份证明(格式见1-2)(线上采购项目提供扫描件，下同)、授权代表身份证原件。《法定代表人授权委托书》应当按本格式要求加盖与供应商名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人或授权代表的全名或加盖名章。(线上采购项目应上传扫描件)。

1-2   法定代表人身份证明

(适用于法定代表人参加投标)

供应商名称：

注  册  号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：             主营：                          兼营：

姓名：        性别：        年龄：        系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明复印件

投标人名称（公章）：____________

日期：____________

二、投标函

致________（采购人或采购代理机构）：

根据______（项目名称）（项目编号：______）的招标公告，______（姓名、职务）代表投标人______（投标人名称、地址）参加项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.具备本项目招标文件中规定的其他要求和资质条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件。

5.已详细审阅全部招标文件（包括招标文件澄清函），理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。若贵方需要，愿意提供一切证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

11.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.已知悉并承诺遵守《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度(试行) 》关于失信行为进行记录和结果应用的相关规定，及对于违反网络安全规定行为造成不良后果、“围猎”税务人员、违法违规聘用离职税务人员、国家税务总局发票电子化改革领导小组办公室认定的失信行为，3年内限制参加税务系统政府采购活动的相关规定。

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（签字或签章）/被授权投标代表（签字）：____________

投标人地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

日期：____________

特别说明：

投标人应当按上述格式要求加盖与投标人名称全称一致的标准公章，并签署法定代表人或被授权投标代表的全名或加盖名章。

三、投标报价表

1.开标一览表（总报价表）

(服务类项目适用)

项目名称：____________ 									项目编号：____________

采购包号：____________                                  价格单位：人民币   元

| 序号 | 内容 | 价格小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 报价合计（小写） |  |  |
| 报价合计（大写） |  |  |
| 服务期 |  |  |
| 备注 |  |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.本项目执行中所发生的所有费用均计入投标报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

3.投标人应根据《招标文件-技术部分》相关要求填报。

4.如报价不一致，按照投标人须知“19.核价原则”进行修正。

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________
2.分项报价表

分项报价表-1

(服务类项目适用)

项目名称：____________ 								   项目编号：____________

采购包号：___________                                  价格单位：人民币   元

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注 （收费依据、收费标准等） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 人工费 |  |  |
| - 2 | 管理费 |  |  |
| - 3 | 运维费 |  |  |
| - 4 | 质保费 |  |  |
| - 5 | 培训费 |  |  |
| - 6 | 利润 |  |  |
| - 7 | 税金 |  |  |
| 总计 |  | 大写：人民币 元 小写：¥ |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.投标人按照以上费用内容，填列分项报价。

3.如报价不一致，按照投标人须知“19.核价原则”进行修正。

4.分项价格表1和表 2 的总价金额应当一致。不一致的以表2金额修改表1金额。

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________

分项报价表-2

(服务类项目适用)

项目名称：____________ 								   项目编号：____________

采购包号：___________                                  价格单位：人民币   元

| 序号 | 服务内容 |  | 报价 | 备注 （收费依据、收费标准等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 环境类设备 | 空调 |  |  |
| - 2 |  | 新风 |  |  |
| - 3 |  | 机房环境设备 |  |  |
| - 4 |  | 机房动力环境监控系统 |  |  |
| - 5 | IT类设备 | 磁带库 |  |  |
| - 6 |  | 磁盘阵列 |  |  |
| - 7 |  | 服务器 |  |  |
| - 8 |  | 小型机 |  |  |
| - 9 |  | 光纤交换机 |  |  |
| - 10 |  | 负载均衡设备 |  |  |
| - 11 |  | 其他辅助附属类设备 |  |  |
| - 12 | 系统软件 | 操作系统类 |  |  |
| - 13 |  | 虚拟化类 |  |  |
| - 14 |  | 备份类 |  |  |
| - 15 |  | 监控类 |  |  |
| - 16 |  | 其他（爱数文档云、海颐特权帐户管理系统等以上未列明，但属于运维工作职责内的或服务期内新上线的系统软件） |  |  |
| 总计 |  |  | 大写：人民币 元 小写：¥ |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.投标人按照以上费用内容，填列分项报价。

3.如报价不一致，按照投标人须知“19.核价原则”进行修正。

4.分项价格表1和表2的总价金额应当一致。不一致的以表2金额修改表1金额。

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________

四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏离 （无/正/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.商务条款无需条对条应答，如无偏离，请在此表中填写“无偏离”；如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况。

2.如《采购文件-商务部分》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。

3.本表可扩展。

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________

五、投标人具备投标资格证明文件

5-1投标人基本情况

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________

5-2 财务状况报告

根据资格条件要求提供相应材料。

5-3 依法缴纳税收的相关材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-4 依法缴纳社会保障资金的相关材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-6 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致________（采购人或采购代理机构）：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

（请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。）

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________

5-7 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

根据资格条件要求提供相应材料。

5-8 联合体协议（若有）

致________（采购人或采购代理机构）：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

5-9 其他资格证明文件（若有）

根据资格条件要求提供相应材料。

六、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

七、监狱企业证明文件

备注：1.填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）：____________

日期：____________

九、成功案例一览表

| 序号 | 合同 名称 | 合同 甲方 | 合同时间 | 合同 金额 | 合同主要 内容 | 用 户 联系人 | 用户联 系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.提供2021年11月以来（以合同签订日期为准），投标人独立承担的同类项目案例。

2.应提供合同复印件（线上采购项目提供扫描件，下同）。合同复印件应能清晰体现合同甲乙双方、合同时间、合同金额、合同主要内容等，并提供对方联系人及联系方式，否则不能获得相应分值。

投  标  文  件

（技术部分）

（填写正本或副本）

项目名称：

项目编号：

所投采购包：

投标人：________________________

日  期：________________________
十、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 技术部分序号 | 招标文件 技术部分内容要求 | 投标文件 应答情况 | 偏离（无/正/负） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.按照《招标文件-第六章 项目采购需求-三、技术要求，四、商务要求》内容要求，一一对应填写。如果对《招标文件-第六章 项目采购需求-三、技术要求，四、商务要求》内容不做一一响应，而将“投标文件应答情况”简单笼统描述为“无偏离”，则视为无效应答。

2.《招标文件-第六章 项目采购需求-三、技术要求，四、商务要求》内容须条对条应答，不得遗漏；如有遗漏，则视为无效应答。如无偏离，请在此表中填写“无偏离”。如有偏离，请在此表中应答为“正/负偏离”并说明偏离情况；

3.如《招标文件-第六章 项目采购需求-三、技术要求，四、商务要求》中有标注★号的，则为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致投标无效。

4.本表可扩展。

投标人（全称并加盖公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日期：____________

十一、服务方案

服务方案

供应商应根据第六章规定及评分标准要点编写服务方案。

十二、技术力量一览表

| 序号 | 姓 名 | 技术职称 | 人员级别 | 工作年限 | 本项目中担任职务 | 认证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理人员 （一）项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| （二）技术负责人（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二、XX人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三、XX人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

投标人须按照上述格式填写投入本项目所有人员的相关信息。

十三、技术人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 毕业学校 |  | 技术职称 |  |
| 公司职务 |  | 任职时间 |  | 本项目任职 |  |
| 人员级别 |  | 从事XXX工作年限 |  | 从事XXXX年限 |  |
| 认证证书 |  |  |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩 |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.投标人应提供投入本项目所有人员的简历。

2.    等人员应提供       复印件。

十四、服务承诺

(示例略)

十五、投标人认为需要提供的其它说明和资料

(示例略)

招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局湖南省税务局2025年数据中心运行维护项目（第二次）

项目编号：TJGJCS2024-296

采 购 人：国家税务总局湖南省税务局

采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

国家税务总局湖南省税务局

2024年12月

# 第六章  项目采购需求

一、项目概述【不作为打分项，供投标人投标参考】

1.项目背景

国家税务总局湖南省税务局数据中心是我省税收信息化建设的中枢，数据中心的安全稳定运行对全省税收业务的办理起着至关重要的作用。数据中心机房面积大，功能模块多，设备数量和种类多，应用系统相对复杂，整体运维管理难度较大。为实现数据中心“网络零中断、系统零故障、安全零问题、数据零差错”的运维总目标，实现故障处理的“快速发现、快速定位、快速处置、快速恢复”，不断推进数据中心基础设施管理机制和治理能力的现代化，确保数据中心7×24小时安全平稳高效运行，需购买高质量的运维服务。

省局数据中心目前是一个“逻辑合一，物理分散”的架构。在物理上由三个互为支撑、密切关联、协同处理数据并存储数据的区域构成。三个区域包括环保路机房、友谊路机房、省政府政务云机房中专属于税务部门的数据区域（以下简称省税务政务云机房）。

采购本项目的目的是要保障省局数据中心所有的设备和系统安全可靠高效运行，要消除或控制计划外宕机，通过现代化的运维手段和制度实现数据中心的标准化管理，达到运维工作“监、管、控”一体化的工作目标。中标公司在本项目预算和合同期限内，需遵循数据中心运维管理的各项规章制度，按照省税务局“大运维”的统一框架，确保服务质量，帮助采购人优化和整理已有但较为分散的各种监控系统，补充必要功能，形成一个统一的现代化运维监控平台，提供巡检、维护等自动化维护工具，提高数据中心的运维工作质量和效率，实现故障处理“快速发现、快速定位、快速处置、快速恢复”的目标。

2.项目内容

为国家税务总局湖南省税务局数据中心及其辅助工作区的环境类、IT类设备及系统软件提供12个月7×24小时人员驻场及相关软硬件设备运维服务。项目实施时间为：2025年1月1日至2025年12月31日。

项目实施地点为环保路机房及辅助工作区域（机房；办公区B栋一楼、负一楼UPS电池间），友谊路机房及辅助工作区域（机房；办公区八楼整层；负一楼UPS室及电池间），省税务政务云机房（中国移动东方红路机房三楼；中国移动东方红路机房四楼），以及项目合同期内采购人可能的租赁或扩建区域。

2.1项目人员驻场服务

（1）机房值班值守服务。两个自建机房7*24小时双人值班值守，专门负责精密空调、UPS、供配电等动环设备巡检及动环系统监控，负责机房人员设备出入登记等，每个机房每班需安排2名人员值守，3班至少需要6名机房值守人员；租赁机房区7*24小时远程监控及每周巡查，复用自建机房值守人员。该项人员需求为6人；

（2）自建数据中心内所有设备及基础平台运维监控服务，主要提供小型机、存储、虚拟化平台等IT设备及系统的每日巡检、资源分配、故障处理等服务；项目随工服务，主要根据省局项目实施要求，提供技术支持和保障服务,如国产化替代服务，包括依据本省特色软件的替代工作安排，计划完成替换239套红帽操作系统、“一图管”系统配置更新服务等。该项人员需求为6人。

2.2软硬件质保维修服务

提供环保路、友谊路机房及其辅助工作区域的所有环境类设备、IT类设备、系统软件；省税务政务云机房IT类设备、系统软件质保服务。

2.3数据中心基础设施监控、配置、事件三类数据采集、汇总并推送至多云运维平台的支持服务

对环保路、友谊路、政务云租赁机房等省局数据中心的所有物理服务器、小型机、虚拟机、云平台、虚拟化平台、超融合等基础设施进行监控、配置、事件三类数据采集和汇总，其中物理服务器不少于693台，阿里云服务器119台，小型机14台，虚拟机不少于1921台）。采集方式包括：Agent、SNMP、SSH。

二、投标/响应要求

1.对投标文件的基本要求

1.1投标人投标文件的章节编排应参照商务部分的有关规定，投标人必须针对采购需求的服务内容、服务要求逐个或分块作出实质性响应，其响应应与招标文件内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

（1）重复该需求；

（2）用“是/否”响应来表明该需求是否被满足；

（3）简要描述投标文件或投标方案如何满足该需求，如果该响应在投标文件其它部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引。

1.2对招标文件的应答应至少包含以下具体细节：

（1）对投标基本要求中有关内容的响应。

（2）对技术支持和服务需求的响应。若厂家可以提供需求以外的额外支持，可以在这一部分加以详细说明。

（3）投标人认为对整个项目实施特别重要的建议。

（4）提供投标文件（含附件）中涉及的所有说明或相关证明，并必须以中文描述。

2.供应商资质要求为符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的资格条件。

3.落实促进中小企业发展政策要求，所有项目应首先确定本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 软件和信息技术服务业（请在横线处填报所属行业，如果一个采购项目涉及多个采购分包的，应当逐一明确所有采购分包对应的中小企业划分标准所属行业，中小企业划分标准所属行业参考《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

本项目专门面向中小企业采购。

三、技术要求

技术要求中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致投标无效。#为重要服务内容、△为一般服务内容。“证明材料要求”项注明了材料要求的，投标人须按要求提供包含相关指标项的证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

3.1 整体服务内容需求

本项目的整体服务要求是保障数据中心的基础设施和系统7×24小时安全稳定高效运行，符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中数据中心运行维护的相关标准和要求。

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房出入管理 | 人员出入管理 对机房的人员出入进行整体管理，并依据机房管理制度对进出机房的人员进行登记和审核，每月向采购人提交机房进出登记情况。 | △ | 否 |
|  |  | 设备准入及准出管理 对环保路、友谊路和政务云机房设备出入进行整体管理，对机房设备进出情况进行登记和审核，每月向采购人提交机房设备进出情况和在用设备列表（含设备品牌、型号、安装位置、IP、登记用途等）。 |  |  |
|  |  | 仓库管理 按采购人要求，对环保路和友谊路机房配件仓库进行管理，依据采购人清单式、货架式和一账式相关规定，在仓库内建立货架并分类编号，每月向采购人提交配件进出清单并及时更新一账式系统。 | △ |  |
|  |  | 行为管理 依据机房管理制度对进入机房人员的行为进行管理，外来人员进入机房时必须有值班人员全程陪同，外来人员的操作必须经事前审批。 |  |  |
| 1 | 值班值守 | 为环保路机房提供7×24小时值班保障服务，采购人上班时间段值班人员每班不少于4人，其他时间每班不少于1人。 | # | 否 |
|  |  | 为友谊路机房提供7×24小时值班值守服务，采购人上班时间值班人员每班不少于2人，其他时间段每班值班值守人员不少于2人。 |  |  |
|  |  | 值班必须由驻场运维人员承担，各时段值班人员中至少有1人需持有电工或暖通作业证。 |  |  |
|  |  | 各班要填写交接登记表、值班情况表（除记录设备状态信息外，还应记录设备指标信息）。 |  |  |
|  |  | 值班地点：环保路机房运维间、友谊路机房运维间 |  |  |
|  |  | 值班工作内容包括：日常运维、巡检监控、故障处理、应急处置、采购人安排的其他工作等。 |  |  |
| 1 | 配置管理 | 计算存储资源配置管理工作的目标是通过梳理数据中心计算存储类配置项，建立统一的配置数据库，对所管理的计算存储资源有一个更清晰的了解和掌握，能够更好地规范、控制和管理相关资产，并向其他运维工作提供信息和支持，确保数据中心计算存储资源运维工作能够更有效，并使整个计算存储基础架构更稳定。在进行资产管理时，中标方人员需要根据采购人的相关制度流程和工具平台进行。 | △ | 否 |
| 1 | 监控和巡检 | 为数据中心提供7×24小时不间断监控和定期巡逻检查服务。监控对象至少包括机房基础环境设备、IT类设备、虚拟化平台、云平台、备份系统等。按照预设的监控周期，使用各种监控工具或人工巡查，采集预定义的各子系统设备的运行状态及工作参数。发现报警事件及时记录，并报告相关人员进行处理。收集整理历史数据，为数据中心运维提供趋势分析，针对工作流程和系统使用提出优化建议。其中： （1）每个机房提供每日不低于6次的定时巡检服务。 （2）环保路B栋1楼机房视频监控室需提供人员现场值守。 （3）监控告警的处理和巡检的记录必须符合采购人的制度。 | # | 否 |
| 1 | 故障管理 | 对本项目包含的所有设备和系统提供故障处理和维修服务(有第三方维保的除外，本项目服务期内脱保的由中标人负责)。当故障发生时，应按照故障处置方案在规定的时限内进行处理和修复： （1）提供故障设备软硬件出错日志分析和故障诊断说明； （2）提供故障设备现场维修服务，并免费更换故障部件，故障部件必须更换全新原厂配件,如原厂配件已停产,则提供的配件应征得采购人认可； （3）故障部件存储有信息数据的中标人不能收回，确需收回的必须经过采购人同意； （4）如果设备出现无法恢复的故障，中标人必须在规定时间内提供替代设备，恢复故障； （5）提供设备故障处理和配件更换记录。 | △ | 否 |
| 1 | 健康检查与维护保养 | 定期（具体时间要求见分项服务内容）开展健康检查和预防性维护，尽早发现机房基础环境和计算存储资源可能存在的缺陷和安全隐患，识别可能影响运行状态的故障隐患，以便制定资源维护升级计划，为开展资源的维护、改造、扩容提供依据，避免潜在问题拖延导致严重故障。 依据机房基础环境和计算存储类基础设施的运维管理需要，定期开展设备及系统的例行维护，排除其可能存在的安全隐患，保障系统稳定运行，提升系统健壮性。 上述工作需要形成相应的报告和记录，具体格式内容需符合采购人要求。 | △ | 否 |
| 1 | 优化和升级服务 | 按照采购人的要求，对本项目包含的设备和系统提供优化和升级服务，优化或升级前，要按照采购人需求提供完善的总体方案、技术方案和应急处置预案，提供现场人工服务。优化范围包括设施与管线的布放、设备配置的变更、系统配置参数、资源分配与回收等；升级范围包括固件、微码、系统、补丁等。 升级时，采购人可以要求最高升级至原厂正式发布的最新版本，且不能产生任何计划外宕机或故障。因升级所产生的所有费用均包含在本项目预算中，中标人不得以任何理由要求采购方追加费用。如中标人不按采购人的要求提供升级服务，或因中标人技术能力不足，不能满足升级过程中的保障服务要求，采购人有权请第三方提供升级服务，所产生的所有费用由中标人支付。 | # | 否 |
| 1 | 分析与报告 | 通过对机房基础设施的运行状况、负载状况、容量状况、故障处理和计算存储资源的运行状况、性能状况、容量状况和故障状况等方面进行分析，及时发现存在的运行问题、性能瓶颈和故障隐患；总结故障处理经验，提高故障的响应时间和处理速度；有针对性的提出整改和优化方案，确保基础设施和IT设备的健康、高效、稳定运行。 | △ | 否 |
| 1 | 数据备份和恢复 | 按照采购人要求，要做好备份设备、备份软件、备份策略、备份任务的日常维护，当发生故障时要及时解决，定期（每半年）开展一次数据恢复演练，包括搭建恢复环境、实施恢复操作、配合验证恢复结果。当发生数据丢失或损坏时，要在采购人规定的时间内实现数据的成功恢复。 | △ | 否 |
| 1 | 项目配合 | 提供对机房项目实施的配合工作，按照采购人的流程和制度，对场地改造、设备到货安装、项目测试、系统上线、移机服务等工作实施过程进行实施前的环境评估，实施中的配合和监督，实施后的确认和现场恢复等工作，确保实施工作与现有机房环境、设备、系统等情况的有效衔接，保障各项目的顺利开展。 （1）项目实施前 在项目实施前进行环境确认，包括强电、弱电、机柜位置、承重、空调负载、设备安装方式、设备网络规划、实施方案评估，并提出合理化建议。 （2）项目实施中 在项目实施中配合项目实施方开展实施工作，包括设备信息确认，督促去除设备包装、配合进行设备上架，配合了解网络连接、网络配置、存储连接等情况，配合开展线缆固定、加电测试、系统安装等工作。 （3）项目实施后 在项目实施后配合收尾工作，包括现场恢复确认、设备信息核对、配置登记、制签标识、巡检监控、口令回收、资源确认、现场及维护等配合工作。 | △ | 否 |
| 1 | 网络安全保障 | 中标人必须在国家网络安全相关法律法规和采购人的信息安全要求下提供服务，遵守采购人的信息安全行为规范和保密要求开展运维工作。包括但不限于以下服务： 1、提供服务器设备和系统软件的安全基线加固服务，达到采购人的安全基线要求。 2、对服务器设备和系统软件进行安全防护策略的配置和调整。 3、提供服务器设备和系统软件的补丁升级服务，达到采购人的漏洞补丁管理要求。 4、对特殊时间段（如国家部委、税务总局、省委等组织的安全演习以及两会期间等）发现的安全基线和漏洞问题，需按照采购人的要求按时完成相关安全加固任务。 5、完成采购人提出的设备和系统软件的其他安全保障工作。 | △ | 否 |
| 1 | 应急处理 | 为保障数据中心稳定运行和各项业务的连续性，需要做好突发故障的应急处置。中标人须定期对本项目包含的所有设备、系统、强弱电线路进行风险排查和评估。对单点设备予以重点关注，提供冷备设备并存放到采购人指定地点。制定设备和系统的应急演练方案，提供应急处理服务，服务期内开展不少于一次应急演练。应急处理所发生的所有费用均由中标人承担（包括提供的冷备设备）。 | △ | 否 |
| 1 | 国产化替代及适配服务 | 按照采购人要求，提供应用系统国产化替代及适配的技术支持服务，主要包括：提供技术路线分析、编制服务器和操作系统的替代适配方案、提供硬件服务器及操作系统的替代适配测试服务（至少包含功能性、稳定性、可靠性及性能测试，出具测试报告）、配合其他厂商（数据库、中间件、应用系统等）开展适配测试、编制替换计划等。 | △ | 否 |
| 1 | 培训服务 | 提供数据中心设备和系统的运行维护现场培训，开展技术交流和设备运行情况反馈，以提高采购人技术人员的日常维护水平和对故障的处理能力。 采购人根据实际需求，要求中标人提供多次现场培训，每季度至少一次，师资力量为二线专家或原厂工程师。培训内容包含但不限于麒麟linux、PMP、Vmware、腾讯云平台等。因此产生的师资费用、资料费等均由中标人承担。 | △ | 否 |
| 1 | 高级技术支持 | 提供数据中心设备和系统的运行维护高级技术支持服务，配合现场和驻场工程师完成各项工作任务。 高级技术支持人员包括：设备和系统的原厂专家、中标人的二线技术专家。 需提供热线电话、E-Mail、远程诊断、现场服务、预防性维护（巡检）等多种服务方式，以满足采购人各种技术服务需求。 | △ | 否 |
| 1 | 绿色数据中心运维服务要求 | 符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》中提出的运维服务要求，具体包括数据中心电能比、可再生能源使用比例、数据中心噪声等。 | △ | 否 |
| 1 | 税收信息化项目管理工作要求 | 项目管理过程应遵循国家税务总局、国家税务总局湖南省税务局税收信息化项目开发和应用管理工作有关要求，按照采购人要求配合完成过程监理、中期报告审议、验收资料审议、成效评估等相关工作。投标人在投标或响应时承诺已知悉并遵守《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》相关规定，并承担相应后果，对于违约失信行为，并纳入信息化服务商失信行为记录名单。 | △ | 否 |

### 3.2分项服务内容要求

针对不同的系统和设备，服务内容会有不同具体要求。在项目服务期内，采购人可根据数据中心运维工作需要对服务细节进行调整，部分重要设备的主要技术服务内容如下：

### 3.2.1精密空调技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对空调系统情况进行记录并更新《机房精密空调配置表》，掌握机房基础设施资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握机房的变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现机房资源合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《机房精密空调配置表》及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障管理 | 1、当空调发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有空调部件(含易损件)。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 健康检查和维护保养 | 1、定期对空调易损件进行更换，精密空调的过滤网在服务期内至少更换一次。 2、每季度使用专用设备对空调室外机进行一次清洗。 3、每季度必须派工程师到现场对空调设备进行全面检查保养。其中环保路和友谊路机房的精密空调在炎热季节（每年7、8、9月）每半月需要进行一次全面检查保养。检查保养项目包括： 过滤器 检测空气滤网气流是否通畅；蒸发器、翅片明亮无阻塞、无污痕、清洁 检查过滤器开关 主风机 检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确 检查并调整皮带松紧程度和状况 检查风机轴承 检查风机电机和风机电流 压缩机 检查是否有漏油，油位、油质是否正常，如不符合标准则需更换冷冻油 检查压缩机电流 检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常，不正常则需进行维修 检测压缩机高低压传感器的工作参数 检查吸气压力，有无过冷、过热现象 检查并修补冷煤管保温 风冷凝器 检查风扇绕组，测量风扇电流 检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常，风扇调速是否正常 检查清洁状况 检查调速控制板及温度开头工作状态 清除冷凝沉淀物 加湿器 检查水盘排水管是否被堵塞 检查加湿器电极工作状态是否正常 检查加湿器是否有水垢 检查进水流量是否适当 制冷循环部分 检查制冷管路是否有泄漏 通过视镜检查系统是否有水汽 检查吸气压力 检查排气压力 检查压头 检查热气旁通 电气装置 检查空气开关和接触器外观及动作情况 检查和紧固所有导线连接 检查校验运行状态显示 4、每次检查保养后，必须提供检查报告（盖中标人公章）。 | # | 否 |
| 4 | 应急管理 | 制定空调系统应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |

#### 3.2.2 新风系统技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对新风系统情况进行记录并更新《新风系统配置表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。 | △ | 否 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当新风设备发生故障，在规定的时效内进行维修，恢复故障设备运行。 2、免费更换损坏的所有设备部件(含易损件)。 3、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 4、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 1、每2个月使用专用设备对新风设备进行清洗。 2、每季度必须派工程师到现场对新风设备进行全面检查保养，出具报告。 3、定期（每季）对新风设备易损件进行更换，过滤网在服务期内每季度至少更换一次。 | △ | 否 |
| 4 | 电气性能检测 | 每季对新风主机、室外机及配套的供配电系统进行接地、绝缘等电气性能进行检测，根据检测结果进行评估、整改。 | △ | 否 |

#### 3.2.3 UPS及蓄电池技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对UPS系统和电池情况进行记录并更新《UPS主机配置表》和《UPS电池配置表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《UPS主机配置表》和《UPS电池配置表》以及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当UPS及蓄电池发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件(含蓄电池、易损件)。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 1、每月需进行一次UPS及蓄电池的深度检查保养，提供检查报告。 UPS检查保养内容：UPS运行状态检测；操作控制器，判断控制器及显示部分；报警及故障信息记录分析；UPS参数校准；检查是否有明显的过热痕迹；UPS充放电测试；检查电解电容器是否有漏液、冒顶和膨胀等情况发生；检查变压器线圈及连接器件和扼流圈是否有过热色变和分层脱落等现象；检查所有位于印刷电路板上的接插件是否接触牢固可靠；检查电源保险丝的完好程度及是否安装牢固；检查电路板的洁净度及电路完整性。 蓄电池检查保养内容：蓄电池充放电；蓄电池浮充电压、内阻测量；检查电池是否损坏，壳、盖间有无泄漏；电池架、连接线、端子是否有松动或锈蚀；蓄电池连接点牢固性、结点温度；测量蓄电池组端总的浮充电压；充电器的输出电流和电压；环境温度、通风条件和监测设备；单体/单元完整性：极柱、连接器、电池架或电池柜是否有锈蚀的痕迹；检查整体外貌，查看电池组、电池架或柜、放电池区的清洁状况；盖的完整性，并检查单体/单元是否有裂纹或电解液泄露；是否有槽/盖过度变形。 2、清洁：对电池柜内外做整体性清洁；对滤网进行清洁；取出风机，并对风机和风道清洁；对主机内的控制板的清洁。注意：只能用防静电刷、吹风球工具小心清洁，严禁使用吸尘器等。每季度一次。 3、对电池组进行测试检查：检查电池是否有漏液、端子腐蚀等现象；检查电池是否有异常发热现象。每半年一次。 根据电池使用记录对电池组进行合理化放电。 在带载的情况下对电池进行放电，通常放电半小时到一小时，以激活电池的活性物质。记录电池或电池组的放电电压和充电电压，对整体电池的一致性进行评测。 对更换过的电池进跟踪比较，对其与整体电池的一致性进行评测。 4、UPS系统的测试。鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求，测试方法包括稳态测试和动态测试两类。每半年一次。 5、对UPS安装运行环境进行测评：测量环境的温湿度，并检查和记录空调的运行情况。测评设备运行的热损耗与空调是否匹配。每半年一次。 6、下载核对主机内部参数：历史报警信息；记录UPS的统计数字：UPS使用时间、电池放电时间、旁路时间等；测试UPS的参数。每半年一次。 7、编制报告。根据上述检查结果和下载的UPS参数和历史记录，编制出UPS维护报告，及UPS合理化使用报告。每半年一次。 | # | 否 |
| 4 | 应急处理及演练协助 | 制定UPS及蓄电池应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 5 | 备品备件服务 | 提供控制、功能模块、电池等备件。维保标的（包括精密空调、UPS电源和电池等）在项目所在地须有备机或核心备件，保障2小时内更换配件能送达数据中心。 | △ | 否 |

#### 3.2.4 供配电系统技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对供配电系统情况进行记录并更新《配电系统配置表》和《发电机系统配置表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《配电系统配置表》和《发电机系统配置表》以及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当机房供配电设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件(含易损件)。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月需进行一次供配电系统的深度检查保养，提供检查报告。检查保养内容包括： 1、配电箱/柜： 检查配电屏/柜的外观是否完好 检查配电屏/柜是否清洁 检查配电屏/柜的标示是否正确、清晰 检查各种显示仪表是否正常 检查各相电压是否符合要求 检查各相电流是否平衡 检查各框架开关/塑壳开关参数是否与设计相匹配 检测开关、电缆、母线与接点的温升 测量零线电流和地线电流是否正常 测量零地电压差 2、配电线路 检查电气电缆的标识是否正确、清晰 检查电缆线槽、线架是否完好 检查电缆沟等是否清洁 检查电缆的防水 检查电缆的防鼠 检查电缆是否有损伤 检查电缆线槽、线架的接地情况 检测电缆的绝缘 3、配电系统的防雷 检查各级防雷器是否完好 检查各级防雷器是否洁净 检查各级防雷器指示灯是否正常 检查各级防雷器接点是否紧固 检查各级防雷器接地是否良好 4、配电系统的接电 检查接地系统各点接触是否良好 检测接地电阻是否符合设计要求 接地铜排是否有松动不贴合情况 与大楼主体连接端是否松动 | # | 否 |
| 4 | 应急处理及演练协助 | 制定供配电系统应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 5 | 服务质量保证 | 供配电系统维护人员必须持证上岗。 | △ | 否 |

#### 3.2.5 其他机房环境设备技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对视频监控系统情况进行记录并更新《机房监控与安全防范系统配置表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《机房监控与安全防范系统配置表》以及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当机房环境设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 2、免费更换损坏的所有设备部件(含易损件)。 3、更换的零配件必须为符合招标文件对备品备件的质量要求。 4、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月对机房环境设备进行一次深度检查保养，提供检查报告。检查保养内容包括： 1、视频监控系统。检查摄像头位置是否合适；检查摄像头图像是否清晰；检查摄像头供电是否正常，电源是否过热；检查录像机录像是否正常；检查录像机回放是否正常，数据存储是否符合规范；检查录像机硬盘数据维护情况；检查是否能正常切换图像；负责故障部件及元器件的更换；清理录像机内部灰尘；检查视频监控是否存在盲区，按照招标人的机房监控需求及时补充安装摄像头消除盲区，费用由中标人承担。 2、监控大屏。检查所有监控大屏及相关控制设备的运行情况，及时维修和更换损坏设备，确保大屏的正常使用。 3、防静电地板。检查地板铺设是否稳固、平整；检查地板贴面是否开裂、开胶；检查地板拼缝是否平直、严密；负责地板平整度的调整，更换损坏、变形的地板、支架等。 4、吊顶。检查表面平整度；检查接口、拼缝是否严密，是否无翘角、碰伤；检查金属板与龙骨连接是否牢固可靠，如有松动变形应调整；负责吊顶平整度的调整，更换损坏或变形的吊顶及其龙骨吊架等。 5、门禁。提供3套金属设备检测门（友谊路机房1套，环保路机房2套），中标人须在合同签订一个月内提供并安装到位。 6、其他。检查安防设施是否正常；检查防火门能否正常开启、关闭，门扇是否下沉；检查门锁等五金件是否使用正常；检查门、窗的气密性；检查机房照明是否正常。 | △ | 否 |
| 4 | 电气性能检测 | 每季对机房环境设备所有电气连接点进行非接触式检测，根据检测结果及时分析电气连接隐患；每季对设备进行接地、绝缘、防雷等电气性能进行检测，根据检测结果进行分析、评估、整改。合同签订一个月内，必须提供环保路机房和友谊路机房的防雷检测报告（由气象部门检查认定）。 | # | 提供承诺函并盖投标人公章 |
| 5 | 消防设备 | 在服务期内，更新适用于机房的过期移动式消防灭火器材。 | △ | 否 |

#### 3.2.6机房动力环境监控技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控及数据推送内容 | 监控内容包括漏水、温湿度、供配电、消防、安防、空调、UPS，极早期火灾感应以及门禁视频等。配置变更时，同步更新“一账式”系统并确保数据及时推送至“一图管”平台。 | # | 提供更新“一账式”系统相关信息的及推送至“一图管”平台实现方法 |
| 2 | 监控方式 | 人工巡逻、视频监控系统、门禁进出管理系统、动力环境监控系统 | △ | 否 |
| 3 | 监控时间 | 提供7×24小时不间断的监控服务，人工巡逻每天不少于6次，须保证视频监控系统、动力环境监控系统的24小时正常运行。 | △ | 否 |
| 4 | 告警 | 出现告警后，可通过声光、人工、电话、短信、语音播报、微信推送以及手机APP等方式第一时间通知值班人员和机房管理员。 | △ | 否 |
| 5 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对视频监控系统、门禁进出管理系统和动力环境监控系统进行升级，升级要符合“一图管”数据推送要求，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致系统故障和监控中断。 | △ | 否 |
| 6 | 故障处理和维修服务 | 1、当监控设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、免费更换损坏的所有监控设备部件。 3、更换的零配件必须为全新的原厂出品或认可的配件。 每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |

#### 3.2.7 机房综合服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移机服务 | 根据采购人需求，提供不限台次的移机服务（不含数据中心间物理搬迁部分，但包含必要的拆解和安装。服务包括但不限于：制定详细的移机计划；移机前的系统和数据备份；移机后的系统和数据恢复；按照采购人要求，配合其它软硬件厂商进行的系统调试和集成。移机服务费用不再另行收取。 | △ | 否 |
| 2 | 线缆、标签保障服务 | 按采购人需求提供数据中心网络线缆（含光纤）的布设、技术服务和材料保障；提供数据中心电缆及电源的布设、技术服务和材料保障；提供数据中心设备和线缆的标记、整理等服务。产生的所有费用由中标人承担（含材料费用）。 | △ | 否 |
| 3 | 值班室维护和保障 | 提供环保路和友谊路机房值班室的维护和保障服务，包括因开展机房值班工作而所需的各类物资、维护工具以及该区域内的故障设备修复。产生的所有费用由中标人承担。 | △ | 否 |
| 4 | 系统重装、恢复服务。 | 按采购人需求提供机房设备系统重装、恢复服务，并提供设备系统重装、恢复方案，待采购人确认后方可实施。 | △ | 否 |
| 5 | 现场支持服务 | 按采购人需求提供二线（或设备原厂商）专家技术支持、巡检、培训等服务。 | △ | 否 |
| 6 | 保洁保养服务 | 根据采购人的要求，每周提供机房设施的保洁、保养等服务。包括但不限于地面、吊顶的除尘、擦洗、更换；门把手、操作面板等日常接触区域的清洁、更换；设备进风口、防尘网的除尘等。 | △ | 否 |

#### 3.2.8 磁带库技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对磁带库系统情况进行记录并更新《磁带库基本信息表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《磁带库基本信息表》及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月对设备进行检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：对磁带库的运行状态进行检查；查看设备的运行日志，检查是否有告警和报错；查看设备的物理连接是否正常；对驱动器进行清洁；检查磁带性能，更换过期磁带等。 | △ | 否 |
| 4 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 5 | 应急处理及演练协助 | 制定磁带库应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 6 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供磁带库和数据备份方面的技术咨询和培训。 | △ | 否 |

#### 3.2.9 磁盘阵列及存储虚拟化设备技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对磁盘阵列系统情况进行记录并更新《磁盘阵列基本信息表》、《NAS设备基本信息表》、《SAN交换机基本信息表》、《存储虚拟化设备基本信息表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《磁盘阵列基本信息表》、《NAS设备基本信息表》、《SAN交换机基本信息表》、《存储虚拟化设备基本信息表》及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月对设备进行检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：检查设备的硬件状态，通过人工或工具收集硬件信息，看是否有报警；检查硬盘域状态、硬盘域热备策略、硬盘数量、热备盘数量；检查存储池状态、RAID配置、LUN状态；检查主机多路径状态、前端链路配置是否正确；对设备的容量使用情况进行分析和评估；检查存储虚拟卷、一致性组、链路状态等信息；对设备整体和其关键环节如前端端口、后端端口、lun组的各项性能指标进行分析和评估等。 | # | 否 |
| 4 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 5 | 应急处理及演练协助 | 制定磁盘阵列应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 6 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供磁盘阵列维护技术咨询和培训服务。 | △ | 否 |

#### 3.2.10 主机设备（服务器、小型机）技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对磁盘阵列系统情况进行记录并更新《小型机设备基本信息表》《小型机分区信息表》《小型机分区操作系统用户信息表》《小型机资源使用情况表》《小型机备份信息表》《服务器基本信息表》《虚拟机配置信息表》《操作系统用户信息表》《虚拟化资源池配置信息表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供本项指标内容要求的9张信息表及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月对设备进行检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：检查主机软硬件配置和运行情况、系统日志和错误日志，并对日志等信息进行分析、查找现存和潜在软硬件风险并进行处理；对主机的CPU和内存等关键性能指标进行分析，重点分析CPU和内存的峰值、峰值出现的时间点以及峰值出现的频度，进而判断其性能是否存在瓶颈；对数据库服务器和小型机操作系统进行备份；对小型机配套的磁带机、光驱进行读写测试和清洗服务；清理主机系统日志信息、系统异常转储文件、用户邮件信息等。 | △ | 否 |
| 4 | 虚拟化服务 | 提供服务器虚拟化、昆仑小型机、IBM小型机虚拟化服务。通过采购人的服务器虚拟化软件对服务器进行虚拟化；通过虚拟化技术在P780主机上在线新建、删除、动态迁移虚拟化分区,新建分区使用SEA、Vscsi、NPIV虚拟化技术实现全面虚拟化，能满足分区动态迁移要求。 | △ | 否 |
| 5 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 6 | 应急处理及演练协助 | 制定主机应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 7 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供主机维护技术咨询和培训服务。 | △ | 否 |

#### 3.2.11 光纤交换机技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理 | 对光纤交换机系统情况进行记录并更新《SAN交换机基本信息表》。掌握资源配置和使用情况，及时发现资源配置瓶颈，把握变化情况，提供趋势预测及基础数据支持，实现合理部署。配置变更时，同步更新“一账式”系统。 | # | 提供《SAN交换机基本信息表》及更新“一账式”系统相关信息的实现方法 |
| 2 | 故障处理和维修服务 | 1、当设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件（含光模块）。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月对设备进行检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：对设备的运行状态进行检查；查看设备的运行日志，检查是否有告警和报错；查看设备的物理连接是否正常。 | △ | 否 |
| 4 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 5 | 应急处理及演练协助 | 制定光纤交换机应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 6 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供光纤交换机的技术咨询和培训。 | △ | 否 |

#### 3.2.12 负载均衡设备技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障处理和维修服务 | 1、当设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 2 | 检查保养服务 | 每月对设备进行检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：对设备的运行状态进行检查；查看设备的运行日志，检查是否有告警和报错；查看设备的物理连接是否正常。 | △ | 否 |
| 3 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 4 | 应急处理及演练协助 | 制定负载均衡应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 5 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供负载均衡的技术咨询和培训。 | △ | 否 |

#### 3.2.13 爱数文档云技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障处理和维修服务 | 1、当设备发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备正常运行。 2、如无法在规定时间修复故障，必须免费提供应急处理服务（包括提供备机），避免影响机房设备的正常运行。 3、免费更换损坏的所有设备部件。 4、更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 5、每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 2 | 检查保养服务 | 每月对设备进行检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：对设备的运行状态进行检查；查看设备的运行日志，检查是否有告警和报错；对软件运行状态进行监控，如发现异常或待优化问题，及时报告。 | △ | 否 |
| 3 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 4 | 应急处理及演练协助 | 制定爱数文档云应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 5 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供爱数云的技术咨询和培训。 | △ | 否 |

#### 3.2.14操作系统和虚拟化管理软件技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常维护 | 系统软件的安装、迁移、维护、备份、恢复；软件参数、策略的设置、调整、备份、恢复；对系统软件进行安全防护和安全审计，对系统软件进行安全升级和优化；对系统软件进行日常检查；对系统软件的运行情况进行监控；每季对系统软件进行健康及性能数据采集和分析，并根据分析结果进行参数调优，使其运行在最佳状态；根据业务需求对，进行常规配置。 | △ | 否 |
| 2 | 故障处理 | 及时处理软件发生的故障，每季进行风险排查。 | △ | 否 |
| 3 | 检查保养服务 | 每月对系统软件进行巡检，提供巡检报告。 | △ | 否 |
| 4 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求和时间对系统软件和与其相关的软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致软件故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 5 | 应急处理及演练协助 | 制定虚拟化软件、备份软件应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 6 | 咨询及培训服务 | 对系统软件管理人员提供软件的技术咨询和培训。 | △ | 否 |

#### 3.2.15 特权帐号管理系统技术服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障处理和维修服务 | 当设备或系统发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备及系统的正常运行。 免费更换损坏的所有设备部件。更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |
| 2 | 检查保养服务 | 每月对设备及系统进行一次检查保养，提供检查报告。 检查保养内容包括：对设备的运行状态进行检查；查看设备的运行日志，检查是否有告警和报错；每季对软件运行状态进行监控，如发现异常或待优化问题，及时报告。 | △ | 否 |
| 3 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对设备的系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 4 | 应急处理及演练协助 | 制定特权帐号管理系统应急处理技术方案，提供应急服务，提供应急演练协助。 | △ | 否 |
| 5 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供特权帐号管理系统的技术咨询和培训。 | △ | 否 |
| 6 | 故障处理和维修服务 | 当设备或系统发生故障，在规定的时间内进行修复，恢复设备及系统的正常运行。 免费更换损坏的所有设备部件。更换的零配件必须符合招标文件对备品备件的质量要求。 每次维修服务后，必须提供故障处理报告（盖中标人公章）。 | △ | 否 |

#### 3.2.16 国产化替代及适配服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化替代技术路线分析服务 | 根据采购人需求，提供服务器、操作系统、高可用软件、计算虚拟化软件、存储虚拟化等核心基础资源国产化替代技术路线及实用场景分析。 | △ | 否 |
| 2 | 适配测试服务 | 搭建国产化适配测试环境，安装国产化操作系统及基础软件，按采购人要求，编制基线扫描脚本，进行漏洞扫描等。 | △ | 否 |
| 3 | 优化和升级服务 | 按采购人的要求对操作系统和相关软件进行升级，升级前要制定可行的升级实施方案，避免升级导致设备故障和业务中断。 | △ | 否 |
| 4 | 国产化系统部署技术支持 | 为国产化数据库、中间件、应用软件的测试、安装、上线运行提供技术支持。 | △ | 否 |
| 5 | 咨询及培训服务 | 对设备管理人员提供国产化操作系统及相关基础软件的技术咨询和培训。 | △ | 否 |

#### 3.2.17数据中心基础设施监控数据对接多云运维平台支持服务

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集及汇总服务 | 对环保路、友谊路、政务云租赁机房等省局数据中心的所有物理服务器、小型机、虚拟机、云平台、虚拟化平台、超融合等基础设施进行监控、配置、事件三类数据采集和汇总。采集数据和“一账式”系统数据进行正确比对并推送至多云运维平台。 | △ | 否 |
| 2 | 采集对象及数量要求 | 物理服务器不少于693台，阿里云服务器119台，小型机14台，虚拟机不少于1921台。 | # | 否 |
| 3 | 采集方式要求 | 包括：Agent、SNMP、SSH。 | △ | 否 |
| 4 | 监控数据指标要求 | windows实例指标（附表1）； Linux实例(附表2)； Aix实例(附表3)； Exsi(附表4)； 推送至多云运维平台(附件7) | △ | 否 |
| 5 | 配置数据指标 | 见附表5 | △ | 否 |
| 6 | 事件数据指标 | 见附表6 | △ | 否 |
| 7 | 数据推送规范要求 | 将采集到的监控数据、配置数据和事件数据按照统一规范接入数据总线，实现对应数据落入省局多云运维平台配置库、监控库和事件库内，实现基础资源的统一监控，并将配置数据和部分分析数据同步至总局运维平台。 （1）接入方式：以JSON格式推送至运维平台数据总线（Kafka）。 （2）接入要求：①在进行数据接入前，先接入其源资源数据（配置数据）；②在进行数据接入时，数据中必须包含其源资源的资源编号（resId）。 （3）监控数据应保证实时性，监控数据采集频率5秒，最低不得低于1分钟，并实时推送运维平台数据总线。 | △ | 否 |

四、商务要求

商务要求中有标注★号的，为必备服务要求，必须满足，如未作出响应，将导致投标无效。#为重要服务内容、△为一般服务内容。“证明材料要求”项注明了材料要求的，投标人须按要求提供包含相关指标项的证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

4.1服务人员要求

投标人应为本项目提供一个固定的服务团队，提供7×24小时服务响应。服务团队应建立高效稳定的人员组织构架，明确各岗位人员的工作职责。建立人员管理制度，采取保障措施加强人员稳定性，确保服务团队提供优质高效的服务。其中，现场服务是指运维人员在对设备进行维护操作时需要到设备现场进行服务；驻场服务是指在服务期内，运维人员需全职在数据中心提供7×24小时驻场服务并接受采购人的统一管理。

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维岗位要求 | 项目经理岗，作为项目负责人，负责项目的总体协调和把控，负责服务团队的管理，负责与采购人的沟通协调和工作汇报。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |
|  |  | 强电经理岗，作为强电项目负责人，负责强电相关工作的统筹安排。 |  |  |
|  |  | 驻场经理岗，作为驻场团队负责人，负责驻场团队相关工作的统筹安排。 |  |  |
|  |  | 供配电技术支持岗，为机房供配电系统提供技术支持和运维管理。 |  |  |
|  |  | UPS技术支持岗，为机房UPS系统提供技术支持和运维管理。 |  |  |
|  |  | 精密空调技术支持岗，为机房精密空调提供技术支持和运维管理。 |  |  |
|  |  | 安防监控技术支持岗，对数据中心门禁、视频监控、动力环境监控提供技术支持和运维管理。 |  |  |
|  |  | 服务器及负载均衡设备技术支持岗，为数据中心服务器及负载均衡设备提供技术支持和运维管理。 |  |  |
|  |  | 阿里云技术支持岗，为数据中心阿里云平台提供技术支持和监控管理。 |  |  |
|  |  | 虚拟化技术支持岗，为数据中心服务器虚拟化平台和虚拟机提供技术支持和统筹管理。 |  |  |
|  |  | 存储技术支持岗，为数据中心存储设备、存储网关和光纤交换机提供技术支持和统筹管理。 |  |  |
|  |  | 数据备份技术支持岗，为数据中心的数据备份和恢复提供技术支持和统筹管理。 |  |  |
|  |  | 小型机技术支持岗，为数据中心小型机提供技术支持和统筹管理。 |  |  |
| 1 | 运维岗位人员资质要求 | 项目经理岗：本科以上学历，计算机相关专业，具有数据中心运维项目经理经验，能够组织运维团队人员提供7×24小时数据中心运维服务。 | # | 提供指标要求所列证书及相关工作经验证明材料 |
|  |  | 强电经理岗：本科及以上学历，具有数据中心强电项目管理经验。 | # | 提供指标要求所列证书及相关工作经验证明材料 |
|  |  | 驻场经理岗：本科及以上学历，计算机相关专业；具有数据中心运维项目管理经验，应具有原国家安全生产监督管理总局（现应急管理部）监制的电工作业证（有效期内），采购人工作时间，该岗位人员必须在驻场地值班。 | # | 提供指标要求所列证书及相关工作经验证明材料 |
| 2 |  | - 供配电技术支持岗：高中及以上学历，应具有原国家安全生产监督管理总局（现应急管理部）监制的电工作业证（有效期内）；有3年及以上数据中心机房供配电系统运维经验。 | # | 提供指标要求所列证书及相关工作经验证明材料 |
|  |  | UPS技术支持岗：高中及以上学历，应具有原国家安全生产监督管理总局（现应急管理部）监制的电工作业证（有效期内）；有3年及以上数据中心机房UPS系统运维经验。 |  |  |
|  |  | 精密空调技术支持岗：高中及以上学历，应具有原国家安全生产监督管理总局（现应急管理部）监制的制冷与空调作业证（有效期内）；有3年及以上数据中心机房精密空调运维经验。 |  |  |
|  |  | 安防监控技术支持岗：高中及以上学历，有3年及以上数据中心强弱电相关工作经验，熟悉了解视频监控系统和动力环境监控系统。 |  |  |
|  |  | 服务器技术及负载均衡设备支持岗：大专及以上学历，计算机相关专业，有3年及以上数据中心服务器运维工作经验。 |  |  |
|  |  | 阿里云技术支持岗：大专及以上学历，计算机相关专业，有ACA或以上级别证书。有3年及以上数据中心运维工作经验。 |  |  |
|  |  | 虚拟化技术支持岗：大专及以上学历，计算机相关专业，有3年及以上数据中心运维工作经验。 |  |  |
|  |  | 存储技术支持岗：大专及以上学历，计算机相关专业；有3年及以上数据中心存储设备运维工作经验。 |  |  |
|  |  | 数据备份技术支持岗：大专及以上学历，计算机相关专业，有3年及以上数据备份运维工作经验。 |  |  |
|  |  | 小型机技术支持岗：大专及以上学历，计算机相关专业；有3年及以上数据中心小型机设备运维工作经验。 |  |  |
| 1 | 运维岗位人员数量要求 | 项目经理1人，现场服务 | # | 投标人应提供上述参与项目的人员名单、简历及合同存续期内的劳动合同复印件（盖投标人公章）；并提供承诺书（格式自拟），承诺书内容包括： ①上述人员均为投标人单位正式员工； ②针对本项目所派遣员工无犯罪记录； ③进场时提供人员简历所涉及证书的原件备查。 |
|  |  | 强电经理1人，现场服务 |  |  |
|  |  | 驻场经理1人，驻场服务 |  |  |
|  |  | 供配电技术支持人员至少1名，驻场服务 |  |  |
|  |  | UPS技术支持人员至少2名，驻场服务 |  |  |
|  |  | 精密空调技术支持人员至少2名，驻场服务 |  |  |
| 2 |  | 安防监控技术支持人员至少1名，现场服务 | △ |  |
| 3 |  | 服务器及负载均衡设备技术支持人员至少1名，驻场服务 | # |  |
|  |  | 阿里云技术支持人员至少1名，驻场服务 |  |  |
|  |  | 虚拟化技术支持人员至少1名，驻场服务 |  |  |
|  |  | 存储技术支持人员至少1名，驻场服务 |  |  |
|  |  | 数据备份技术支持人员至少1名，驻场服务 |  |  |
|  |  | 小型机技术支持人员至少1名，驻场服务 |  |  |
| 4 | 人员要求 | 拟派驻场服务人员不得兼任其他岗位 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |
| 1 | 人员管理要求 | 所有运维团队成员必须遵守国家的法律法规，遵守社会公序良俗。 | △ | 否 |
| 2 |  | 工作期间，必须服从采购人的统一管理，遵守采购人的各项规章制度。 | △ | 否 |
| 3 |  | 进入数据中心服务时，必须统一着装（中标人统一制作服装，费用由中标人负担）上岗，工作期间应精神饱满，仪表整洁。 | △ | 否 |
| 4 |  | 必须遵守采购人办公区人员出入规定，不得擅自带领无关人员进入办公区，必须文明服务，不得与省局机关工作人员发生争执。 | △ | 否 |
| 5 |  | 对强电设备提供现场服务时，对应的设备要由对应岗位的人员持证上岗，安全操作。 | △ | 否 |
| 6 |  | 驻场人员应严格按时上下班，不得无故旷工，工作时间不得随意离开工作岗位，请假必须亲自向采购人办理请假手续。 | △ | 否 |
| 7 |  | 驻场人员需要承担数据中心7×24值班工作，工作内容和时间服从采购人的统一管理和安排。 | △ | 否 |
| 8 |  | 未经采购人允许，中标人不得安排驻场运维人员参与本项目内容之外的其他工作。当数据中心运维工作有实际需求、采购人有重大或紧急任务时，中标人必须按照采购人的要求提供不限于本表所列的充足的运维人员保证。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |

4.2服务方案要求

投标人在投标时需提供相关的数据中心运维服务方案，包括总体服务方案、日常运维管理方案、故障处置方案、服务团队管理方案等。

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体服务要求 | 应制定数据中心运维服务的总体服务方案。方案至少应包括总体服务目标和安排、服务内容、服务标准、服务保障、人员安排、安全规范、文档资料管理、验收标准、交接方案（如有）等整体服务方案。总体服务方案应服务内容详细、安排合理、保障充分，服务方案符合用户需求。 | △ | 否 |
| 1 | 日常运维管理方案 | 日常运维管理方案应包括值班管理、日常维护、巡检策略、监控管理、准入准出管理、实物管理、资源管理、重要时期保障措施等内容。方案应完整、详细，内容符合用户需求。 | △ | 否 |
| 1 | 故障处置方案 | 故障管理。故障管理方案应包括：故障发现、故障排查、故障处理、总结改进等。方案要包含概括性的通用的方案，又要有具体的实际案例。案例既要有多发的常规性故障，又要有偶发的疑难故障。故障发现部分要突出如何利用各种监控手段及时发现问题；故障排查部分要突出如何快速定位故障；故障处理部分要突出如何规避故障处置时的各种风险；总结改进部分要突出如何改进故障管理的整体质量，如人员素质提升，备品备件的补充，故障处理流程的优化等。 | △ | 否 |
| 2 |  | 应急处置。应急处置应包含人员保障策略、处置流程预案、事后剖析模板和流程。以上内容应结合设备场地情况、工具备品情况、人员素质和管理情况，针对重大或常见的紧急情况，提出完整、可行、有效的整体方案。 | △ | 否 |
| 1 | 服务团队管理方案 | 人员管理。应根据实际情况出具完整的组织构架，并说明所有岗位人员的岗位职责和工作方式，对人员稳定性、考核与激励政策、岗位准入机制、服务团队培训等完备的人员管理方案，人员管理方案应完整、详细、符合实际需求。 | △ | 否 |
| 2 |  | 人员变更流程。应提交完整的人员变更方案，包括后备人员力量，人员稳定过渡办法，人员补充交接方式等。人员变更方案应完整、详细，具有较强的可操作性。 | △ | 否 |

4.3 服务时限要求

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级故障时限要求 | 生产设备出现系统瘫痪、宕机或服务中断；导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障。需10分钟响应，２小时内修复。 | △ | 否 |
| 2 | 二级故障时限要求 | 生产设备出现直接影响服务，导致系统性能部分下降的故障；出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可导致基本功能不能实现或全面下降。生产冗余设备单侧故障；非生产系统宕机故障；导致一般数据丢失或损坏的。需20分钟响应，6小时内修复。 | △ | 否 |
| 3 | 三级故障时限要求 | 设备在运行中出现不直接影响服务，但会影响系统可靠性的；出现的故障会导致运行监控系统对业务系统监控失效的。需20分钟响应，48小时内修复。 | △ | 否 |
| 4 | 应急及故障升级时限要求 | 机房动力环境类一级故障，中标人如果在故障发生后15分钟内无法解决，立即启动应急预案；对计算存储类一级故障，中标人如果在故障发生后30分钟内无法解决，需要立即调集同档次或更高配置的设备对故障设备进行替换，顶替运行，并完成原设备上系统及应用的迁移工作。严重影响用户应用系统运行的二级故障，视同一级故障处理。 | △ | 否 |
| 1 | 机房动力环境设施服务 | UPS转旁路工作，一级故障 | △ | 否 |
| 2 |  | UPS转电池工作，一级故障 | △ | 否 |
| 3 |  | UPS逆变器、主控板、并机板等核心部件故障 1组（含）以上电池故障，一级故障 | △ | 否 |
| 4 |  | 单个配电柜整体故障，或3台（含）以上空调供配电受影响，一级故障 | △ | 否 |
| 5 |  | 配电柜故障，导致2台（含）以下空调供配电受影响，二级故障 | △ | 否 |
| 6 |  | 列头柜故障，导致机柜双路PDU回路跳闸，一级故障 | △ | 否 |
| 7 |  | 列头柜故障，导致机柜单路PDU回路跳闸，二级故障 | △ | 否 |
| 8 |  | 列头柜故障，导致配电开关检测模块故障，二级故障 | △ | 否 |
| 9 |  | 列头柜故障，导致配电显示屏故障，二级故障 | △ | 否 |
| 10 |  | 空调故障，导致整体机房或机柜模组全部空调制冷功能故障、高压/低压告警等，一级故障 | △ | 否 |
| 11 |  | 空调故障，导致单个房间或机柜模组内多台空调制冷功能故障、高压/低压告警等、机房或模组内温度超过32摄氏度，二级故障 | △ | 否 |
| 12 |  | 空调故障，导致单个房间内单台空调制冷功能故障或单个模组内单台空调制冷功能故障，系统失去冗余能力但温度未超过32摄氏度，三级故障 | △ | 否 |
| 13 |  | 空调排水故障，导致出现冷凝水，二级故障 | △ | 否 |
| 14 |  | 空调排水故障，导致冷冻水管道漏水影响机房设备正常运行，一级故障 | △ | 否 |
| 15 |  | 机房出现漏水影响机房设备正常运行，一级故障 | △ | 否 |
| 16 |  | 空调故障，导致除湿功能失效，三级故障 | △ | 否 |
| 17 |  | 环境动力监控系统监控发现漏水事件，影响设备正常运行，二级故障 | △ | 否 |
| 18 |  | 环境动力监控系统监控温湿度异常，系统报警，二级故障 | △ | 否 |
| 19 |  | 环境动力监控系统监控发现通讯中断系统故障，功能无法使用，二级故障 | △ | 否 |
| 20 |  | 其它系统组件或设备故障，影响系统正常使用的任何异常，二级故障 | △ | 否 |
| 1 | 计算存储设施服务 | CPU、控制器、主控板等核心控制模块组件不可用，功能完全失效，一级故障 | △ | 否 |
| 2 |  | CPU、控制器、主控板等核心控制模块性能下降或功能异常，但不影响系统对外提供服务，二级故障 | △ | 否 |
| 3 |  | 内存、主板等关键部件组件或关键芯片出现问题，导致整体功能失效，一级故障 | △ | 否 |
| 4 |  | 内存、主板等关键部件组件或关键芯片出现问题，导致整体功能失效，二级故障 | △ | 否 |
| 5 |  | 硬盘、IO模块、IO扩展卡非冗余部件或冗余系统不可用，一级故障 | △ | 否 |
| 6 |  | 硬盘、IO模块、IO扩展卡冗余系统中，部件出现问题，导致冗余性能降低或失效，二级故障 | △ | 否 |
| 7 |  | FSP模块全部不可用、FSP模块失去冗余且HMC不可用，一级故障 | △ | 否 |
| 8 |  | FSP模块失去冗余；HMC不可用，二级故障 | △ | 否 |
| 9 |  | 电源导致整机无法正常工作，一级故障 | △ | 否 |
| 10 |  | 电源故障导致电源系统失去冗余，二级故障 | △ | 否 |
| 11 |  | 电源故障导致电源系统可靠性降低，三级故障 | △ | 否 |
| 12 |  | 风扇、散热模块50%及以上散热风扇失效，一级故障 | △ | 否 |
| 13 |  | 风扇、散热模块50%-25%风扇失效，二级故障 | △ | 否 |
| 14 |  | 风扇、散热模块25%及以下风扇失效，三级故障 | △ | 否 |
| 15 |  | 虚拟化管理软件不可用，一级故障 | △ | 否 |
| 16 |  | 操作系统内核故障，一级故障 | △ | 否 |
| 17 |  | 备份系统暂时无法备份，二级故障 | △ | 否 |
| 18 |  | 爱数云文档不可用，二级故障 | △ | 否 |
| 19 |  | 运行监控系统不可用，二级故障 | △ | 否 |
| 20 |  | 运行监控系统失去部分监控功能，二级故障 | △ | 否 |

4.4 备品备件及维护工具要求

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护工具和办公用品要求 | 配备常用的维护工具和办公用品，包括但不限于：热成像设备，防雷检测设备，防静电检测设备，直流钳形电流表，相序表，数字式万用表，红外线测温仪，高低压气压表（双头表），检漏仪，专业大功率干湿两用吸尘器、地拖、平板拖、静电地板吸盘、鞋套、打印复印一体机、打印纸、打孔装订机、签字笔等。以上维护工具和办公用品，投标人必须承诺一旦中标，在合同签订之日起15个自然日内放置于采购人指定地点，否则采购人有权拒绝中标人进场开展运维服务，因此造成的所有损失由中标人承担。 | # | 否 |
| 1 | 备品备件要求 | 根据网络与数据安全工作要求，强化供应链安全管理，用于本项目的备品备件必须是全新合格的原厂备件产品，若原厂配件已停产,则提供的配件必须与原厂备件在技术参数和性能上相当，且须全部来自于合法渠道的合格产品。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |
| 2 |  | 合同期限内，存放在采购人仓库中的各类型备品备件必须随用随补，备品备件存放数量须始终与清单一致。 | # | 否 |
|  |  | 服务期内采购人每月将对仓库中所有备件进行盘点，盘点结果甲乙双方签字确认并作为项目验收的重要依据。 |  |  |
|  |  | 备件及消耗品包括：满足项目投标需求的备件和消耗品；投标人依据IT业界的标准、惯例以及以往的经验，增加用户未曾指定的备件和消耗品。 |  |  |
|  |  | 为了保证数据安全,硬盘等存储介质类损坏件不得回收。 |  |  |
|  |  | 提供或更换备品备件时，原则上要求新品，如经证明备品备件不能满足采购人关于备品备件的相关要求时，采购人有权要求中标人更换，直至提供满足要求的备品备件为止。 |  |  |
|  |  | 对于原厂商已经明确停止支持或服务的设备，中标人须提供这些设备的备件解决方案，为这些设备制定备件预留计划，确保服务期内备件的有效供应。 |  |  |
|  |  | 投标人须承诺一旦中标，自合同签订之日起15个自然日内，按清单要求将备品备件存入采购人指定仓库，否则采购人有权拒绝中标人进场开展运维服务，因此造成的所有损失由中标人承担。 |  |  |

4.5 安全保密要求

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全保密要求 | 合同签订时，中标人应与采购人签订安全保密承诺书，遵守安全管理要求，对本项目服务中涉及的信息系统的数据、设备使用情况和系统架构等必须严格保密。中标人拒签安全保密承诺书将视为投标人放弃中标资格。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |
| 2 |  | 对数据中心的所有数据、档案、文件、规划、设备的配置信息和参数、密码、系统架构等信息承担保密义务。涉及执行本项目所需一切资料均为用户的保密信息，未经采购人书面许可,不得向任何非本项目参与人和第三方透露任何保密信息，不得将保密信息用于本项目之外的任何其他用途。 |  |  |
| 3 |  | 在攻防演练或重大活动期间，须遵守采购人相关安全保密规定，不得向第三方透露任何保密信息；演练结束后，不得将相关保密信息用于任何其他用途。 |  |  |

4.6 服务文档要求

为了实现数据中心的规范化管理，做到运维工作的“任务清单化、记录台账化、总结报告化、资料档案化”，中标人需要对所有运维工作实行痕迹化管理并提供文档记录。这些文档是验收资料的重要组成部分。服务文档包括但不限于以下内容：

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务文档要求 | 值班交接登记表 运维人员在进行值班交接的时候须登记交接人姓名、交接时间、交接的工作。 | △ | 否 |
|  |  | 值班情况表 值班人员须填写值班期间的数据中心运行情况、工作内容。 |  | 否 |
|  |  | 巡检记录 记录通过人工或监控工具对数据中心所有设备和系统的巡检情况，每天一次。 | △ | 否 |
|  |  | 配置管理记录 记录内容包括设备信息、变更内容、操作人、变更时间等。 |  | 否 |
|  |  | 故障处理记录 对数据中心的设备和系统发生的故障及处理情况进行记录，包含设备信息、故障描述、故障发生时间、故障修复时间、报修人、处理方式和结果等。 |  | 否 |
|  |  | 健康检查报告 根据健康检查方案，依照检查周期、检查范围、检查方法、具体指标、参与人员和检查流程等，组织开展健康性检查，记录健康检查结果，提出改进建议，编制健康检查报告。 | △ | 否 |
|  |  | 配件更换记录 记录内容包括设备信息、配件信息、配件提供人、更换时间等。 |  | 否 |
|  |  | 月度总结报告 月度终了后的3个工作日内，提交该月数据中心总体运行情况报告。通过对日常运行监控、健康检查、例行维护和故障处理等运维记录的收集、整理、汇总，形成最终月报。月报根据系统分为不同章节，详细描述每月的总体情况、变更情况、故障处理情况等。 | △ | 否 |
|  |  | 年度总结报告 年度终了和服务期满的10个工作日内，提交本年度/服务期的运行维护报告，内容包括数据中心总体运行情况、资源使用情况、运维工作情况、故障统计、风险评估、优化建议等，以便采购人了解设备运行和维护情况，总结经验查漏补缺。 |  | 否 |

4.7 项目安全管理要求

中标人应遵守采购人相关网络安全和数据安全要求，避免造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等威胁网络安全的事件。包括以下内容：

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理要求 | 针对本项目，中标人建立网络安全负责人制度，并配备一名具备独立决策能力并保持相对稳定的负责人，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。 | △ | 否 |
|  |  | 在项目实施前制定基于项目场景的供应链安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程；定期开展应急演练的记录，确保快速有效处置供应链安全事件。 |  | 否 |
|  |  | 本项目运维人员上岗前，中标人应按照采购人要求对所有人员开展背景审查，并向采购人提交背景审查结果材料；中标人和采购人签订网络安全承诺书，运维人员人员向采购人提交个人网络安全承诺书及无犯罪记录证明。 |  | 否 |
|  |  | 中标人在项目实施前，对本项目运维人员开展网络和数据安全法律法规、税务系统网络和数据安全相关规定要求、安全技能、保密常识等方面的教育培训并考核合格；在项目开展期间，中标人应再次对本项目运维人员开展相关培训、考核及警示教育情况，考试不通过的人员不得上岗。 |  | 否 |
|  |  | 中标人发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。应及时向采购人报告。 |  | 否 |
|  |  | 中标人向采购人提供承诺书,承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取数据、非法控制和操纵设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。 中标人应采取安全可控的方式、渠道，交付产品或开展服务。 |  | 否 |
|  |  | 中标人应对照采购人的相关要求，撰写年度供应链安全自查报告并提交采购人。与采购人建立信息共享机制，及时共享其生产、质量、交货等方面的信息，发现存在潜在风险，及时向采购人报告并协助解决。 |  | 否 |
|  |  | 具有下列情形之一的人员，不得参加该项目： a.拥有外国国籍、取得国（境）外永久居留权、长期居留许可。 b.曾因编造、散布有损党和国家声誉的言论，组织、领导或者参加旨在反对党和国家的集会、游行、示威、静坐、绝食、罢工、罢课等活动以及其他违反政治纪律的行为，受到处分或者处罚。 c.与国（境）外政治背景复杂的组织或者人员关系密切，政治上可疑，被有关部门记录在案。 d.因犯罪受过刑事处罚，以及因犯罪情节轻微被人民检察院依法作出不起诉决定或者被人民法院依法免予刑事处罚。 e.损害社会公德或者打架斗殴、诈骗、偷窃、赌博、吸毒、嫖娼、传播淫秽物品等不良行为。 f.曾违反保密规定，造成泄密。 g.其他违法违纪和不宜承担信息系统运维工作的情形。 |  | 否 |
|  |  | 驻场运维人员严格遵守权限管理，驻场运维人员开展工作所需的各类账户，须按照最小化授权原则向采购人提前申请，获得批准后方能使用。 |  | 否 |
|  |  | 运维人员须确保所使用或者运维的账号不得使用弱口令。 |  | 否 |
|  |  | 运维人员主动积极和所运维的硬件设备、软件、应用系统等供应链厂商保持联系，及时向采购人汇报所运维的产品存在的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险，不得公开或向第三方提供；定期检查所使用产品及第三方组件，存在高危漏洞的应及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置；对于停止维护的产品及第三方组件，应评估是否存在高危漏洞，如存在无法修复的高危漏洞，应考虑升级版本或更换产品及第三方组件。 |  | 否 |
|  |  | 按照采购人要求做好应用系统、主机安全防护策略配置，不得随意修改配置导致出现安全风险。对于采购人禁止使用的端口、服务、组件、访问策略等，运维人员不得使用，同时具有审核职能的运维人员（如网络运维、安全运维、基础设施运维）在实施配置前或审核时要认真履职，不得允许配置禁用的端口、服务、组件、访问策略等。 |  | 否 |
|  |  | 按照采购人要求，做好日志留存、采集，配合采购人做好日志审计。未经采购人允许，不得删除日志、修改日志输出级别。 |  | 否 |
|  |  | 未经采购人允许，运维人员不得修改所维护产品配置，因私自修改配置导致严重安全事故的，采购人有权更换运维人员。 |  | 否 |
|  |  | 运维人员应遵守采购人关于数据安全相关规定，未经采购人同意不得擅自访问、修改或删除税费数据，不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。 |  | 否 |
|  |  | 未经采购人批准不得进入机房等基础设施场地，不得带非运维人员进入运维场地，未经授权不得允许访问、维护、维修基础设施，运维人员运维期间未经采购人允许不得携带个人电脑、U盘、键盘、未授权软件安装包等工具，不得向第三方提供基础设施场地设计图、设备部署图等有关信息。 |  | 否 |

4.8 新老运维团队交接要求

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维团队交接要求 | 不论何种原因，若本项目中标人未能在原服务合同到期前与原服务单位完成服务工作交接，均不能影响采购人的正常工作，采购人有权选择原服务单位暂时提供应急服务，在此期间发生的费用，中标人必须承诺将按照采购人原合同的采购总价的日均费用（日均费用=原服务合同总价/365）据实向原服务商支付服务费用（该费用包含在本项目合同金额中），支付凭证将作为采购人向中标人支付费用的必要条件（提交书面承诺并盖投标人公章）。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |

4.9 廉洁要求

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廉洁要求 | - 乙方禁止利用为税务机关提供信息化服务的便利，向纳税人、缴费人搭售硬件、软件、服务或进行其他变相收费行为 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |
|  |  | - 禁止以获取不正当利益为目的，采取请吃、馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及亲属 |  |  |
|  |  | - 禁止违规聘用离职税务人员（离职税务人员：3年内离职的原从事过税收信息化及相关信息系统业务条线的税务人员） |  |  |
|  |  | - 发现甲方存在不正当利益索取情况，有义务向国家税务总局湖南省税务局报告 |  |  |
|  |  | - 应遵守网络安全管理规定，避免造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等威胁网络安全的事件 |  |  |
|  |  | 禁止另行开发销售合同业务需求范围内，供纳税人、缴费人使用的软件 |  |  |
|  |  | 乙方违反廉洁条款的，将向总局上报为失信名单。 |  |  |

4.10 项目验收要求

4.10.1 项目初验

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目初验时间 | - 项目启动后2个月内，中标人完成进场向采购人申请 | △ | 否 |
| 2 | 初验内容 | 需提交下列资料： （1）项目进场报告及初验报告； （2）驻场服务人员各项资质验证并通过中标人的面试，熟悉并胜任本项目所涉及的各项驻场工作； （3）保密协议和保密承诺书； （4）针对本项目的详细服务计划以及相关的工作表单； （5）按照中标人投标文件中的备件方案，将备品备件准备到位，提供备品备件清单、存放地点及联系人； （6）设备档案和配置文件归档材料； （7）健康性检查报告； （8）运维日常工作和故障记录； （9）巡检记录及巡检报告； （10）应急响应预案； （11）第三方运维服务和质保服务提供商资质材料； （12）相关检测报告； | △ | 否 |
|  |  | - 按照3.1-3.2，4.4-4.8项，提供的技术服务符合要求 | △ | 否 |
| 3 | 验收结果 | 初验不合格，采购人有权终止合同。中标人在未按采购人要求提供服务的期间，采购人有权选择原服务单位继续提供服务，在此期间发生的费用，中标人必须承诺将按照采购人原合同的采购单价据实向原服务商支付服务费用，支付凭证将作为采购人向中标人支付费用的必要条件（提交书面承诺并盖投标人公章）。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |

4.10.2项目终验

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目终验时间 | - 服务期满且中标人考核达到终验条件，中标人可向采购人申请项目终验。采购人在收到中标人提出的合格的验收申请后，于30日内组织验收小组完成验收工作。 | △ | 否 |
| 2 | 验收文档要求 | 需提交下列资料： （1）服务文档要求及分项服务要求中列明的所有文档； （2）技术支持（含移机、系统优化、演练等）记录； （3）现场服务和远程服务工单、服务确认单； （4）巡检记录及巡检报告； （5）备品备件相关证明文件； （6）年度服务完成情况报告； （7）项目管理、人员管理、安全管理相关资料，主要包括人员背景审查材料、上岗材料、供应链厂商自查报告、安全承诺书、培训记录等； （8）对中标人的考核和评价记录； （9）用户要求的其他与项目相关的资料和文档。 | △ | 否 |
| 3 | 验收标准 | 采购人以项目招标文件及合同相关内容为依据，按照“4.11考核办法”，检查中标供应商是否按照项目技术需求中定义的各项工作内容在服务期内保质保量完成。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |
| 4 | 验收流程 | 具体验收流程如下： （1）中标人向采购人书面提出项目验收申请。 （2）中标人整理提交项目验收相关的管理和技术文档，由采购人进行初步审核，并根据采购人要求进行修正直至审核通过。 （3）采购人成立验收小组，召开项目验收评审会议，根据项目验收内容及相关要求，对中标人提交的项目过程文档进行验收评审。 （4）验收评审通过后，由验收小组出具项目验收意见。 （5）项目验收结束后，中标人配合采购人按照档案管理要求进行资料归档。 | △ | 否 |

4.11 考核办法

为加强对中标人提供的数据中心运行维护服务质量的监管，切实提高数据中心的运行维护质效，参照国家税务总局运维服务考核的相关规定，结合湖南省局信息中心运行维护工作实际情况，制定本考核方案。

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核原则 | - 客观公正、科学规范、注重实效、定性与定量相结合的考核原则。 | △ | 否 |
| 2 | 考核时间 | 每一个月进行一次考核评价，是验收依据之一。 | △ | 否 |
| 3 | 考核内容 | 从运维服务符合性、是否有违反禁止性条款、运维服务质量、重大运维失误、日常管理五个方面进行考核，服务期考核总分100分，服务期满按考核结果进行扣款，考核结果90分以上不扣款，低于90分，每低0.5分扣除合同金额0.5%。考核结果低于60分，验收不合格。五个方面的考核内容详见清单。采购人负责解释本考核办法。 | # | 否 |

4.11.1运维服务符合性考核

| 序号 | 考核具体内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维人员数量符合性要求 | 未按合同要求配备相应数量的运维人员，缺少一人扣0.5分/天 |
| 2 | 运维人员质量符合性要求 | 未按合同要求配备具有相应资质的运维人员，缺少一人扣0.5分/天 |
| 3 | 机房出入管理符合性要求 | 未按合同要求提供人员、设备、仓库、行为四项服务的，每项扣0.1分 |
| 4 | 值班值守符合性要求 | 未按合同要求安排人员的，每次扣0.5分 |
| 5 | 监控巡检符合性要求 | 每个机房每日巡检次数低于6次的，每少一次扣0.1分 |
| 6 | 故障管理服务要求 | 故障处置完毕1天内未提交故障记录报告的，每次扣0.1分 |
| 7 | 健康检查与维护保养服务符合性要求 | 未按分项服务内容条款，开展健康检查和维护保养并提交报告的，每缺失一项扣0.1分 |
| 8 | 数据备份和恢复服务符合性要求 | 未开展搭建恢复环境、实施恢复操作、配合验证恢复结果的，每缺一项扣0.1分 |
| 9 | 国产化替代及适配服务符合性要求 | 未提供服务器和操作系统的替代适配方案、提供硬件服务器及操作系统的替代适配测试的，每缺一项扣0.1分 |
| 10 | 培训服务符合性要求 | 未每季度提供一次现场培训的，每少一次扣0.1分 |
| 11 | 日常运维任务符合性要求 | 未按总局文件要求，完成8类日常运维任务，每缺少一项，扣1分 |

4.11.2 禁止性条款

| 序号 | 考核具体内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中标人应按照采购人要求做好项目安全管理。不得违反采购需求“4.7 项目安全管理要求”中（1）-（8）项内容。 | 每违反1项次，按项次扣1分，拒不整改的，有权终止合作，由此产生的损失由中标人承担。 |
| 2 | 本项目运维人员应遵守采购人安全管理要求，不得违反采购需求“4.7 项目安全管理要求”中（9）-（16）项内容。 | 每违反1项次，按项次扣1分，拒不整改的，有权要求更换运维人员，由此产生的损失由中标人承担。 |

4.11.3运维服务质量考核

| 序号 | 考核具体内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维值班人员应7*24小时监控值守 | 监控发现机房动环、小型机、服务器、存储设备出现故障，未在10分钟内响应的，每出现一次扣1分 |
| 2 | 运维服务效率要求 | 未在规定时限内严格按工单要求完成设备配置、未按要求完成工单任务、未按时完成故障处置的，每出现一次扣1分 |
| 3 | 对环保路、友谊路、政务云租赁机房等省局数据中心的所有物理服务器、小型机、虚拟机、云平台、虚拟化平台、超融合等基础设施进行监控、配置、事件三类数据采集和汇总服务要求 | 未及时配置调整参数、未修改完善采集推送程序等原因导致总局扫描的匹配率和覆盖率达不到100%的，每低一个百分点扣0.5分。 |
| 4 | 运用“一账式”、“一图管”等各类工具结合多种方式完成配置管理、日常运维、常态化运行维护、健康检查、故障管理、重大事项报告、分析报告、文档管理等8大日常运维任务质量要求 | 未按总局文件规定，达到成运维任务要求的，每缺少一项，扣1分 |
| 5 | 文档报告的及时性和质量要求，按月提交的有：UPS及蓄电池检查保养报告、供配电系统检查保养报告、机房环境设备检查保养报告、磁带库检查报告、磁盘阵列及存储虚拟化设备检查报告、主机巡检报告、光纤交换机巡检报告、负载均衡巡检报告、爱数文档云设备巡检报告；按季提交的有：空调保养检查报告、新风系统检查报告；每半年提交的有UPS维护报告；按次提交的是故障处理报告。 | 未按规定时间提交报告的，每缺失一份扣1分，报告质量不符合要求的，每一份扣0.5分 |
| 6 | 在设备维保期内，需按时完成设备软件版本升级、架构优化等工作，当采购人遇到疑难故障时，必须安排二线工程师现场协助采购人运维人员收集和分析设备相关日志，提出合理、可行的解决方案，并完成故障排查工作。 | 未按采购人要求及时提供设备版本升级、架构优化等服务的，每次扣0.5分；未按采购人要求不及时响应需求安排二线工程师现场协助排查疑难故障的，每次扣0.5分。 |
| 7 | 运维公司应7×24小时确保运维服务电话畅通，运维电话接听采取首接责任制，提供一站式运维服务，不得推诿问题、消极处理。 | 采购人因工作事项无法联系到运维人员或者接听电话存在推诿、消极处理情况，每次扣0.1分。 |
| 8 | 运维公司进行人员变更必须提前45天向采购人提出申请，新驻场人员需提前30天到位办理交接手续；人员变更须经采购人同意，并必须保证后续人员具有同等的资质和能力。 | 未按采购人规定，进行人员变更的，每次扣1分。 |
| 9 | 运维公司所派遣运维人员不能满足采购人技术能力要求需要更换的，运维方在接到通知后的7日内向采购人提交书面改进报告。如采购人对运维公司的改进方案仍不满意，运维公司应在接到第二次更换通知后的7日内更换，并将新安排的运维人员的姓名、简历、职责等以书面形式通知采购人。 | 未按采购人要求提交书面改进报告或未更换运维人员的，每次扣1分。 |

4.11.4重大运维失误清单

| 序号 | 考核具体内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未经采购人批准，擅自进行设备参数配置、调整服务进程、修改用户密码等行为。 | 每出现一次扣5分。 |
| 2 | 因运维人员工作不及时、未按时完成运维工作任务、应急处置不及时不熟练等原因导致基础设施出现故障，造成业务系统中断。 交办事项未按时完成 | 省局被总局绩效考核扣分的，每扣0.1分将扣8分；未被总局扣分的，每中断15分钟（不足15分钟按15分钟计）扣5分 |
| 3 | 未及时修改、更新“一账式”数据、数据校验报错等情况导致信息化设施配置扫描匹配率、资产数据准确率低于90%的。 | 省局被总局绩效考核扣分的，每扣0.1分将扣8分 |
| 4 | 未按时完成采购人安排的工作任务（不可抗力除外），造成不良影响的 | 每拖延一天扣1分 |

4.11.5日常管理考核

| 序号 | 考核具体内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维人员进入运维场地必须佩戴工牌，不得将工牌、门禁转借他人使用，不得擅自带领无关人员进入运维场地。 | 出现一次，每人次扣200元。 |
| 2 | 运维人员必须按照省局规定的工作时间上下班，不得迟到、早退。 | 出现一次，每人次扣200元。 |
| 3 | 运维人员不得无故旷工，工作时间不得随意离开工作岗位。请假、出差必须履行手续，填写《请假（出差）申请单》，提前安排好临时接替人员并做好工作交接，同时保持联系方式畅通。 | 出现一次，每人次扣200元。 |
| 4 | 运维人员进入运维场地及省局办公区域应精神饱满，穿着得体，仪表整洁。禁止穿短裤、超短裙、无领或无袖衫等休闲装，禁止穿拖鞋，鞋面应干净，头发干净整齐。 | 出现一次，每人次扣200元。 |
| 5 | 运维人员上班期间不得聊天，不得高声喧哗、打闹，保持良好的工作环境。拨打电话中需控制音量，避免妨碍他人工作，禁止未经允许进入他人办公室。做到礼貌待人、文明服务，言谈举止谦和、诚恳友善。在工作中遇到问题，禁止与用户发生争执，要及时向采购人相关负责人汇报情况，并服从工作安排。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 6 | 运维人员上班期间应从事工作职责范围内的工作，不得看与工作无关的报刊，杂志或者书籍，不得玩游戏，不得上网进行与工作无关的活动，不得下载和阅读与工作无关的文件、不得在工作时间内处理私事。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 7 | 运维人员应保持个人办公区域整洁，不堆放与工作无关的报纸、杂志和零食等物品。办公桌面物品摆放整齐有序，工作文稿放置妥当，严防遗失、泄密。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 8 | 运维人员应保持运维场地干净整洁，按照卫生值日工作的安排，值日人员每日下班前及时清理运维场地公共卫生，确保办公环境干净整洁。由运维场地值日管理人员检查卫生情况并记录。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 9 | 运维人员每日工作结束后应及时关闭个人电脑及相关外设、照明、空调及其他电源设备，保证运维场地用电安全，如有特殊情况不能关闭需向采购人说明。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 10 | 严禁运维人员使用工作电话拨打或接听任何私人电话。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 11 | 运维人员严禁在运维场地及省局办公区域吸烟嚼槟榔。 | 出现一次，每人次扣500元。 |
| 12 | 未经允许，任何人不得擅自拆卸、安装、带离运维场地终端设备。严禁外来台式计算机、便携式计算机（含平板电脑）设备进入运维场地，对违反规定人员，运维场地管理人员可采取警告、没收设备、驱离等方式进行处理。对于发生网络和数据安全事件的人员和单位，按规定追究相关责任。 | 出现一次，每人次扣1000元。 |
| 13 | 未经允许，任何人不得擅自拆卸、安装、带离运维场地终端设备。严禁外来台式计算机、便携式计算机（含平板电脑）设备进入运维场地，对违反规定人员，运维场地管理人员可采取警告、没收设备、驱离等方式进行处理。对于发生网络和数据安全事件的人员和单位，按规定追究相关责任。 | 出现一次，每人次扣1000元。 |

4.12 合同价款支付方式及时间

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支付方式及时间 | - 付款单位：国家税务总局湖南省税务局 - 付款方式： - 1.本项目自合同签订之日起30个日历日内预付合同款项5%； - 2.初验合格之日起30个日历日内支付合同款项30%； - 3.终验合格之日起30个日历日内支付合同款项65%（根据考核结果，核减支付金额）。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |

4.12 服务的时间、地点、方式、项目服务期限

| 序号 | 指标名称 | 指标内容 | 指标重要度 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | - 提供服务的时间：2025年1月1日至2025年12月31日。 - 提供服务的地点：环保路机房及辅助工作区域（机房；办公区B栋一楼、负一楼UPS电池间），友谊路机房及辅助工作区域（机房；办公区八楼整层；负一楼UPS室及电池间），省税务政务云机房（中国移动东方红路机房三楼；中国移动东方红路机房四楼），以及项目合同期内采购人可能的租赁或扩建区域。 - 提供服务的方式：现场服务和驻场服务。 - 项目服务期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 | ★ | 提供承诺函并盖投标人公章 |